陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目

自控系统与能源管理系统技术规范书

目 录

1 项目概况	3

2 设计范围	3

3 设计目标	3

4 通用要求	3

4.1 标准与规范	3

4.2 系统结构	4

4.3 系统流程	5

4.4 系统功能	5

4.5 系统运行管理要求	6

4.6 资料呈审	8

5 自控系统（含优化算法群控功能）	9

5.1 暖通设计要求	9

5.2 冷热源系统控制范围	10

5.3 冷热源控制系统逻辑	10

5.4 设备技术参数要求	13

5.5 优化算法群控功能要求	17

5.6 规范和标准	20

5.7 系统架构	22

5.8 系统硬件组成及说明	22

5.9 过程控制和检测	23

6 DCS能管群控软件	25

6.1 基础要求	25

6.2 DCS能管软件系统功能	26

# 项目概况

陕西燃气集团有限公司陕西燃气产业研发与孵化基地项目，项目位于西安市经济技术开发区，朱宏路以东，民经一路以西，凤城八路以北。项目总建筑面积约117120㎡，其中地上面积81100㎡，地下建筑面积36020㎡，建筑功能包括办公楼A、办公楼B以及公寓楼C，建筑高度80m。

能源站位于陕西燃气集团有限公司（陕西燃气产业研发与孵化基地）B座地下。能源站采用燃气三联供+电制冷+锅炉综合供能，为三栋建筑提供冷、热、生活热水及部分电负荷。

能源站位于 B座地下一~三层（地下一层为制冷机房；地下二层为天然气发电机房、锅炉间、水处理间、水泵房；地下三层为蓄热水箱间），总建筑面积约为 1107.9m2 ，冷却散热设备（含冷却塔及远程散热水箱）位于 B 座屋面。

热源由燃气发电机组余热以及燃气锅炉提供，总装机容量为 5290kW，供暖热媒温度：60℃/50℃，蓄热水箱温度 80℃/57℃。冷源由燃气发电机组余热以及电制冷冷水机组提供，总装机容量为 5363kW，供冷冷水温度：7℃/12℃。生活热水热媒温度：75℃/55℃。

# 设计范围

陕西燃气集团有限公司陕西燃气产业研发与孵化基地项目，冷热源自控系统（含优化算法群控功能）与能源管理平台软件的设计范围如下：

1. 冷热源机房的部分硬件供应及安装（具体参考自控图纸及清单）及自控系统（含优化算法群控功能）

2. DCS能管群控软件

# 设计目标

（1）实现冷热源机房各种机电设备的自动控制和运行管理；

（2）降低营运成本；

（3）延长机电设备的使用寿命以及提高安全性；

（4）进一步提高品质，达到低碳且节能减排的效果；

（5）智慧化信息化管理，实现全天候24小时空调系统智慧运行，可无人值守；

（6）持续挖掘建筑节能潜力和能源优化可能；

（7）帮助业主和物业管理实现精细运维；

（8）在未来有扩展的分析空间和物联网解决方案；

（9）预留二期工程燃气发电机组、烟气热水型溴化锂机组、蓄热水箱及配套换热器等设备控制、通讯端口；

（10）支持与大楼智能化管控系统和调控中心信息化平台融的功能。

# 通用要求

## 标准与规范

本次招标的软件系统设计所遵守的标准及规范主要如下：

（1）《分布式冷热电能源系统设计导则》GB/T39779-2021；

（2）《分布式冷热电能源系统技术条件第1部分：制冷和供热单元》GB/T36160.1-2018；

（3）《分布式冷热电能源系统技术条件第2部分：动力单元》GB/T36160.2-2018；；

（4）《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

（5）《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014；

（6）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

（7）《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调•动力》2009年版；

（8）《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调•动力》2007年版；

（9）《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010；

（10）《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016；

（11）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002；

（12）《信息技术软件生存周期过程风险管理》GB/T 20918-2007；

（13）《计算机软件测试文档编制规范》GB/T 9386-2008；

（14）《计算机软件产品文件编制指南》GB/T 8567-1988；

（15）《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008；

（16）《信息技术安全性评估准》GB/T 18336；

（17）《综合能耗计算通则》GB/T2589；

（18）《能源管理体系要求》GB/T 23331-2009；

（19）建设单位提供的机电图纸等资料；

（20）《中央空调水系统节能控制装置技术规范》GB/T 26759-2011；

上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，投标人应使系统符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明，并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时，才能为业主所接受。

除非本招标文件中另作规定，本要求中均采用国际单位制（SI）度量所有产品，所有设备的设计和制造均应符合有关的ISO和IEC标准。

## 系统结构

陕西燃气集团有限公司陕西燃气产业研发与孵化基地项目，冷热源自控系统与能源管理系统主要由冷热源自控系统（含优化算法群控功能）、能源管理站控软件、燃气发电机系统信号传输（只监不控）、烟气热水型吸收式冷温水机组通讯面板、冷水机组主机通讯面板、循环水泵强弱电一体控制柜、冷却塔强弱电一体控制柜、阀门控制箱、锅炉通讯面板、热水循环泵强弱电一体控制柜、自控控制柜、水管温度传感器、水管压力传感器、流量计等设备组成。其中能源管理系统平台用于展示和分析整个项目的设备，冷热源优化算法群控控制软件用于对整个项目的数据进行智能化管控和系统优化。

项目的整体系统网络结构分为三层：第一层为管理层，包括中央服务器、冷热源自控系统（含优化算法群控功能）、能源管理平台软件、彩色显示器及打印机等设备组成，该层网络的主要功能是将冷热源机房的机电设备进行集中管理并监控其运行。在最短的时间内传输大量的数据到网络服务器，及时完成数据采集任务，从而使网络服务器能够根据数据统计计算出合适的控制参数，保证可靠的通讯联接以及快速的响应速度。

第二层为控制层，包括数据管理器，通讯网关等设备组成，该层网络的主要功能是通过数据管理器、网关设备，将上下两层连接，下层的采集的数据收集上来，从而使数据管理器能够根据数据统计计算出合适的控制的参数从而对机电设备进行控制。

第三层为现场层，包括自控控制器、传感器、阀门强弱电一体控制柜，冷冻/冷却水泵强弱电一体控制柜，冷却塔强弱电一体控制柜，该网络的主要功能是采集相关数据及对相应的机电设备进行配电和控制。

## 系统流程

本系统流程分为三个步骤，第一步为机电设备控制管理，即通过末端传感器采集数据，通过自控控制器根据数据统计计算出合适的控制参数从而对机电设备进行控制。本步骤主要是对受控机电设备的监控。

第二步为数据分析，通过控制中心服务器、工作站、冷热源自控系统（含优化算法群控功能）、能源管理平台软件等设备对采集的数据进行数据分析，从而得到各种有用的信息，比如负荷分析、单台主机效率分析、模糊优化、设备加减机分析、变频调节、主动优化、自学习、遗传进化等等功能，此步骤主要是帮助业主持续挖掘建筑节能潜力和能源优化可能及寻找冷热源系统内故障和风险点。

第三步为运维管理，通过中央工作站，即控制中心服务器、冷热源优化算法群控功能、能源管理系统平台等设备对收集的数据进行管理或优化，此步骤主要是帮助业主实现精细运维，比如末端温湿度主动调节等等。

## 系统功能

本系统建设需要根据建筑能源与能效管理、能耗分项计量要求，设计完整的冷、热、水、电、气能源计量监测点。对于本项目整体冷热源机房系统，设计完善的节能控制策略，根据末端负荷需求，自动调整设备台数、运行参数等。本系统需要数据深度融合，提出设计含现场控制、强弱电一体化监控、多能协调控制、多能优化调度与智慧运行管理等完整功能的智慧能源管控系统，从全局层面对能源进行优化管理。

可靠性

智慧管控系统应通过利用如下的技术降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性：

（1）使用选定的冗余

（2）使用已证明具有高可靠性的元件

为确保系统整体的可靠性，需要时提供方有义务提供设备内部关键部件的具体型号、指标，供使用方及监理审查确认。

投标人应对系统可靠性设计做出详细说明和方案。

可维修性

（1）为使本系统达到最佳可使用性，减少维修次数和维修时间，本系统应进行可维修性设计。可维修性设计应密切结合可靠性、安全性、可使用性、可测试性、零配件总量设计等进行。可维修性设计应做到降低维护保养需求、减少维修作业次数、减少维修时间、简化维修操作、减少零配件/专用维修设备和工具种类和数量的需求、减少出错可能性等。

（2）设备应设计成只需最少的调整和预防性维护以及运行维护。产品设计应包括故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本。

（3）应通过制定合理的维修/更换策略、在线维修措施及维修支持设备的最佳运用来减少停机时间。

（4）智慧管控系统设计应包括有适当的测试点及诊断措施。

（5）投标人应对系统可维修性设计做出详细说明和方案。

可扩展性

系统设备及系统软件应采用模块化的设计原则，在产品设计时应留有扩展能力，以适应远期扩展。提供方应在产品设计中作相应考虑，以满足有关设备在扩展时的要求。

## 系统运行管理要求

状态显示与监测

（1）能够显示动力机房的实时能效和单台主机能效；

（2）能够显示各系统设备的运行方式、运行状态、运行数据等。

数据处理功能

（1）运行与能效数据

优化控制应保存最近10年内各台冷机、水泵、冷却塔风机的运行与能效数据（含设备的启停、设定、反馈、实时输入功率、输出功率、能效指标等），采样间隔不大于5分钟。用户可按日期和设备查询各项数据。

（2）操作记录

优化控制系统应对操作人员、操作内容、操作行为发生的日期和时间等进行记录。该记录至少保留10年。

（3）故障记录

优化控制系统应对各种设备故障发生日期和时间、故障设备及故障类型等进行记录。该记录至少保留10年。

（4）数据的输出

优化控制系统对所记录的数据应能灵活生成必要的数据报表、曲线，提供数据下载、查询。

系统通讯功能

（1）OPC接口支持

优化控制系统应提供标准的OPC接口供第三方访问。也可通过该接口访问第三方系统。

（2）Modbus/BACnet支持

优化控制系统应提供标准的Modbus/BACnet协议访问第三方设备或系统。

故障报警功能

（1）故障报警分类

优化控制系统应设有水泵电机故障、变频器故障、主机故障、传感器数据异常故障报警等。

（2）故障报警方式

a)声光提示报警

优化控制系统应设置报警电铃，以发出声音报警。

优化控制系统应设置相应的故障指示灯，以灯光提示报警。

b)显示器画面报警

在声光报警的同时，控制系统上位机的显示器还应弹出报警窗口，显示相应的报警信息。

（3）故障报警的处置

a)所有报警直至引发报警的条件消失（如运行参数恢复正常）或经操作人员检视并处理后，方可消除报警。

b) 优化控制系统应对所有故障报警信息进行记录并存储，以供分析原因及排查故障。

系统管理功能

（1）用户验证与管理

优化控制系统应具有“用户验证”和“用户管理”功能，系统操作分普通级、操作员级、管理员级，以实现对用户操作人员的管理，防止无关人员的随意操作，确保中央空调系统运行管理的安全性。

（2）设备维护管理

优化控制系统检测各种设备累计运行时间及运行参数变化。能够评估设备性能偏离的程度，分析设备性能偏离的原因。为设备的维护保养提供决策支持。

节能运行方案

（1）能够将最小化运行成本作为运行目标统筹考虑冷源系统所有设备（冷机、板式换热器、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等）的节能运行，节能控制的内容应不仅限于水泵变频调节，至少要包含各种设备的择优择时启停，冷机供水温度的自动调节，单台冷机效率分析，系统效率分析等；

（2）系统采用的节能优化策略须体现自适应和多阶段最优规划能力（优化技术应基于动态规划类算法、模糊预期控制、遗传进化算法等，而不是对常规逻辑控制算法的局部改良）；

（3）运行人员通过调节“节能强度”或类似指标引导控制系统追求更好的温湿度控制还是更大的节能量。

（4）允许运行人员预先为不同区域一天中不同时段设定不同的空调服务要求（室内平均温度范围、供水温度范围、供水流量范围等），而无需操心设备切换等。控制系统会自动完成预冷和空调供应量的调整，使得空调供应更贴近实际需求，减少无谓的空调浪费。

高可靠要求

系统提供多种保护及容错机制,提升系统的供冷保障率，以确保系统供冷保障率。分述如下。

故障替换：

（1）若处于运行的机组故障告警，自动投运闲置的机组；

（2）若处于运行的水泵故障告警，自动投运闲置水泵。

（3）在启动、增减机、故障替换过程中，水泵定频（可设置）运行以确保供冷正常。

保护自处理：

（1）主机冷水低流量保护：自动提升循环泵频率，直至退出流量保护。

（2）主机冷水低温保护：自动提升循环泵频率，如果继续保护则进入低负

荷模式（停机水循环模式）。

（3）系统高/低压差保护：自动调频以确保系统流量满足末端需求。

控制模式：

（1）时间表：根据时间计划表来投运或者停运整个系统。

（2）手动启停：进行单设备点动启停控制或模组单元手动一键启停。

数据处理

（1）能耗记录

系统应对包括各受控设备（如冷冻水泵）和机组在内的能耗进行记录。

（2）主机温度记录

系统实时记录主机供回水温度及流量，并记录保存至数据库。

（3）能耗累计记录

系统应按天累计具体设备当前运行所消耗的能耗，可以划分时间段分别累计。

能耗分为工频和变频两类分别累计。

（4）操作记录

系统应对操作人员、操作内容、操作行为发生日期和时间等进行记录。

（5）故障记录

系统应对各种设备故障发生日期和时间、故障设备及故障类型等进行记录。

（6）数据的输出

系统对所记录的数据应能灵活生成必要的数据报表、曲线，提供数据查询。

能耗计量

（1）耗电量计量

对机房耗电量进行计量，其中主机。水泵、冷却塔单独计量，数据需通过modbusRTU 协议上传至控制系统。

（2）供冷量计量

每台冷水机组侧设有流量传感器及温度传感器，积算冷量；并远传至控制系统（冷水机组流量传感器需要考虑是否满足直管段安装要求）。

数据上传能源平台

自控系统的监测和管理数据，可以上传至能源管理云平台，进行数据同步与数据共享。

详见7.2。

## 资料呈审

在工程进行中的适当阶段，至少须报送下列文件供审批：

（1）详细的设备和部件表，制造厂商的数据和样品。

（2）接线系统图和详细的接线图。

（3）与其它系统交接安排。

（4）对建筑及结构之要求。

（5）建议的工地试验步骤和报告格式。

（6）竣工图。

（7）完整的调试和试运转报告。

（8）制造厂商印制的安装，运行和维修说明包括所有设备之安装和操作程序，接线详图，回路接

线详图，零件清单，建议的零配件清单，所提供之需配件清单，维修和建议的维修内容和频

率。

# 自控系统（含优化算法群控功能）

## 暖通设计要求

空调冷热负荷及冷热源参数

孵化基地冷、热、生活热水负荷分别为 4994kW（其中 A 栋为 2942kW、B 栋为 1483kW、C 栋为 708kW），4571kW（其中 A 栋为 2558kW、B 栋为 1141kW、C 栋为 870kW）、320kW。

热源由燃气发电机组余热以及燃气锅炉提供，总装机容量为5290kW，供暖热媒温度：60℃/50℃，蓄热水箱温度80℃/57℃。

冷源由燃气发电机组余热以及电制冷冷水机组提供，总装机容量为5363kW，供冷冷水温度：7℃/12℃。

生活热水热媒温度：75℃/55℃。

设备装机容量

（1）燃气发电机余热承担346kW的供热负荷（缸套水、烟气热水吸收式冷温水机组各承担173kW），锅炉房设置2台2100kW的低氮真空燃气锅炉(冷凝锅炉)承担共4200kW的供热负荷。

（2）生活热水热源由燃气发电机组部分余热以及燃气锅炉提供，经与甲方商议后预留余量，配置1台制热量为700kW的低氮真空燃气锅炉(冷凝锅炉)。

（3）燃气发电机余热承担 440kW 的供冷负荷，制冷机房设置 2 台 2100kW 的离心式冷水机组承担共 4220kW 的供冷负荷，1 台制冷量为 703kW 的螺杆式冷水机组承担 C 栋夜间运行时的供冷需求。

（4）设有软水器、软水箱等水处理设施，作系统补水用。设置 2 台锅炉补水泵，一用（一台备用泵放置在库房内）。

（5）设有一台总容积为 3.6m3，调节容量为 1.0m3/h 的密闭式补水膨胀装置，设置 1 台补水泵。

三联供运行策略

夏季：开启内燃机组及配套溴化锂机组，利用余热制冷，根据负荷需求开启离心式冷水机组。

冬季：开启内燃机组及配套溴化锂机组，利用余热制热，根据负荷需求开启燃气锅炉。

过渡季：开启内燃机组及配套溴化锂机组，利用余热制取生活热水，无需开启燃气锅炉。

（具体运行策略根据设计调整）

## 冷热源系统控制范围

| 螺杆式冷水机组（200RT） | 既监又控，通过第三方通讯接口接入 |
| --- | --- |
| 离心式冷水机组（600RT） | 既监又控，通过第三方通讯接口接入 |
| 冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔 | 既监又控 |
| 低氮真空燃气锅炉（700KW） | 既监又控，通过第三方通讯接口接入 |
| 低氮真空燃气锅炉（2100KW） | 既监又控，通过第三方通讯接口接入 |
| 锅炉循环泵 | 既要监视，又要控制 |
| 燃气发电机 | 只监不控制，通过第三方通讯接口接入 |
| 中冷水二次换热器、中冷水换热器 | 既监又控，通过第三方通讯接口接入 |
| 缸套水二次换热器、缸套水换热器 | 既监又控，通过第三方通讯接口接入 |
| 燃气热水型吸收式冷温水机组 | 既监又控，通过第三方通讯接口接入 |
| 蓄热罐、蓄热罐循环泵 | 既监又控，通过第三方通讯接口接入 |

## 冷热源控制系统逻辑

供冷系统控制逻辑

燃气发电机组：

发电机组利用天然气燃烧做功产生电能（不并入电网），供冷工况时，发电机组的烟气及缸套水进入余热吸收机进行制冷。（此部分由燃气发电机组信号通讯面板提供信号接口内容）

烟气热水吸收式冷温水机组：

开启烟气热水吸收式冷温水机组前，首先开启冷却泵和冷却塔，根据冷却水总管的供回水温度来选择冷却塔的开启台数以及调节冷却塔风机的变频频率。

当发电机组运行时，首先利用发电机排出的余热作为吸收机的冷源，供应部分冷量。供冷季利用发电机的烟气和缸套水制冷，冷量不足部分由电制冷冷水机组供应。（此部分由延期热水吸收式冷温水机组通讯面板提供信号接口内容）

电制冷冷水机组：

当监测到ABC栋总管需求的冷量大于烟气热水吸收式冷温水机组提供的冷量时，开启电制冷冷水机组。

运行策略如下：

顺序控制（开机）

- 首先打开机组侧的冷冻水阀、冷却水阀、冷却塔侧水阀

- 待阀门有开反馈后，再打开冷却水泵、冷冻水泵（每次运行根据当台设备累计运行时间，优先选择运行时长最少设备启动）

- 根据冷却塔出水温度判断冷却塔是否启动

- 待冷却水泵和冷冻水泵有运行状态后，延迟启动冷水机组（每次运行根据当台设备累计运行时间，优先选择运行时长最少设备启动）

顺序控制（关机）

- 关闭冷水机组

- 待冷机运行状态为停止时，关闭冷却塔，延迟5分钟关闭冷冻水泵、冷却水泵

- 待冷冻水泵、冷却水泵运行状态为停止时，延迟1分钟关闭机组侧的冷冻水阀、冷却水阀、冷却塔侧水阀

冷冻水系统控制

- 预期控制技术预测总负荷通过自控系统柜传给控制中心后，便可知道冷源站需要向末端输配的冷量大小，即当系统的负荷W预测确定后，便可以按照实际的冷冻水供/回水温度计算出满足当前总负荷所需的预期流量，再通过自控系统发出指令调节冷冻水泵强弱电一体化控制柜，就可以实现冷冻水系统冷量的供应与末端负荷的需求相适应，保障在各种负荷条件下，冷冻水系统均处于最佳冷量的供应状态，减少不必要的冷量浪费。

冷冻水泵频率控制

- 待冷冻水泵有运行状态后，根据冷冻水负荷预测算法来控制冷冻水泵频率从而达到调节冷冻水流量的目的。根据室外湿球温度及总负荷变化趋势，通过预测算法预测未来短时的系统负荷，给出短时内的冷冻水流量给定值，按需供冷，避免冷源浪费，降低供冷水泵能源消耗，提高冷冻水泵输送系数及系统运行能效，同时要保证末端压差达到设定值（可设定，2bar）。

冷冻水旁通阀控制

- 待冷冻水泵有运行状态后，通过冷冻水总管供回水压差测量，以此来调节旁通阀，保证达到总管供回水压差设定值（可设定，2.5bar）。

冷却水泵、冷却塔频率控制

- 应采用冷却系统优化控制策略，以系统最佳效率为目标进行优化控制，将制冷主机能耗、冷却水泵能耗、冷却塔风机能耗三者统一考虑，在每种负荷条件、环境参数及冷凝侧温度下找到一个能保持冷却系统效率最高所对应的冷却水中点温度，即找到一个冷却系统效率最佳点，才能使整个系统能效比最高，以此来控制冷却水泵频率，保证系统能效最高。

冷却水旁通阀控制

- 当冷却水回水温度低于允许冷水机组运行的温度设定值（可设定，18℃），冷却水旁通电动阀逐渐打开，使得冷却水不通过冷却塔。旁通阀打开后，当冷却水回水温度上升到一个可以接受的温度后，旁通阀逐渐关闭。

水泵故障切换

- 冷冻水泵、冷却水泵发生故障时，自动启动备用设备

冷却塔故障切换

- 冷却塔发生故障时，自动启动备用设备

- 进出水阀门设置电动型，一台冷却塔故障时自动开启进出口阀门并启动备用设备

- 开启备用冷却塔进出水阀门、风机

- 等备用冷却塔进出水阀门开启后，才关闭故障路冷却塔阀门和风机

机组故障切换

- 机组发生故障时，自动启动备用设备

冷冻水供水低温保护

- 当空调主机冷冻水供水温度低于设定的下限值时，系统立即进入低温保护运行模式，自动提高冷冻水泵的运行频率，直至温度值不低于设定的下限值为止，以保障空调主机蒸发器不致因温度过低而冻管。

冷冻水低流量保护

- 当空调主机冷冻水供水流量低于设定的下限值时，系统立即进入低流量保护运行模式，快速提高冷冻水泵的运行频率，直至流量值不低于设定的下限值为止，以保障空调主机蒸发器的安全。

冷冻水供回水高压差保护

- 当分集水器间的压差大于设定的上限值时，系统立即进入高压差保护运行模式，自动降低冷冻水泵的运行频率，直至压差值不高于设定的上限值为止，若频率已降至下限频率，则逐步打开分集水器间的旁通阀，以保障管路系统的安全。

供热系统控制逻辑

燃气发电机组：

发电机组利用天然气燃烧做功产生电能（不并入电网），供热工况时，烟气进入余热吸收机制热，缸套水进入缸套水换热器换热，同时供应热量。（此部分由燃气发电机组信号通讯面板提供信号接口内容）

烟气热水吸收式冷温水机组：

当发电机组运行时，首先利用发电机排出的余热作为吸收机的热源，供应部分热量。供暖季利用发电机的烟气制热，热量不足部分由缸套水换热器、蓄热水箱、真空燃气锅炉补充。（此部分由延期热水吸收式冷温水机组通讯面板提供信号接口内容）

蓄热水箱：

发电机稳定运行时，当烟气热水吸收式冷温水机组、缸套水换热器的供热量在满足能源站所需的供暖需求之余，剩余的热量通过蓄热水箱蓄热。这部分热量优先满足供暖用户的用能需求，其次满足生活热水用户的用能需求。

真空燃气锅炉：

当监测到ABC栋总管需求的热量大于烟气热水吸收式冷温水机组提供的热量时，开启真空燃气锅炉。根据总管的供回水温度和流量，计算末端负荷，进行锅炉加减机、水泵加减机和频率调节。

锅炉出水温度设定

可通过锅炉操作员站，设定锅炉出水温度值。

热水循环泵控制：

- 通过热水总管供回水温差，以此来控制热水循环泵频率及台数控制。

水泵故障切换

- 热水循环泵发生故障时，自动启动备用设备。

## 设备技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1台18.5KW冷却水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 3 | 2台55KW冷却水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 4 | 3台11KW冷却塔变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 5 | 3台11KW冷却塔变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 6 | 1台11KW冷栋水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 7 | 2台30KW冷栋水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 8 | 3台15KW热水循环水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 9 | A栋2台18.5KW循环水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 10 | B栋2台11KW循环水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 11 | C栋2台5.5KW循环水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |
| 12 | 2台3KW生活热水泵变频控制柜 | 变频控制，带自控通讯接口 |

★注：以上方案可作参考，投标人如对以上方案改动，须在投标文件中提供具体方案，并承诺保证满足采购人需求，否则作无效标处理。以上内容均包含安装及施工等所有费用，数量按实际产生量为准，现场电动阀门和仪表信号均直接接入PLC控制系统，不设置就地控制箱，电动阀门仅提供外部电源。

控制器硬件要求

控制器应该为模块化结构，无风扇设计，所有硬件应为标准产品或标准选件。控制器选型除满足标准项目数据处理需求外，同时要根据项目规模情况适当提高处理器等级，并按1:1冗余配置。

控制器为带独立CPU的控制器，CPU处理I/O能力及CPU的运算速度供货商根据控制点数及控制模式要求配置。

控制器的CPU为32位处理器，控制器CPU处理I/O的能力应保证模拟量和数字量的合理匹配，满足系统的要求。

控制器应具有完备的通讯功能，可连接国际标准通信协议网络的能力。

为保证系统的协调统一性及备件的可维护性，在系统硬件配置中应尽可能减少板卡的类型，支持在线热插拔。

供货商提供的控制器软件环境具有较高可兼容性及可执行性，同时具有管理及多重程序诊断恢复功能。

当通信网络发生故障，在网络通信恢复时，控制器应能即时自动连接上通信网络，同时程序和内存应具有断电自保持功能。

每个底板（本地站和扩展I/O站）电源应具有过电流和过电压保护。

I/O模块硬件要求

（1）I/O模块可选择独立模块，也可使用控制器集成的方式，独立模块需使用与PLC同品牌的高端产品。

（2）所有开关量I/O模块应有隔离装置。模块上应有LED显示单元或信号指示灯，用于指示相应的状态信息，以便现场监视I/O的状态。

（3）接线端子与I/O模块的底座不允许采用一体式结构，要求接线端子可在线插拔

（4）开关量的输入要求采用电流输入驱动的方式，输入通道要求隔离，输入隔离电压应不小于500V，输入通道具有输入信号内部电阻限流功能。应具有抗雷电感应破坏的能力。应能承受至少连续1分钟1500V的电压冲击。

（5）继电器触点的容量不低于2A。在故障时候，输出点应断开。模拟量输入和输出模块应提供端子与端子间、端子与总线间的绝缘保护

（6）对于环境与设备监控子系统的每块I/O模块在系统配置时，要求有不能低于20%的硬件余量。

自控系统执行转换接口或数据采集模块要求

自控系统执行转换接口或数据采集采用上位平台通讯或模块接口，如采用模块化结构，硬件应为标准产品或标准选件。采用模块接口需满足以下要求：

（1）通信接口转换模块或数据采集模块：满足与冷水机组、动态平衡电动调节阀连接，每个连接为独立配置的通信接口转换模块/数据采集模块。上述模块应与控制器共用I/O网络直接与上位机进行通信，I/O机架的故障不应影响通信接口模块与冗余。

（2）以上配置为主要模块配置要求，投标人需结合本系统要求补充完善，以保证系统完整性，并对完整性负责。

（3）可以实现数据流量控制、传输差错控制。

（4）投标人应充分考虑变频器的干扰，与变频器的通信应不与其他设备共用通信转换接口设备。投标人应采取充分有效的措施克服变频器的干扰。

（5）光电转换器应能支持相关的现场总线通讯协议，保证通信正常可靠。

（6）每个通信转换接口设备应具备独立的电源及独立的通讯接口通过光纤环网或冗余总线接入到自控系统执行系统，不允许共用通讯适配器或电源模块的方案，以确保通讯的可靠性以及后期维护成本。

传感器的要求

以下传感器均应具备CE认证，配置施工安装的连接件；室内0~40℃、室外-20~60℃及风管温度测量范围：-20~80℃，湿度测量范围0~100%。水管温度测量范围0~50℃，可对变送器做现场校准，可提供本地维修和校准服务。

（1）室内、室外温湿度传感器

信号输出：RS485、WIFI、GPRS、以太网、LORA、NB-IOT、无线 433 等

进气方式：自然扩散式

安装方式：壁挂安装，或吸顶安装

工作环境：-10-50℃；0-95%RH（无凝露）

储存环境：-20-60℃；0-100%RH（无凝露）

温度量程范围: -40 ~ 80℃,精度:0.1℃ ±0.5℃

湿度量程范围: 0 ~ 100%RH,精度:0.1%RH ±5%RH

（2）流量传感器、能量计

流量传感器、能量计采用电磁流量计

智能型、四线制

精 度 ±0．5％～±1．5％

法 兰 : GB9119 标准，不锈钢

压力等级: 1.6MPa

转换器外壳材质:压铸铝合金

传感器外壳材质:不锈钢

传感器结构材质:不锈钢/PVDF

防护等极 IP65 IP65/IP67

介质温度 －25℃～80℃

环境温度 -25℃～60℃

测温探头 PT1000 2 个（如是能量计）

环境温度影响 <±0.1%/10℃或<±0.25%/10℃

反复性和重复性 ≤±0.01%或≤±0.25%

模拟输出误差 ≤±0.02mA

（3）压力传感器

智能型，两线制

输出信号：4-20mA或RS485

量程：0-1.2MPa

测量误差：小于±0.4%

介质冷冻水温度为7℃，耐压1.2Mpa。

（4）压差传感器

智能型，两线制

输出信号：4-20mA

测量误差：小于±0.2%

介质冷冻水温度为7℃，耐压1.2Mpa

差压范围为0~0.6Mpa

（5）智能水表

为数字表计。

采用高亮度LCD显示。

精度等级为1.0级。

应内置RS485接口以实现数据通讯功能，应采用通用的Modbus、Modbus-RTU或Profbus DP协议，通讯速率不低于19.2kbps。

表计断电后数据不应丢失。

表计应满足能源管理系统的要求，将在设计联络阶段进一步确定。

（6）智能电表

智能电表具有三相电压、三相电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电度、谐波等多项电能参数的实时测量、存储及显示功能，具有LCD显示屏，并可通过自带的RS485接口将所检测的数据上传至上位监控系统。

除具有常规测量功能以外，还应具有电流及电压谐波分量分析功能。

智能电表应内置RS485接口以实现数据通讯功能，应采用通用的Modbus、Modbus-RTU或Profbus DP协议，通讯速率不低于19.2kbps。

智能电表的精度等级为0.5，断电数据不丢失。

智能电表对于较大的输入电流，可采用电流互感器次级线圈（1A或5A）接入。

应满足能源管理系统的相关要求，将在设计联络阶段进一步确定。

应通过EMC（电磁兼容）测试，电磁兼容性能测试各项指标不低于严酷3级标准，符合国际及国内相关标准（如IEC61000-4、0255-22、G IEC6B14598等），且宜采用抗电磁干扰能力强的金属外壳，具有高可靠性和高稳定性。

监控工业计算机

按照供货时市场主流工控机要求配置，采用触摸屏式不小于24英寸一体化工控机，确保与自控系统执行系统PLC或独立控制器通讯协议兼容，且符合下列技术要求。每台工业计算机需配一套界面监控软件。

显示比例：16：9；

CPU：要求采用低功耗的Intel®Core i5-6500M，3.6GHz或以上处理器

内存：16GB RAM，最大支持扩展至32GB；

电源：支持100-240VACak 24VDC；

硬盘：不低于256 GB的SSD硬盘+1TB机械硬盘；

网络接口：应配置不少于2块10/100M自适应以太网网卡，实现与自控系统执行控制器通讯，另配置USB口、PCI插槽等以方便接口扩展及连接；

操作系统：Windows10或以上及Linux；

工作温度：0～50℃；

相对湿度：10～95%（无冷凝）；

串口服务器

实现EPS、电、水泵等设备的数据转换。应采用适合工业环境、技术成熟的高性能、高可靠性的工业产品，支持标准的TCP/IP协议；

产品应通过CE，ROHS等认证；

支持虚拟串口通讯模式和基于网络的通讯模式；

提供2个10M/100M以太网接口接入综合监控系统，串口支持RS422，RS485；

至少可以提供4个RS422/RS485通讯接口。具体接口数量及类型使用方将在设计联络时最终确定；

支持2KV隔离保护；

提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client；

支持网络管理协议，SNMP。

串口服务器要求提供原厂商为期至少三年的备件先行方式的保修服务，投标时提供原厂商针对本项目出具的售后服务承诺函，保修服务价格应已包含在串口服务器报价中。

## 优化算法群控功能要求

群控要求

（1）实现冷热源机组设备的全自动控制、强电配电、节能运行和能效管理

（2）实时显示当前运行设备的各种信息，方便查看系统历史记录信息，及时掌握冷热源系统当前或以前的运行状况；

（3）能够在无人值守情况下实现冷热源全系统自动化节能运行；

（4）冷源各设备出现异常报警时（包括单点和多点故障），系统仍能尽最大可能维持动力中心的自动化节能运行；

（5）允许冷源部分设备交由运行人员操作，控制系统保持其余部分的全自动节能运行

（6）必要时可通过系统软件向各现场控制器发出控制指令，根据需要调整现场设备的运行工况；

（7）云端提供丰富完善的数据统计、数据分析与能源计量功能，对记入历史记录中的各项数据，提供灵活的数据分析与查询手段，可由程序自动生成曲线、图表、报表等方式呈现显示。完全替代人工巡检及抄表，数据存储可长达20年；

（8）系统能够提示并拒绝用户的危险操作（例如：在水泵运行状态下关闭所有阀门）；

（9）能够提前预报各种设备下一步的操作指令，并以甘特图方式显示各种设备在未来的最佳运行计划,以趋势图方式显示按照最佳方案运行时系统以及各设备主要指标的变化情况，方便运行人员评估运行质量，提高运行人员与自动化控制系统的协同水平；

（10）运行人员应至少能设置下列参数：运行时间表、末端温湿度的上下限、冷冻水流量范围、冷冻水温度范围、冷却水回水温度范围、设备启停时间的限制、变频水泵的频率范围、水温和频率调节的最大变化速率；

（11）每台主机可实现单独能效分析，主机能效在线检测及学习，能够准确的知晓主机的真实运行能效，通过主机能效分析仪准确的计算出主机实时COP,统计冷机在不同工况点的实际工作效率，形成冷机能效分布表，通过冷机能效分布表，可以知道这台冷机工作是否正常，高效工作点在哪个负荷率区域，可作为主机健康诊断的必备工具，也为系统优化控制算法提供基础数据；

（12）依据末端需求，按暖通工艺自动控制主机投运组合；调节冷冻水泵运行频率、冷却水泵运行频率，冷却塔风机运行频率，达到系统高效运行，实现系统最大节能收益；

（13）定期后台暖通专家推送运维建议，故障在线自动派单，确保8小时内到达现场，1小时内排查出故障原因，确保整个系统在全生命周期内获得稳定且高效的维护；

（14）系统未来扩容或改造后，只需对当前控制系统的软件部分作少量修改就可恢复全自动节能控制，避免重复投资或重新设计。

冷热系统组态展示

具备对制冷系统、采暖季供热系统及设备的运行状态、实时参数、优化模式、系统能效等数据实时展示及分析功能。支持2D、3D系统图展示及系统界面。在设备平面布局图中部署所有相关设备的三维模型，包括发电机组、燃气热水型吸收式冷温水机组、燃气锅炉、冷冻机、锅炉、水泵、电源等设备。通过输入名称、关键字等查询信息，系统能够快速标定出所需要的设备。点击设备将显示该设备的详细信息，包括属性信息、实施状态信息及历史维保信息等。

能耗监测要求

（1）详细记录设备以及系统运行的主要参数和能耗数据，提供完善的细化到设备级和分钟级的能源计量、能耗统计及系统运行效率分析，并提供各种查询功能为运行管理人员的各项工作（例如设备维护）提供决策支持；

（2）提供能耗及效率分析功能，如：冷水机组设备运行能耗占比分析；冷水机组设备按月、按年同期能耗对比分析；设备及系统运行效率分析等；

（3）检测各种设备累计运行时间及运行参数变化。能够评估设备性能偏离正常值的程度，分析设备性能偏离的原因。为设备的维护保养提供决策支持；

（4）采用合理可靠的技术获得不同区域的负荷需求及未来24小时内的负荷变化趋势；

（5）实时计算并显示不同设备对能效的影响；

（6）为节能测试提供比较工具。

节能要求

（1）相对常规程控方式，降低冷冻站年能耗成本，提供相关成功案例；

（2）能够将最小化运行成本作为运行目标统筹考虑冷源系统所有设备（燃气热水型吸收式冷温水机组、燃气锅炉、冷机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等）的节能运行，节能控制的内容应不仅限于水泵变频调节，至少要包含各种设备的择优择时启停，冷机供水温度的自动调节及冷机节能和系统节能等；

（3）系统采用的节能优化策略须体现自适应、自学习、预期控制和多阶段最优规划能力（优化技术应基于动态规划类算法、模糊预期算法等而不是对常规控制算法的局部改良）；

（4）在节能的同时保障用户侧的温湿度要求。

（5）运行人员通过调节“节能强度”或类似指标引导控制系统追求更好的温湿度控制还是更大的节能量

（6）允许运行人员预先为不同区域一天中不同时段设定不同的空调服务要求（室内平均温度范围、供水温度范围、供水流量范围等）。

监测显示功能

（1）能够显示动力机房的实时能效、单台主机能效；

（2）能够显示各级设备对制冷/热成本的贡献；

（3）能够显示各系统设备的运行方式、运行状态、运行数据等。

数据处理功能

（1）运行与能效数据

控制系统应保存最近10年内各台冷机、水泵、冷却塔风机的运行与能效数据（含设备的启停、设定、反馈、实时输入功率、输出功率、能效指标等），采样间隔不大于1分钟。用户可按日期和设备查询各项数据。

（2）操作记录

控制系统应对操作人员、操作内容、操作行为发生的日期和时间等进行记录。该记录至少保留10年。

（3）故障记录

控制系统应对各种设备故障发生日期和时间、故障设备及故障类型等进行记录。该记录至少保留10年。

（4）数据的输出

控制系统对所记录的数据应能灵活生成必要的数据报表、曲线，提供数据下载、查询。

系统通讯功能

（1）OPC接口支持

控制系统应提供标准的OPC接口供第三方访问。也可通过该接口访问第三方系统。

（2）Modbus/BACnet支持

控制系统应提供标准的Modbus/BACnet协议访问第三方设备或系统。

（3）C/S客户端的支持

控制系统服务端对需要访问的客户端应能进行IP配置，已配置IP的客户端可以访问服务端。服务端至少须支持10个客户端IP。客户端界面显示及操作同控制系统服务端界面应完全一致。

故障报警功能

（1）故障报警分类

控制系统应设有水泵电机故障、变频器故障、空调主机故障、传感器数据异常故障报警等。

（2）故障报警方式

a)声光提示报警

控制系统应设置报警电铃，以发出声音报警。

控制系统应设置相应的故障指示灯，以灯光提示报警。

b)显示器画面报警

在声光报警的同时，控制系统上位机的显示器还应弹出报警窗口，显示相应的报警信息。

（3）故障报警的处置

a)所有报警直至引发报警的条件消失（如运行参数恢复正常）或经操作人员检视并处理后，方可消除报警。

b)控制系统应对所有故障报警信息进行记录并存储，以供分析原因及排查故障。

系统管理功能

1）用户验证与管理

控制系统应具有“用户验证”和“用户管理”功能，系统操作分普通级、操作员级、管理员级，以实现对用户操作人员的管理，防止无关人员的随意操作，确保中央空调系统运行管理的安全性。

2）设备维护管理

控制系统检测各种设备累计运行时间及运行参数变化。能够评估设备性能偏离的程度，分析设备性能偏离的原因。为设备的维护保养提供决策支持。

系统可靠性要求

为了保证可靠性，系统必须提供准确、详细的技术资料，特别是明确与外界接口的条件和规定及电源、接地、环境的要求。

主要有几项有关的原则：

（1）系统不易发生故障原则

系统必须有严格的可靠性设计和可靠生产保证措施，适应用户的操作环境要求较宽。

（2）系统运行受故障影响最小原则

当系统设备部分出现故障时，应采用故障隔离技术，保证部份故障不易扩散，系统的控制运行不受到影响，或受到的影响尽可能小。自控系统执行 系统不能因单点设备故障，影响整个系统的正常运转。

（3）迅速排除故障原则

迅速排除故障原则要求系统的故障应在尽可能短的时间内得到排除。系统要有较强的故障自诊断功能，有准确的故障指示功能，有方便的组件更换功能，系统允许板级带电（在线）拔插更换。

（4）冲突检测功能

所有二级节点级自控系统执行系统发出的模式控制要求，具有可靠程序的连锁保护，不会与其它操作产生冲突（即冲突检测功能）。

## 规范和标准

本系统需向用户提供1套先进的、完整可靠的综合控制解决方案。以实现项目DCS系统的性能控制、相关报警、联锁控制、操作监控等有关的工艺控制和保护功能。

1）该系统选用国产一流品牌、最新主流DCS控制系统，实现整套生产系统的过程控制。

2）DCS控制系统设置一台工程师站兼操作员站。该DCS控制系统的控制器、电源、及控制网络均冗余。

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准.

| GB7261 | 继电器及继电保护装置基本试验方法 |
| --- | --- |
| GB50174 | 电子计算机房设计规范 |
| GBJ65 | 工业与民用电力装置的接地设计规范 |
| GB50057 | 建筑物防雷设计规范 |
| GBJ131 | 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 |
| GB50093 | 自动化仪表工程施工及验收规范 |
| GB50343 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 |
| GB50611 | 电子工程防静电设计规范 |
| GB50093 | 自动化仪表工程施工及验收规范 |
| GB50575 | 1kV及以下配线工程施工与验收规范 |
| HG20573 | 分散型控制系统工程设计规范 |
| HG20700 | 可编程序控制器系统工程设计规范 |
| 装箱资料 | 各种控制系统设备、弱电设备的使用说明及安装说明 |

所有提供的设备和制作工艺与国际标准化组织及国际电气技术委员会已颁发的有关标准，即使该标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。

### 系统功能

- 数据采集

系统具备各种类型I/O模块，可以完成电压、电流、热电偶、热电阻等模拟量以及数字量的采集、存储，通过系统报表软件，实现数据统计和分析。

- 现场控制

系统拥有丰富的控制面板和功能块，完成连续控制、顺序控制、逻辑控制、控制运算等功能。

- 操作监视

系统配套易于操作的人机界面，具备实时数据显示、设备状态监视、控制调节、报警监视、历史趋势、日志记录、事件顺序记录、事故追忆、报表打印等功能。

- 工程组态调试

系统具备画面组态、设备组态、算法组态等功能，同时具备在线仿真功能，能够对组态算法进行实时仿真。

- 设备诊断

系统中各个设备能够通过网络将自己的状态传递到操作站，通过监控画面，能够实时掌握网络以及各个部件工作状况，确保在第一时间对故障做出及时处理。

## 系统架构

### 系统构成

控制系统由控制站、操作员站/工程师站以及通讯网络构成。

控制站：完成数据采集、运算和控制输出，实现现场控制；

操作员站：实现工业过程的监控与操作，工程师站完成组态编程、系统维护和管理；

通讯网络：完成系统不同层次设备的连接，包括管理网络、系统网络和控制网络；

管理网络：通过管理网络，可将控制系统纳入到工厂管理网络体系中，实现不同单元装置或生产车间之间的协调控制、数据通讯；大型工业过程各子站系统间的协调控制与调度控制；

系统网络：连接工程师站/操作员站和控制站等节点的实时工业网络，实现各站点之间的数据传输；

控制网络：实现控制站内I/O模块和控制模块间的互联。

### 系统规模

控制系统能支持32个控制站、64个操作站/工程师站。

AI：8192点；	AO：8192点；

DI：16384点；	DO：16384点。

## 系统硬件组成及说明

### 操作员站/工程师站

系统操作员站是操作员监控过程变量以及调整过程参数。工程师站用于对应用系统进行功能组态、组态数据下载。

操作员站/工程师站选用主流配置的计算机，操作系统Windows 10，应用软件工业控制应用软件平台。

功能：

显示全系统自诊断信息，帮助维护人员了解系统运行状态；

从现场控制站获取现场数据，实现数据显示、故障报警存档、历史数据存档、数据统计表报等；

工程师站向现场控制站发送操作命令或组态数据；

通过管理网向管理层计算机发送生产数据和统计信息，并接受管理层计算机发来的生产命令；

实现工业工程建模、控制、优化与管理。

## 过程控制和检测

### 控制功能

DCS控制站满足能源站过程控制的功能及速度要求，具备连续过程控制、批量控制和顺序控制的功能。

控制器具备快速控制能力，从 I/O 输入经过 PID 控制运算，到AO 输出的累积时间在0.2 秒以内。

控制站的控制容量：512点/1024点

控制站的控制时间：50ms。

DCS具备 PID 参数自整定功能。

控制站或应用服务器具有运行控制应用软件及高级编辑语言的功能，作为模块插入运行的用户软件或第三方软件的规模不小于2×64K，运行容量不大于控制站总容量的20%。

- 控制站的微处理机≥32 位。

- 报警

- 记录及打印

- 显示

- 操作

### 数据采集和存储

数据的采集和存储符合以下要求：

- 数据采集功能是将过程变量及状态存入系统。

- 控制站应能满足所有过程变量检测的需要。

- 数字输入信号每秒扫描一次。

- 系统应有数据存储的功能，可将各种工艺变量及参数、检测信号、操作过程、报警事件等数据按需要存入硬盘，并可随意调用。

- 趋势记录采样时间，根据需要0.5s～24h可选，对测量、给定和操作输出均可有趋势采样功能。

- 对过程变量的历史数据建立数据库，数据库每6分种将瞬时值存盘一次，并保留前15天的瞬时值。数据库保存前3个月的2小时平均值和累积值，保存1年的8小时、24小时、月平均值和累积值。

### 冗余

控制器、电源单元、通信单元等功能1：1冗余配置。

### 报警功能

系统具有下列报警功能：

- 模拟输入信号超出信号范围

- 模拟输入信号超出高、低限值

- 模拟输入信号变化率超出限定范围

- 模拟输出信号超出高、低幅值

- 数字输入信号为报警状态

- 通讯中断报警和系统本身故障

### 记录及打印

1）生产运行记录及打印

- 班记录：每12小时打印一次平均值和累积值。

- 日记录：每天24：00时打印一天的平均值和累积值。

- 月记录：每月第一天00：00时打印上月的平均值和累积值。

- 生产运行曲线打印。

- 记录打印可设置为定时打印和随时打印，报表需要汉化。

2）报警记录及打印

发生任何一种报警时，也可以根据需要手动启动打印机打印报警记录。报警记录的内容要求报警有关信号、报警值、日期及时间，报警时间需精确到秒级。

### 显示

1）操作人员画面

系统具有下列显示并能使用汉字注释：

A、菜单画面，列出可显示的全部画面的一个目录，可以在此画面上直接调用所需画面。

B、总貌画面，显示全部过程变量。

C、组显示画面，在每一组显示画面上，同时显示几个（如8个）相关检测控制点的信息。

D、点显示画面，在每一幅点显示画面上显示一个检测控制点的全部信息。

E、趋势显示画面，每幅趋势显示画面应在同一坐标上，同时显示至少8个变量的变化趋势。每个变量的变化趋势应以不同颜色显示。应有2～3种间隔时间供用户自由选择，如1小时、8小时、24小时等。

F、动态流程图显示画面，用图形、颜色、数据等组合显示装置的运行状态和变量的实时值。

G、通讯统计显示画面，显示各级通讯状态。

H、报警显示画面，至少应有声响和颜色报警，并能通过显示画面确定第一报警原因。过程存在的所有报警都应同时显示。关键点加对话框提示。

I、报警总汇和报警记录显示画面。

J、报警极限操作显示画面。

2）维护人员画面

为用户提供便捷的维护画面，使用户具有自行组态、修改、编辑等功能。

维护人员应能够在该画面上方便地进行整个系统的诊断和维护，能准确地观察到系统发生故障的位置，指导维护人员对全系统进行维护。

A、系统诊断画面，在此画面上显示系统设备、通讯及网络的诊断结果及发生故障设备的位置等参数。

B、系统维护画面，根据自诊断的结果，该画面显示维护提示指导维修人员工作。

C、系统资源使用情况画面，显示整个系统中资源的使用及内存分布情况，便于系统的管理。

# DCS能管群控软件

本项目设计的自控系统软件（含优化算法群控功能）及DCS能源管理软件两部分内容，软件系统必须建立在不依赖于硬件设备的分布式软件系统平台之上。同时，应具有良好开放性和与大规模监控系统相适应的软件构架，丰富的数据和通信接口，并可以根据工程要求，扩展开发新的数据和通信接口，可以与其它机电设备系统实现信息互通，也可以与其它更高层的系统实现信息互通。

能源管理系统软件要求基于云原生的微服务架构，通过采用微服务架构、DevOps、容器等技术，以松耦合的方式，提升应用程序的整体敏捷性、弹性服务能力，提升可扩展性和可维护性。要求通过轻量灵活的微服务架构以快速实现业务应用迭代以适应变化和服务创新，满足高性能，高可靠、高可用、弹性伸缩的应用要求。

## 基础要求

- 多租户系统架构

能源管理平台系统应为多租户架构，各租户间数据隔离，可定制不同的展示及业务风格。主要功能和需求主要分四大类：展示性功能需求、业务管理类功能需求、大数据算法类功能需求、系统管理类功能需求。要求本系统提供模块化、组件化设计，支持横向扩展，支持自定义菜单栏及构建展示性监控界面，并满足对数据调用与呈现的定制化需求。

- 微服务框架设计

轻量化架构，内存和计算资源消耗小，提供最佳化效能。支持千万级别物理点位管理，支持客户微服务组件挂载与管理，极大化降低客户建立框架难度。同时支持AI模型服务挂载，可提供AI框架服务。

（3）数据安全能力

平台需通过中国信息通信研究院的网络安全渗透性测试，保证讯网络安全；使用统一认证方式，保证接口访问安全，同时还应考虑平台兼容性，具备第三方软件通过接口调取数据或集成的能力；应用数据、时序数据自动备份历史数据，保证数据存储安全。平台具备抗压性，避免大量数据下载或其他操作时数据丢失情况出现。已入库的数据如有问题可进行修改。

（4）大数据需求

具备时序数据库、冷备份数据库、应用数据库等，实现对数据的分级处理；具备数据库服务集群，为后期海量数据做扩展准备；支持秒级上万的数据点写入，支持秒级上万数据的分组聚合运算；满足对不少于1000条的系统运行参数、性能参数统计和故障告警参数的存储管理、自动报警和实时可视化显示需求；并具有按照模板输出报告的功能。

（5）数据接入

支持从工业物联网IOT平台、末端空调能耗数据、新增的环境监测设备或系统获取数据；支持从第三方系统API获取实时数据。

## DCS能管软件系统功能

| 能源管理前端应用层界面功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能源站监控 | 能源站总览 | 能源站数字孪生可视化呈现及关键KPI展示 |
|  | 设备实时信息监测 | 设备关键运行参数的实时更新 |
|  | 设备历史数据查询 | 设备运行参数历史趋势查询 |
|  | 设备远程控制 | 设备远程反写操作 |
| 能效管理 | 能效总览 | 能源站整体能效综合性分析 |
|  | 能效日历 | 以日历形式呈现能效对标结果 |
|  | 能效对比 | 系统及设备类型能效纵向对比 |
|  | 设备能效分析 | 不同设备类型能效高低的影响因子分析 |
| 系统运行评估 | 经济运行评估 | 能源站能效流程图结构梳理及周期工况能效趋势 |
|  | 能流运行评估 | 以能流图形式展示能源站能耗逻辑结构 |
| 报警管理 | 异常报警 | 异常检测并实时报警 |
|  | 报警推送 | 支持钉钉、企业微信、邮件多种报警通知方式 |
| 报表管理 | 设备运行参数报表 | 设备运行参数历史查询及导出 |
| 诊断功能 | 运行异常诊断 | 提供异常原因诊断 |
| 智能调优 | 能耗预测模型 | 根据历史数据及天气数据，预测能源站能耗 |
|  | 能源站参数调优 | 建立设备模型，通过AI节能算法，实时优化机组运行参数 |