## 陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程（二标段）

施工项目末站建筑工程专业分包

# 竞争性谈判采购文件

## 陕西燃气集团工程有限公司

## 项目管理部

## （安全办公室）

## 二〇二三年九月

陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程（二标段）

施工项目末站建筑工程专业分包报价要求文件

我公司拟对留坝至凤县天然气输气管道工程（二标段）施工项目末站建筑工程专业分包项目，工程具体情况如下：

一、项目名称：留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目

二、工程概况：

1、工程地点：陕西省宝鸡市凤县

2、工程概况：

本工程自东向西途经留坝县江口镇、玉皇庙镇、凤县留凤关镇及双石铺镇，线路全长约71.59km，宝汉线开口处至江口分输站线路管径为 D323.9（与宝汉线同径），设计压力为 4.0MPa， 设计长度 0.66km，江口分输站至凤县末站线路管径为 D219.1，设计压力 6.3MPa，设计长度70.93km。设计输量为近期 1.1×108Nm3/a，远期 2.5×108Nm3/a。其中，河流中型穿越 4 处，河流小型穿越 126 处，宝汉高速穿越 1 处，G316 国道穿越 3 处，G244 国道 4 处，X301 县道穿越 3 处。

本工程包括新建站场 2 座，分别为江口分输站和凤县末站，沿线设置分输截断阀 2 座（玉皇庙分输阀室、留凤关分输阀室），截断阀室 1 座（孔家庄阀室），均为 RTU 监控阀室。

3、具体施工内容：主要包括凤县末站全部建筑工程施工内容（含材料），包含不限于场地清理、土方平整、余土外运、外购土方回填、建筑物基础及主体、防水、保温、脚手架、给排水、采暖通风、装饰装修、场坪及进出场道路、建筑电气、通信工程、围墙及铁丝网围栏、厂区大门制作及安装、放空区、各类管道及设备基础制作、施工便道修筑、套管卸车、吊装就位安装、弃渣处理、警示带埋设、防雷防静电专项手续办理、甲供物资卸车及保管、安装埋地管线管沟开挖及回填、工程保修、及末站建筑工程全套资料的编制整理。

以上工程施工以图纸、现场踏勘和项目设计文件包括的各工序的所有施工内容及设计文件要求，以及临水临电的接通及办理、其他临时设施的修筑、安全文明施工和环境保护措施等，场站建设应严格按照陕西省天然气股份有限公司场站标准化设计手册实施，具体施工内容详见项目设计文件及施工图。参加验收会议，配合现场查勘、设施检测等，完成相关专项验收。

三、工期要求

在120日历天内完成施工任务

- 施工要求及技术要求

1 施工测量

测量内容为施工放样与轴线控制，水准测量与标高控制，沉降观测等。

1.1平面控制

定位放线时，依据建设单位提供的规划总平面图，用经纬仪测设建筑物外围纵横主轴线控制桩，并以此建立轴线平面控制网。

用经纬仪将主控轴线投测到砼垫层上，并进行方向校正，使纵横两轴线严格垂直之后，再用钢尺分测其它轴线。当基础砼浇筑完成后，在基础面上重复以上过程。基础放线后，必须进行验线，并经建设单位技术复核确认后，方可正式使用，进行下道工序。

1.2竖向控制，上部结构放线

基础施工完后，将轴线投测到结构侧面，用红油漆做出红三角标志，以此向上引测轴线，并为施工放线的依据。

1.3标高控制

工地上的高程控制点，由业主给出的水准点引入施工现场，并建立水准基点组，其控制点数不少于3个。

±0.00以下结构，在基坑侧壁上设置标高控制点，结构出地面后，在底层及墙上设置50cm线，此线作为以后向上传递高程的基准线，向上的高程传递采用钢尺沿外墙面向上垂直测量。每层至少四点向上测量，并在施工层用水准仪复测传递上来的标高，使之吻合。

每楼层墙体弹50cm水平线，作为立门窗及水电设备安装使用。

2土方开挖

2.1根据设计或施工要求平整施工场地，设置临时性或永久性排水沟，排水沟的纵向坡度不应小于2‰。

2.2场地表面清理平整，根据厂区地形特点设置排水坡度，施工区域内，要挖临时性排水沟；

2.3根据图纸撒出开挖上口线、下口线，验收合格后方可开挖，自上而下分层开挖；根据现场开挖特点，选择放坡系数。

2.4根据现场桩基标高，测量人员应超出距基础底标高0.20m水平线，在挖至接近基础标高时，用钢卷尺随时校核槽底标高，最后清除槽底桩尖土方，修底铲平，严禁超挖，成型后基槽采用蛙式打夯机将基底做原土夯实。

2.5土方挖至设计标高后，请地质勘察单位、设计单位、甲方、监理施工单位验槽，合格后及时进行下步施工。

3土方回填

按照设计要求标高及密实度进行分层回填，外购土方量以设计文件及招标文件为准。

4模板工程

4.1板梁支撑固定系统：

采用钢管Ф48和扣件支撑固定。满堂红钢管脚手架支撑架。竹胶合板下垫放100mm×50mm的通长方木，间距300mm。

5主体工程

本工程梁、墙、板、柱及基础模板投标人自行考虑。模板支设及加固按照设计及规范要求进行。

6钢筋工程

6.1原材料由投标人按照设计要求采购并进行相关验收及材料复试。

6.2钢筋绑扎

钢筋的制作、绑扎、接头、连接及锚固长度按照设计及规范要求进行，验收合格后方可进行混凝土浇筑。  INCLUDEPICTURE "../../../ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../weipeng/Desktop/天然气场站/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE "../../../weipeng/Desktop/天然气场站/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMAT  INCLUDEPICTURE  "E:\\投标文件\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "E:\\投标文件\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "E:\\投标文件\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "E:\\投标文件\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "E:\\投标文件\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "E:\\投标文件\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\wpsA887.tmp.png" \* MERGEFORMATINET

7混凝土工程

7.1本工程采用商品混凝土，由投标人自行采购。商品混凝土供应单位资质需上报招标人审核。

7.2混凝土的浇筑方式自行考虑。

7.3每个部位混凝土浇筑前须经建设单位、监理单位及招标人验收合格后方可进行，每批次商品混凝土需提供相关资料。

7.4试块制作及复试按以下要求执行，相关费用由投标人承担。

本工程采用的是商品混凝土，根据划分的流水段，以同一浇筑部位、同一强度等级、同一配合比、同一工作台班，每100m3混凝土为一取样单位，不足100m3时也按一取样单位计算，每一取样单位留置一组28d强度的标养试块，并且根据需要留置1.2Mpa、50%、75%、100%强度和备用试块。28d、1.2Mpa、50%、75%、100%强度和备用试块的编号一一对应。

每次取样留置标准试件的同时，同条件养护试件的留置组数根据实际需要确定。

8砌体工程

8.1砌体工程相关材料由投标人按照设计文件及规范要求采购并进行复试。

8.2施工按照设计及规范要求进行。

9防水、保温工程

9.1防水卷材

(1)工艺流程

清理基层→涂布基层处理剂→卷材表面涂布胶粘剂（晾胶）→基层表面涂布胶粘剂（晾胶）→铺设卷材→排气、压实→卷材接头粘结→压实→卷材末端收头及封边处理→蓄水试验

按照设计要求进行材料采购并按规范进行材料复试。

按照设计要求进行施工。

9.2保温层施工

(1)工艺标准

基层清理及找平→弹线找坡→管根固定→保温层铺设→抹找平层

按照设计要求进行材料采购并按规范进行材料复试。

按照设计要求进行施工。

10脚手架工程

10.1架体材料选用

根据本工程施工的实际需要，考虑到建筑安全与防火要求，结合我公司的设施状况，本工程内脚手架搭设采用扣件式钢管脚手架，外脚手架选用外径为48mm，壁厚为是3.5mm的焊接钢管搭设落地式脚手架。

10.2内脚手架

室内粉刷脚手架主要采用双排架或活动式脚手架形式搭设。在搭设过程中，有车辆通过处，采用门式三角拱架方式搭设，留出人员及人力车通道。作为施工通道，脚手架在搭设过程中，间距、高度及剪刀撑的密度等，严格按照施工操作规范要求进行，确保架子有足够的支撑能力、刚度和稳定性，有关人员要及时进行检查和监督。

10.3外脚手架

本工程外架采用普通落地双排脚手架，屋面、雨棚等使用满堂红脚手架，外立面悬挂全覆盖安全网。

外脚手架搭设选用Φ48×3.5规格焊接钢管，采用直角扣件、旋转扣件、对接扣件连接。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为好。有裂缝的钢管严禁使用。有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用。

落地式外脚手架每步均满铺脚手板，脚手板与架杆必须连接牢靠，外边采用密目安全网围护。

搭设要求按照扣件式安全脚手架规范JGJ130实施。

11装饰工程

11.1一般抹灰工程

（1）施工工艺

工艺流程

基层清理→浇水湿润、吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→抹水泥踢脚或墙裙→做护角抹水泥窗台→墙面充筋→抹底灰→修补预留孔洞、电箱槽、盒等→抹罩面灰 。

进场原材料按规范要求进行复试并进行配合比制作，费用由投标人承担。

现场施工及验收按照设计文件及相关规范标准要求进行。

11.2水泥砂浆地面

（2）操作工艺

工艺流程：

基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护

进场原材料按规范要求进行复试并进行配合比制作，费用由投标人承担。

现场施工及验收按照设计文件及相关规范标准要求进行。

11.3防静电地面

做法参照规范05J909-地57A/LD61。防静电地板由投标人采购，数量及规格详见设计文件。

12给排水工程

12.1给排水管道工程应按设计文件和规范要求施工。变更设计应经过设计单位的同意。

进场材料证件齐全，费用由投标人承担。

12.2卫生器具的安装

1、卫生器具的安装位置应正确，允许偏差：单独器具10mm；成排器具5mm。

2、安装应平直，垂直度的允许偏差不得超过3mm。

3、安装高度的允许偏差：单独器具±10mm；成排器具±5mm。

4、卫生器具支、托架的安装须平整、牢固，与器具接触紧密。

5、为保证卫生器具安装位置的精确度，应等土建单位在卫生间内初步粉刷后，再安装卫生器下部的排水连接管。

6、地漏应安装在地面的最低处，其顶面应低于设置处地面5毫米。

13采暖通风工程

采暖通风工程工程应按设计文件和规范要求施工。变更设计应经过设计单位的同意。

进场材料证件齐全，费用由投标人承担。

阀门安装前应做强度和严密性试验，试验应在自批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%且不小于1个，对于安装在主干管上起切断作用的阀门，应逐个进行试验，阀门强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验的压力为公称压力的1.1倍，阀门的试验持续时间应符合规范规定。

五、报价人资格条件

1.具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照。

2.提供有效的基本账户开户许可证，或基本账户信息证明材料。

3.具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或者石油化工工程施工总承包企业三级及以上资质，且提供有效的安全生产许可证。

4.财务要求：财务状况良好，有能力承担建设过程中可能面临的风险。

5.信誉要求：不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

6.业绩要求：长输管道场站，或者房屋建筑规模超过500万的业绩不少于三个。

7.项目经理：具有现场类似项目管理经验且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

8.其他要求：施工现场专职安全生产管理人员具有安全生产考核合格证或安全员证书；近三年（2020年1月1日至今）无重大质量、安全事故；

六、报价编制要求

1、编制依据：

1.1组价应依据自身施工实力和市场情况确定的工程报价价格。但各报价人的计价均须有依据，对于粗制滥造、高估冒算、扰乱投标秩序的报价，招标人有权取消其报价资格。

1.2设计文件（图纸及其说明）。

1.3正常的施工组织及施工方法、施工规范和验收规范。

1.4凡涉及报价的，报价人均应在报价中计列；如报价书中未列出，则认为已经综合考虑在其它项目中，不再调整。

2、其他事项

2.1报价人应充分考虑本工程的实际，依据设计施工图、答疑纪要、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及谈价文件的要求，进行自主报价。

2.2报价人的投标报价，应是完成本工程范围及工期、质量的全部要求的工程内容。报价中包含安全文明施工费用属于不可竞争费用，需足额投入使用。

2.3投标报价均包括但不限于人工费、材料费、甲供材卸车费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。报价人在投标报价时应考虑以下因素：人工费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及外部因素，设计变更等造成停窝工的损失，临时用电由乙方负责提供，乙方负责按照相关用电规定接入使用，临时用水由乙方自行考虑。

2.4凡因投标人对图纸、设计文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由报价人承担。

2.5报价人报价前应到现场踏勘以充分了现场实际情况后再进行报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。报价人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在投标报价中。

2.6工程施工的协调外部环境等不可预见问题的处理，如施工场地所在地村组强行要求分包工程、供应地材等，由报价人负责，要求报价人现场踏勘调研、评估，所需相关费用一并进入报价。

2.7在合同履行期间，不论发生何种状况，报价人均不得以任何借口提出增减合同价款的要求。

2.8报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

2.9报价实行固定综合单价，报价单位充分考虑各种风险，单价一次包死，不予调整。具体工程量按照最终确定单价及现场确认工程量据实结算。

2.10 提供9%增值税专用发票。

2.11报价人须保证人员组织达到甲方及业主的施工进度要求并在报价中综合考虑24小时抢工及窝工等发生的费用及风险费用。

2.12报价人报价包含甲供材料保管费。甲供材料由乙方限额领料，对乙方超领部分，甲方将在乙方结算中扣除。

七、工程质量、安全、环境保护目标

1、工程质量目标：合格

2、安全生产、环境保护目标：

2.1 不发生生产安全事故和火灾事故；

2.2 杜绝人身伤亡事故；

2.3 杜绝机械设备事故；

2.4不发生交通责任事故；

2.5 不发生违法犯罪及违反治安管理条例的行为；

2.6 不发生环境污染事故；

2.7 不发生食物中毒事故；

2.8 搞好现场管理，达到文明施工要求。

八、递交报价资料及时间

参加报价的单位须提供以下资料：

- 有效合格的统一社会信用代码的营业执照；

- 近三年不少于3个类似工程业绩及合同。

3、资质文件。

4、授权委托书（法定代表人签字的，不需要提供）、被授权人身份证复印件，法人身份证复印件；

5、报价单；

6、不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》；

7、报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本、电子版清单报价，报价文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。

8、除报价单位对错误处需修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

9、密封要求：封套上应载明投标人名称、投标人地址、项目名称

投标文件在2023年9月19日早上10：30 前不得开启。

10、报价文件递交资料时间：2023年9月19日早上10：30前，地点为西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招标人不予受理。

11、联系方式

联系地址：西安市高陵区中钢路陕西燃气集团工程有限公司

联系人：马现平   联系电话：18791980521

项目经理：刘明会   联系电话：18754699921

九、评审方法

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审标准 |  |
| 初步评审标准 (此项不符合要求将取消资格) | 1.相关证件名称、地址等信息真实、一致 2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）； 3.业绩真实有效 |
| 详细评审标准 (总分100分) | 总评价分=技术分×30% + 商务分×70% ，按四舍五入原则保留2位小数。 |

报价评分细则

| 类别 | 总 分 | 评审 内容 | 总分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 100 分 | 工程报价 | 95分 | 1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。 2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的最低二次报价为基准价。 3.报价得分：二次报价高于基准价：每高于基准价1%，扣1分； 4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。 |
|  |  | 清单外变更单价下浮比率 | 5分 | 1.如果施工过程中出现工程变更，且合同中没有相同或类似的综合单价，则此项单价按照定额计价规则确定的单价下浮比例结算。 2.清单外变更单价下浮比率≥15%为有效投标报价，＜15%的报价视为无效报价，本项不得分； 3.清单外变更单价下浮比率15%做为基准比率，每增加1个百分点，得0.5分，最高得5分。 |

技术标评分细则

| 类别 | 总分 | 评审 内容 | 标准分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 | 100 分 | 企业业绩及实力 | 40分 | 投标单位提供其近三年的同类业绩合同，提供三份得基本分30分，每增加一份同类业绩合同加5分，最高加10分； |
|  |  | 施工方案 | 30分 | 拟投入本工程的主要管理人员配置；劳动力计划、施工机具计划、材料需用计划；施工部署和关键工序施工方法；施工进度计划及保证措施；质量保证措施。横向对比各投标人，优得25-30分，良20-25分，一般得20分以下。 |
|  |  | 述标 | 30分 | 结合本工程实际情况，在工期、质量、安全、施工组织、人员机械配置及费用控制等方面的述标。优秀：得21-30分，一般得1-20分。 |

十、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合各单位对于本项目的述标情况综合评判，确定本项目专业分包单位。

十一、合同格式及条款

合同编号：RQGC-J-2023-

陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目合同

承 包 人：  陕西燃气集团工程有限公司

分 包 人：

签约日期：            年      月      日

签约地点：     西安市经济技术开发区

### 留坝至凤县天然气输气管道工程二标段项目

### 末站建筑工程专业分包合同

承包人（甲方）： 陕西燃气集团工程有限公司

分包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就留坝至凤县天然气输气管道工程二标段项目工程 末站建筑工程专业分包事项协商达成一致，订立本合同。

- 工程概况、乙方资质情况、分包内容

1.1工程概况

1、工程地点：陕西省宝鸡市凤县

2、工程概况：

本工程自东向西途经留坝县江口镇、玉皇庙镇、凤县留凤关镇及双石铺镇，线路全长约71.59km，宝汉线开口处至江口分输站线路管径为 D323.9（与宝汉线同径），设计压力为 4.0MPa， 设计长度 0.66km，江口分输站至凤县末站线路管径为 D219.1，设计压力 6.3MPa，设计长度70.93km。设计输量为近期 1.1×108Nm3/a，远期 2.5×108Nm3/a。其中，河流中型穿越 4 处，河流小型穿越 126 处，宝汉高速穿越 1 处，G316 国道穿越 3 处，G244 国道 4 处，X301 县道穿越 3 处。

本工程包括新建站场 2 座，分别为江口分输站和凤县末站，沿线设置分输截断阀 2 座（玉皇庙分输阀室、留凤关分输阀室），截断阀室 1 座（孔家庄阀室），均为 RTU 监控阀室。

分包内容

3、具体施工内容：主要包括凤县末站全部建筑工程施工内容（含材料），包含不限于场地清理、土方平整、余土外运、外购土方回填、建筑物基础及主体、防水、保温、脚手架、给排水、采暖通风、装饰装修、场坪及进出场道路、建筑电气、通信工程、围墙及铁丝网围栏、厂区大门制作及安装、放空区、各类管道及设备基础制作、施工便道修筑、套管卸车、吊装就位安装、弃渣处理、警示带埋设、防雷防静电专项手续办理、甲供物资卸车及保管、安装埋地管线管沟开挖及回填、工程保修、及末站建筑工程全套资料的编制整理。

以上工程施工以图纸、现场踏勘和项目设计文件包括的各工序的所有施工内容及设计文件要求，以及临水临电的接通及办理、其他临时设施的修筑、安全文明施工和环境保护措施等，场站建设应严格按照陕西省天然气股份有限公司场站标准化设计手册实施，具体施工内容详见项目设计文件及施工图。参加验收会议，配合现场查勘、设施检测等，完成相关专项验收。

第二条 乙方资质情况

2.1资质证书编号：

资质专业及等级：

有效期截止日：

2.2安全生产许可证编号：

有效期截止日：

第三条工期要求

3.1开工日期：以甲方实际要求开工日期为准；

3.2完工日期：以甲方实际确认完工日期为准；

3.3合同工期总日历天数为： 120  天。

第四条 工程质量标准

4.1工程质量：符合现行有效的国家标准规范、招标文件、设计图纸及甲方的质量管理体系文件要求，达到 合格 标准。

4.2其他质量要求：       /           。

第五条 双方驻工地代表及权限

5.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的代表为： 刘明会 ，身份证： 610113197509041714 ，电话： 18754699921。

5.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的代表为：         ，身份证：               ，电话：                 。

5.3甲方驻工地代表权限

5.3.1甲方驻工地代表由甲方任命，如发生变更，应通知乙方驻工地代表。后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

5.3.2甲方驻工地代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权。

5.3.3甲方所发出的指令、通知，由其驻工地代表（或其委托人）签字后，以书面形式交给乙方，乙方驻工地代表或其具体管理人员在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方驻工地代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方驻工地代表的口头指令应予执行。乙方对甲方驻工地代表的指令认为不合理，可以在24小时内提出书面异议，甲方驻工地代表应在24小时内做出回复。但紧急情况下的指令，乙方应立即执行。

5.4乙方驻工地代表权限

5.4.1乙方授权其驻工地代表行使乙方在本合同履行中的所有权利，并承担乙方在本合同履行中的所有义务。

5.4.2乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方驻工地代表签字后，送交甲方驻工地代表，甲方驻工地代表应在回执上签署姓名和收到时间，以甲方驻工地代表或其授权的具体管理人员的意见执行。

5.4.3乙方驻工地代表按甲方批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在紧急情况下，无法与甲方或甲方驻工地代表取得联系的情况下，可采取保证人员生命和工程财产安全的紧急措施，事后应及时以书面形式向甲方反映情况。

5.4.4乙方驻工地代表需要离开施工现场时，必须向甲方驻工地代表请假并取得同意。乙方驻工地代表应以书面形式指定其临时代表，指定的内容包括临时代表姓名、临时代表的权限、期限等事项。

5.4.5乙方需要更换驻工地代表时，应先征得甲方同意。后任继续履行前任应履行的义务及其有关的承诺和责任。

5.4.6乙方需要更换驻工地机构人员时，应书面告之甲方并取得同意。

- 甲方工作

6.1统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地内的其它施工单位之间的交叉配合。

6.2向乙方提供纸质版图纸 1 套，或向乙方提供纸质版/电子版图纸，乙方根据需求进行复印/打印。组织乙方参加建设单位图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。

6.3甲方为本分包工程实施提供的材料、机械设备和其他设施（如有时），见附表1。

6.4按本合同约定，向乙方支付合同价款。

6.5审查乙方报送的施工组织设计（或施工方案），并督促实施。

6.6组织或参加竣工验收交接及竣工文件汇编等工作。

6.7监督乙方发放工人工资。甲方认为必要时，可由乙方造册，甲方代付。

6.8监督乙方大额资金使用情况。甲方认为必要时，可在告知乙方的情况下代付其与本分包工程有关的债务。

6.9双方约定甲方应做的其他工作：     /      。

- 乙方工作

7.1 乙方自费需完成的深化施工图设计内容和提交时间：		/	。

7.2乙方应在进场三日前，将其所有拟进场人员登记造册并加盖公章，报甲方备案。在施工过程中，乙方如变更现场人员，须及时更新人员名单，并在三日内将更新的人员名单加盖公章，报甲方确认。

7.3 乙方应在进场施工前 2 日内向甲方提交分包工程总体进度计划，每月30日前提交下月施工计划。必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及完成上述施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。乙方应科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程按期完工。

7.4乙方应在施工前 2 天内向甲方提交一份详细的施工组织设计，经甲方批准后，严格按照施工组织设计及相关批复文件的要求组织施工。

7.5乙方应对分包工程进行深化设计（合同有约定时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同、总包合同或在施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知甲方。

7.6乙方必须派驻经验丰富、责任心强、身体健康的管理团队进场组织施工，安全、按期、优质的完成施工任务。在特殊岗位作业的人员，必须持有国家认可的特殊工种岗位资格证书。乙方应与其聘用的所有人员签订劳动合同并报甲方备案，在劳动合同约定的工资发放日后1周内，向甲方提交其工资发放表进行备案。

7.7遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定。按规定办理有关手续并承担相应费用。

7.8乙方必须接受甲方、建设单位、监理单位对乙方的施工场地、库房、生活区及与分包合同有关任何地点进行管理、监督和检查。

7.9乙方应保证安全生产，做好劳动保护。按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，做好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

7.10做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

7.11已竣工的工程和已安装的设备在未交付甲方之前，乙方应负责保管维护，保证其状态完好，保护期间若发生损坏，乙方应自费予以修复。须采取特殊措施保护的工程部位，由甲方另行通知，乙方必须执行。

7.12按照甲方要求编制分包工程竣工资料，参加竣工验收工作。分包工程涉及的文件复印、绘制及购买相关标准图集的责任和费用均由乙方承担。

7.13负责分包工程向甲方正式交付后的保修工作，在保修期内因乙方原因出现的质量问题，乙方应无偿维修并承担由此对甲方造成的全部损失。

7.14履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身原因，造成甲方违反总包合同中约定的甲方违约责任的情况发生。

7.15履约保证金

乙方需向甲方支付履约保证金，履约保证金即 200000元（大写：贰拾万元整”），自本合同签订日起 15日内，乙方通过银行转账或提供银行保函的方式一次性向甲方支付。工程竣工验收合格，乙方未发生违反本合同条款，甲方将乙方以银行村款转账的履约保证金（无息）于于一个月内返回乙方账户，若乙方以银行保函方式向乙方进行履约担保的，保函到期后自动退回乙方账户。

7.16双方约定乙方应做的其它工作：    /  。

- 合同价款、结算与支付

8.1本工程的合同价款采用以下第 2  种方式确定。

（1）固定总价合同，除设计变更或工程签证外合同价款不做调整；

（2）固定综合单价合同，工程量按甲方确认的工程量计量，综合单价按照合同约定执行。

8.2合同工程量清单如下表：

凤县末站

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 税前全费用综合单价 | 合价 |  |
|  | 总图土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖方 | [项目特征] - 1.开挖方式:自行考虑 2.运距:自行考虑 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.包括:三通一平等费用 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排地表水 2.挖方 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输 6.余方弃置 7.大型机械进出场 8.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 8560.12 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | [项目特征] - 1.密实度要求:详见施工图纸及说明 2.填方材料品种:详见施工图纸及说明 3.填方粒径要求:详见施工图纸及说明 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.大型机械进出场 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 6457 |  |  | 含土方外购 |
| 3 | 绿化回填 | [项目特征] - 1.名称:绿化回填 2.填方材料品种:详见施工图纸及说明 3.填方粒径要求:详见施工图纸及说明 4.填方来源、运距:厚度0.3m,利用原清表熟土 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施 - [工作内容] 1.运输 2.回填 3.大型机械进出场 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 402 |  |  | 含土方外购 |
|  | 总图道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 挖沟槽土方 | [项目特征] - 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:自行考虑 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输 6.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1040.69 |  |  |  |
| 5 | 车行道路 | [项目特征] 1.200mm厚C30现浇混凝土面层 2.20mm厚粗砂隔离层,满铺刮平 3.300mm厚3:7灰土垫层 4.素土夯实,压实系数不小于0.94 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.路床整形 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝 7.缩缝 8.锯缝、嵌缝 9.路面养护 10.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1550 |  |  | 材料乙供 |
| 6 | 人行道 | [项目特征] 1.15mm厚PC砖面层,300mm×300mm 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.50mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚3:7灰土垫层 5.素土夯实,压实系数不小于0.94 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 [工作内容] - 1.整形碾压 2.基础、垫层铺筑 3.块料铺设 - 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 930 |  |  | 材料乙供 |
| 7 | 碎石铺装 | [项目特征] - 1.材料品种:碎石 2.石料规格:详见施工图纸及说明 3.厚度:100厚碎石地坪 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 485 |  |  | 材料乙供 |
| 8 | 植草砖铺装 | [项目特征] 1.名称:植草砖 2.工程做法:参照标准图集12J003- 2 /C17 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 [项目特征] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 3.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 72 |  |  | 材料乙供 |
| 9 | 人行道(混凝土面层) | [项目特征] 1.100mm厚C30现浇混凝土面层 2.20mm厚粗砂隔离层,满铺刮平 3.300mm厚3:7灰土垫层 4.素土夯实,压实系数不小于0.94 5.拟对原人行土路硬化,具位置根据现场确认 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 [工作内容] - 路床整形 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝 - 7.缩缝 8.锯缝、嵌缝 9.路面养护 10.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 100 |  |  | 材料乙供 |
| 10 | 安砌侧(平、缘）石 | [项目特征] - 1.材料:C25预制混凝土块 2.尺寸:详见施工图纸及说明 3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:M5水泥砂浆安砌 4.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 161 |  |  | 材料乙供 |
| 11 | 安砌侧(平、缘）石 | - [项目特征] - 1.材料:C30预制混凝土块 2.尺寸:详见施工图纸及说明 3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:M5水泥砂浆安砌 4.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 639 |  |  | 材料乙供 |
|  | 总图挡土墙及围墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 实体围墙 | - [项目特征] - 1.名称:实体围墙 2.围墙高:露出地面2.5m+铁刺丝 3.工程做法:详见《实体围墙详图》 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖方、填方、弃方 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制安 4.砂浆制作、运输 5.砌砖 6.装饰 7.压顶浇筑 8.预埋铁件制安 9.防护网制作、安装 10.金属面防腐 11.材料运输 12.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 425 |  |  | 材料乙供 |
| 13 | 铁艺围墙 | - [项目特征] - 1.名称:铁艺围墙 2.工程做法:详见陕西省天然气股份有限公司《场站标准化设计手册》第四章 铁艺围墙 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 挖方、填方、弃方 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制安 4.砂浆制作、运输 5.砌砖 6.装饰 7.压顶浇筑 8.预埋铁件制安 9.铁艺围墙安装 10.金属面防腐 11.材料运输 12.包括施工图纸中的全部工作内容 | m | 425 |  |  | 材料乙供 |
| 14 | 6m宽平开型钢大门 | - [项目特征] - 1.名称:6m宽平开型钢大门（成品购买） 2.工程做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 3.刷防护材料、油漆 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 15 | 1.5m宽铁艺门 | - [项目特征] - 1.名称:1.5m宽铁艺门（成品购买） 2.工程做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 3.刷防护材料、油漆 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 16 | 1m宽内压式逃生门 | - [项目特征] - 1.名称:1m宽内压式逃生门（成品购买） 2.工程做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 3.刷防护材料、油漆 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 17 | 重力式挡土墙 | - [项目特征] - 1.名称:重力式挡土墙 2.结构做法:详见施工图纸及标准图集17J008 - 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖方、填方、弃方 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.砂浆制作、运输 5.吊装 6.砌石 7.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 8.滤水层 9.勾缝 10.材料运输 11.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 12.脚手架搭拆 13.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3000 |  |  | 材料乙供 |
|  | 总图拆迁工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 架空电线拆迁 | - [项目特征] - 1.名称:架空电线拆迁 2.型号:详见施工图纸及说明 3.规格:详见施工图纸及说明 4.地形:详见施工图纸及说明 5.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 6.跨越类型:详见施工图纸及说明 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 8.其他:内容详见施工图纸、施工 - [工作内容] - 1.拆迁 2.导线架设 3.导线跨越及进户线架设 4.工地运输 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | km | 0.45 |  |  | 材料乙供 |
| 19 | 架空通信线拆迁 | - [项目特征] - 1.名称:架空通信线拆迁 2.型号:详见施工图纸及说明 3.规格:详见施工图纸及说明 4.地形:详见施工图纸及说明 5.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 6.跨越类型:详见施工图纸及说明 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.拆迁 2.导线架设 3.导线跨越及进户线架设 4.工地运输 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | km | 0.41 |  |  | 材料乙供 |
| 20 | 埋地线缆拆迁 | - [项目特征] - 1.名称:埋地线缆拆迁 2.型号:详见施工图纸及说明 3.规格:详见施工图纸及说明 4.地形:详见施工图纸及说明 5.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 6.跨越类型:详见施工图纸及说明 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.拆迁 2.导线架设 3.导线跨越及进户线架设 4.工地运输 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | km | 0.2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 总图其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 形象化标识 | - [项目特征] - 1.名称:形象化标识 2.工程做法:详见施工图纸及说明3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层安装 2.支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 项 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 22 | 钢筋混凝土管涵 | - [项目特征] - 1.名称:钢筋混凝土管涵 2.规格:直径400mm 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖方、填方、弃方 2.运输 3.安装 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 13 |  |  | 材料乙供 |
| 23 | 风向标 | - [项目特征] - 1.名称:风向标（成品购买） 2.高度:详见施工图纸及说明 3.基础材料种类:详见施工图纸及说明 4.基座材料种类:详见施工图纸及说明 5.基座面层材料、种类、规格:详见施工图纸及说明 6.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基础混凝土浇注 2.杆制作、安装 3.杆台座制作、饰面 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 24 | 站外截水沟 | - [项目特征] - 1.名称:站外截水沟2.沟截面净空尺寸:内径0.4m宽 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.工程做法:100mm厚C25混凝土排水沟；200mm厚卵石(碎石)M5混合砂浆垫层；素土夯实,压实系数不小于0.94 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.挖方、填方、弃方 - 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 6.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 350 |  |  | 材料乙供 |
| 25 | 站内排水沟 | - [项目特征] - 1.名称:站内排水沟 2.沟截面净空尺寸:内径0.3m宽 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.工程做法:10t树脂复合篦子(灰色)；200mm厚C25混凝土排水沟；200mm厚卵石(碎石)M5混合砂浆垫层；素土夯实,压实系数不小于0.94 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.挖方、填方、弃方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 6.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 230 |  |  | 材料乙供 |
|  | 建筑物工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合值班室结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 平整场地 | - [项目特征] - 1.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.包含:地下障碍物的普探、确认和采取必要措施费用 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方/石方挖填 2.钎探 3.场地找平 4.运输 5.消纳 6.地下障碍物的普探、确认和采取必要措施费用 7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1101.46 |  |  | 材料乙供 |
| 27 | 回填方 | - [项目特征] - 1.填方材料品种:素土，含房心回填 2.密实度要求:不小于0.95 - 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.运输 2.回填 3.压实 - 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1576.73 |  |  | 含土方外购 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 实心砖墙 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3.墙体类型:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 24.69 |  |  | 材料乙供 |
| 29 | 台阶挡土墙 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3.墙体类型:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4.1 |  |  | 材料乙供 |
| 30 | 砌块墙 | - [项目特征] - 1.砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb7.5专用砌筑砂浆砌筑A5.0 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 154.73 |  |  | 材料乙供 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 21.1 |  |  | 材料乙供 |
| 32 | 带形基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4.02 |  |  | 材料乙供 |
| 33 | 独立基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容[工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 81.53 |  |  | 材料乙供 |
| 34 | 矩形柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 - 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 31.13 |  |  | 材料乙供 |
| 35 | 矩形梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 85.93 |  |  | 材料乙供 |
| 36 | 有梁板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸人墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。 | m3 | 187.64 |  |  | 材料乙供 |
| 37 | 雨篷板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1.15 |  |  | 材料乙供 |
| 38 | 构造柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 22.29 |  |  | 材料乙供 |
| 39 | 圈梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.99 |  |  | 材料乙供 |
| 40 | 过梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 2.8 |  |  | 材料乙供 |
| 41 | 压顶 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 5.41 |  |  | 材料乙供 |
| 42 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HPB300，φ10以内（包括φ10） 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 21.76 |  |  | 材料乙供 |
| 43 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以上(含Φ10) 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 28.949 |  |  | 材料乙供 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 上屋面钢梯 | - [项目特征] - 1.工程做法:详见施工图纸及标准图集15J401 WT1b-54 2.除锈防腐做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.085 |  |  | 材料乙供 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 卷材涂膜防水屋面板 | - [项目特征] - 1.工程做法:参照标准图集05J909—W16-Ⅱ4/WM15，防水层采用4+4厚SBS改性沥青防水卷材 2.女儿墙泛水:参照标准图集11J930-J20-C 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺、刷（喷）防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 912.28 |  |  | 材料乙供 |
| 46 | 雨棚防水 | - [项目特征] - 1.篷防水层抹20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂) 2.篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 11 |  |  | 材料乙供 |
| 47 | 屋面排水管 | - [项目特征] - 1.排水管品种、规格:DN100UPVC管 2.雨水口做法:详见施工图纸及标准图集11J930 2/J28 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 34.8 |  |  | 材料乙供 |
| 48 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | - [项目特征] - 1.吐水管品种、规格:φ38mm镀锌钢管 2.吐水管长度:详见施工图纸及说明 3.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸及说明 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 根 | 6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 保温隔热墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 保温隔热墙面 | - [项目特征] - 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚憎水岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:详见施工图纸及说明 4.粘结材料种类及做法:详见施工图纸及说明 5.防护材料种类及做法:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料 10.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 577.22 |  |  | 材料乙供 |
| 50 | 保温隔热屋面 | - [项目特征] - 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:保温层采用120厚岩棉板 2.隔气层材料品种、厚度:详见施工图纸及说明 3.粘结材料种类、做法:详见施工图纸及说明 4.防护材料种类、做法:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 - 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 844.2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 避雷引下线 | - [项目特征] - 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用柱内两根不小于φ16主筋,并在离地面0.5m处设置断接卡箱,采用-40x4扁钢与接地干线连接 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-28 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 78 |  |  | 材料乙供 |
| 52 | 防雷接地体 | - [项目特征] - 1.名称:利用基础内钢筋作防雷接地体 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-38,39 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 - 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 248.4 |  |  | 材料乙供 |
| 53 | 综合脚手架 | - [项目特征] - 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见施工图纸及说明 3.包括:浇捣、砌筑及室内外装饰等工程所需的全部脚手架项目 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 875.5 |  |  | 材料乙供 |
|  | 综合值班室装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 铝合金单层钢化玻璃门(12mm) | - [项目特征] - 1.名称:铝合金单层钢化玻璃门(12mm) 2.门代号及洞口尺寸:BLM1521，1500mm×2100mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:铝合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 55 | 断桥铝合金中空玻璃门 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃门 2.门代号及洞口尺寸:BLM1530，1500mm×3000mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:断桥铝合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 56 | 成品钛镁合金平开门(带磨砂玻璃) | - [项目特征] - 1.名称:成品钛镁合金平开门(带磨砂玻璃) 2.门代号及洞口尺寸:M0821，800mm×2100mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:钛镁合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 6 |  |  | 材料乙供 |
| 57 | 胡桃木色实木复合门 | - [项目特征] - 1.名称:胡桃木色实木复合门 2.门代号及洞口尺寸:M1021，1000mm×2100mm 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 10 |  |  | 材料乙供 |
| 58 | 胡桃木色实木复合门 | - [项目特征] - 1.名称:胡桃木色实木复合门 2.门代号及洞口尺寸:M1521，1500mm×2100mm 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 59 | 成品钢质防盗门 | - [项目特征] - 1.名称:成品钢制防盗门(上方设中空玻璃上悬窗) 2.门代号及洞口尺寸:M1530，1500mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.门安装 2.五金安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 60 | 铝合金框钢化磨砂玻璃推拉门 | - [项目特征] - 1.名称:铝合金框钢化磨砂玻璃推拉门,卫浴隔断门 2.门代号及洞口尺寸:TLM1221，1200mm×2100mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:铝合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 61 | 钢质甲级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1021，1200mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 - 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 62 | 钢质甲级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1521，1500mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 63 | 钢质乙级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1021，1200mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 64 | 断桥铝合金中空玻璃门连窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃门连窗 2.门代号及洞口尺寸:MLC2421，2400mm×2100mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:断桥铝合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 - 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 65 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) 2.窗代号及洞口尺寸:C1515，1500mm×1500mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 66 | 断桥铝合金中空玻璃平开窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:C2121，2100mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 67 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) | - [项目特征] 1.名称:断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) 2.窗代号及洞口尺寸:C2115，2100mm×1500mm - 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 68 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃上悬窗 2.窗代号及洞口尺寸:C2130，2100mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 15 |  |  | 材料乙供 |
| 69 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃上悬窗 2.窗代号及洞口尺寸:C3030，3000mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 70 | 深灰色百叶窗 | - [项目特征] - 1.窗代号及洞口尺寸:详见施工图纸及说明 - 2.框、扇材质:详见施工图纸及说明 3.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.窗安装 2.五金安装 - 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 28.8 |  |  | 材料乙供 |
|  | 幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 玻璃幕墙 | - [项目特征] - 1.名称:玻璃幕墙，断桥铝合金中空玻璃,带4500mm×2100mm平开门 2.窗代号及洞口尺寸:幕墙一，7900mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 72 | 玻璃幕墙 | - [项目特征] - 1.名称:玻璃幕墙，断桥铝合金中空玻璃,带4500mm×2100mm平开门 2.窗代号及洞口尺寸:幕墙二，8200mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 73 | 玻璃幕墙 | - [项目特征] - 1.名称:玻璃幕墙，断桥铝合金中空玻璃,带1000mm×2000mm平开门 2.窗代号及洞口尺寸:幕墙三，4000mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 74 | 玻璃幕墙 | - [项目特征] - 1.名称:玻璃幕墙,断桥铝合金中空玻璃 2.窗代号及洞口尺寸:幕墙四，2200mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 防静电活动地板地面 | - [项目特征] - 1.名称:防静电活动地板地面 2.支架高度、材料种类:防静电架空活动地板(800*3800),白色陶瓷面层 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地57A/LD61 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 - 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 142.48 |  |  | 材料乙供 |
| 76 | 橡胶面层 | - [项目特征] - 1.名称:橡胶面层 2.面层材料品种、规格、颜色:橡胶，颜色采用绿色,或由业主确定 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地76A/LD83 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 71.69 |  |  | 材料乙供 |
| 77 | 地砖面层(有防水层) | - [项目特征] - 1.10厚白色防滑耐磨地砖(300×300),房间四周设150宽黑色压边线，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 4.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.水泥浆--道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地13A/LD16 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 96.7 |  |  | 材料乙供 |
| 78 | 地砖面层 | - [项目特征] 1.10厚白色防滑耐磨地砖(800X800),房间四周设150宽黑色压边线，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆--道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土垫层 - 5.素土夯实 6.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地12A/LD15 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 452.88 |  |  | 材料乙供 |
| 79 | 不锈钢踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢13D/TJ17 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 41.18 |  |  | 材料乙供 |
| 80 | 细石混凝土散水 | - [项目特征] - 1.名称:细石混凝土散水 2.50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-散2A/SW18 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 120 |  |  | 材料乙供 |
| 81 | 块料台阶面 | - [项目特征] - 1.踏步宽均为300,面层为白色防滑耐磨地砖(600×600)，1:1水泥砂浆勾缝(宽缝);或水泥浆擦缝(密缝) 2.撒素水泥面（洒适量清水) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-台8A/SW8 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 32.75 |  |  | 材料乙供 |
| 82 | 公用卫生间蹲便器台阶 | - [项目特征] - 1.名称:公用卫生间蹲便器台阶 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集02J915-70，参考《公共建筑卫生间》02J915，台阶高150mm 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 - 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 真石漆外墙涂料 | - [项目特征] - 1.名称:真石漆外墙涂料 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-外墙11D/WQ10 3.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 555.89 |  |  | 材料乙供 |
| 84 | 贴薄型面砖墙裙 | - [项目特征] - 1.名称:贴薄型面砖墙裙 2.白色瓷砖,高度至吊顶底以上200mm,(餐厅规格400×400,其余位置规格300×200) 3.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 4.4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(也可按工程设计) 6.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 7.3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂---道甩毛(用于加气混凝土砌块墙)，聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界面剂一道甩毛(用于加气混凝土条板墙) 8.喷湿墙面 9.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-裙16D1/NQ32 10.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 11.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 503.37 |  |  | 材料乙供 |
| 85 | 刮腻子涂料墙面 | - [项目特征] - 1.名称:刮腻子涂料墙面 2.控制室、机柜间、档案室饰面为白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级)；其余房间采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂-道甩毛(甩前喷湿墙面) 7.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-内墙7D1/NQ13 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 - 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1199.68 |  |  | 材料乙供 |
| 86 | 墙面一般抹灰 | - [项目特征] - 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 98.77 |  |  | 材料乙供 |
| 87 | 块料墙面 | - [项目特征] - 1.墙体类型:台阶挡土墙 2.安装方式:详见施工图纸及说明 3.面层材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 4.缝宽、嵌缝材料种类:详见施工图纸及说明 5.防护材料种类:详见施工图纸及说明 6.磨光、酸洗、打蜡要求:详见施工图纸及说明 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 34.1 |  |  | 材料乙供 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 铝合金方板吊顶 | - [项目特征] - 1.名称:铝合金方板吊顶 2.gu规格:0.8mm厚,白色,300mm×300mm 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或p8钢筋)吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留v10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(1500) 7.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚36B1/DP20 8.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 - 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 80.94 |  |  | 材料乙供 |
| 89 | 铝合金方板吊顶 | - [项目特征] - 名称:铝合金方板吊顶 2.规格:0.8mm厚,白色，600mm×600mm 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或p8钢筋)吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留v10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(1500) 7.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚36B1/DP20 - 8.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 142.48 |  |  | 材料乙供 |
| 90 | 装饰石膏板吊顶 | - [项目特征] - 1.名称:装饰石膏板吊顶 2.饰面为白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级) 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4.9(11、12)厚板材592mm×592mm(或592mm×1192mm) 5.T型轻钢横撑龙骨TB24×28,间距600(或1200),用挂插件与与次龙骨插接 6.T型轻钢次龙骨TB24×38(或TB24x28),用吸顶吊件联结,间距≤600 7.龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向6OO,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚24/DP12 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 552.46 |  |  | 材料乙供 |
| 91 | 天棚抹灰 | - [项目特征] - 1.工程做法:雨篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 7.53 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 成品滴水线 | - [项目特征] - 1.基层类型:详见施工图纸及说明 2.线条材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.防护材料种类:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 62.68 |  |  | 材料乙供 |
| 93 | 深灰色金属栏杆 | - [项目特征] - 1.扶手材料种类、规格:详见施工图纸及说明 2.栏杆材料种类、规格:详见施工图纸及说明 3.栏板材料种类、规格、颜色:详见施工图纸及说明 4.固定配件种类:详见施工图纸及说明 5.防护材料种类:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 3.85 |  |  | 材料乙供 |
| 94 | 轻钢雨棚 | - [项目特征] - 1.名称:轻钢雨棚 2.专业厂家制作安装 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 20 |  |  | 材料乙供 |
| 95 | 成品隔断 | - [项目特征] - 1.部位:公共卫生间大便器 2.隔断材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.工程做法:详见施工图纸及参考《公共建筑卫生间》02J915 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 间 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 96 | 洗漱台 | - [项目特征] - 1.材料品种、规格、颜色:卫生间面盆台面采用米黄色花岗岩 2.支架、配件品种、规格:详见施工图纸及说明 3.工程做法:详见施工图纸及参考《公共建筑卫生间》02J915 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 4.2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 生产辅助用房结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 砖基础 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%AEA防潮剂(铝酸钙膨胀剂) 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 5.94 |  |  | 材料乙供 |
| 98 | 砌块墙 | - [项目特征] - 1.砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb7.5专用砌筑砂浆砌筑A5.0 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 50.81 |  |  | 材料乙供 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4.8 |  |  | 材料乙供 |
| 100 | 独立基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 - 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 15.56 |  |  | 材料乙供 |
| 101 | 矩形柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 9.03 |  |  | 材料乙供 |
| 102 | 矩形梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 10.93 |  |  | 材料乙供 |
| 103 | 有梁板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 32.87 |  |  | 材料乙供 |
| 104 | 雨篷板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.85 |  |  | 材料乙供 |
| 105 | 构造柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 5.28 |  |  | 材料乙供 |
| 106 | 过梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.6 |  |  | 材料乙供 |
| 107 | 压顶 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 2.7 |  |  | 材料乙供 |
| 108 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HPB300，φ10以内（包括φ10） 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 5.048 |  |  | 材料乙供 |
| 109 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以上(含Φ10) 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 5.369 |  |  | 材料乙供 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 上屋面钢梯 | - [项目特征] - 1.工程做法:详见施工图纸及标准图集WT1b-48 2.除锈防腐做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.062 |  |  | 材料乙供 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 卷材涂膜防水屋面板 | - [项目特征] - 1.工程做法:参照标准图集05J909—W16-Ⅱ4/WM15，防水层采用4+4厚SBS改性沥青防水卷材 2.女儿墙泛水:参照标准图集11J930-J20-C 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺、刷（喷）防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 196.45 |  |  | 材料乙供 |
| 112 | 雨棚防水 | - [项目特征] - 1.篷防水层抹20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂) 2.篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 31.19 |  |  | 材料乙供 |
| 113 | 屋面排水管 | - [项目特征] - 1.排水管品种、规格:DN100UPVC管 2.雨水口做法:详见施工图纸及标准图集11J930 2/J28 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 12.15 |  |  | 材料乙供 |
| 114 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | - [项目特征] - 1.吐水管品种、规格:φ38mm镀锌钢管 2.吐水管长度:详见施工图纸及说明 3.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 根 | 2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 保温隔热 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 保温隔热屋面 | - [项目特征] - 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:保温层采用100厚岩棉板 2.隔气层材料品种、厚度:详见施工图纸及说明 3.粘结材料种类、做法:详见施工图纸及说明 4.防护材料种类、做法:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 159.25 |  |  | 材料乙供 |
| 116 | 保温隔热墙面 | - [项目特征] - 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温层采用50厚憎水岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:详见施工图纸及说明 4.粘结材料种类及做法:详见施工图纸及说明 5.防护材料种类及做法:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.刷界面剂 - 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料 10.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 277.49 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 低压配电柜设备基础（含预留） | - [项目特征] - 1.名称:低压配电柜设备基础（含预留） 2.工程做法:低压配电柜施工参见标准图集《民用建筑电气设计与施工_变配电所》(08D800-3)第88页 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.铁件制安及防腐 8.支架制安及防腐 9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 6 |  |  | 材料乙供 |
| 118 | 高压配电柜设备基础 | - [项目特征] - 1.名称:高压配电柜设备基础 - 2.工程做法:10kV环网柜施工参见标准图集《民用建筑电气设计与施工_变配电所》(08D800-3)第19页 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.土方挖、运、填 - 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.铁件制安及防腐 8.支架制安及防腐 9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 119 | 变压器设备基础 | - [项目特征] - 1.名称:高压配电柜设备基础 2.工程做法:干式变压器施工参见标准图集《民用建筑电气设计与施工_变配电所》(08D800-3)第60页及61页 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.铁件制安及防腐 8.支架制安及防腐 9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 120 | 柴油发电设备基础 | - [项目特征] 1.名称:柴油发电设备基础 2.工程做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 - 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.材料运输 5.灌浆 6.铁件制安及防腐 7.支架制安及防腐 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.52 |  |  | 材料乙供 |
| 121 | 电缆沟 | - [项目特征] - 1.沟截面尺寸:详见施工图纸及说明 2.垫层材料种类、厚度:详见施工图纸及说明 3.混凝土强度等级:详见施工图纸及说明 4.砂浆强度等级:详见施工图纸及说明 5.工程做法:配电室内电缆沟施工参见标准图集《民用建筑电气设计与施工_变配电所》(08D800-3)第16页及第86页 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.铁件制安及防腐 8.电缆支架制安及防腐 9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 13 |  |  | 材料乙供 |
| 122 | 避雷引下线 | - [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用柱内两根不小于φ16主筋,并在离地面0.5m处设置断接卡箱,采用-40x4扁钢与接地干线连接 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-28 - 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 29.6 |  |  | 材料乙供 |
| 123 | 防雷接地体 | - [项目特征] - 1.名称:利用基础内钢筋作防雷接地体 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-38,39 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 126 |  |  | 材料乙供 |
| 124 | 综合脚手架 | - [项目特征] - 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见施工图纸及说明 3.包括:浇捣、砌筑及室内外装饰等工程所需的全部脚手架项目 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 225.96 |  |  | 材料乙供 |
|  | 生产辅助用房装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 成品钢制防盗门 | - [项目特征] - 1.名称:成品钢质防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1521，1500mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 3 |  |  | 材料乙供 |
| 126 | 钢质甲级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1521，1500mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 127 | 钢质丙级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM丙1021，1000mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 128 | 钢质丙级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM丙1521，1500mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 129 | 金属（塑钢、断桥）窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃平开窗(6+12A+6) 2.窗代号及洞口尺寸:C1815，1800mm×1500mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 不发火水泥砂浆地面 | - [项目特征] - 1.名称:不发火水泥砂浆地面 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平(骨料用石灰石、白云石砂、NFJ金属骨料) 3.水泥浆一-道(内掺建筑胶) 4.6O厚C15混凝土垫层 5.150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土 6.素土夯实 7.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地64C/LD68 8.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 71.83 |  |  | 材料乙供 |
| 131 | 水泥砂浆地面 | - [项目特征] - 1.名称:水泥砂浆地面 2.15厚1:2.5水泥砂浆 3.35厚C15细石混凝土 4.1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 5.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶)6.6O厚C15混凝土垫层7.6O厚C15混凝土垫层 8.150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土 9.素土夯实 10.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地2C/LD5 11.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 12.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 82.23 |  |  | 材料乙供 |
| 132 | 不发火水泥砂浆踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢15Da/TJ19 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 6.32 |  |  | 材料乙供 |
| 133 | 水泥砂浆踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢1Da/TJ2 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 4.19 |  |  | 材料乙供 |
| 134 | 细石混凝土散水 | - [项目特征] - 1.名称:细石混凝土散水 2.50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-散2A/SW18 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 44.26 |  |  | 材料乙供 |
| 135 | 块料台阶面 | - [项目特征] - 1.踏步宽均为300,面层为白色防滑耐磨地砖(600×600)，1:1水泥砂浆勾缝(宽缝);或水泥浆擦缝(密缝) 2.撒素水泥面（洒适量清水) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-台8A/SW8 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 53.16 |  |  | 材料乙供 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 真石漆外墙涂料 | - [项目特征] - 1.名称:真石漆外墙涂料 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-外墙11D/WQ10 3.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 277.78 |  |  | 材料乙供 |
| 137 | 刮腻子涂料墙面 | - [项目特征] - 1.名称:刮腻子涂料墙面 2.面层采用白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级) 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂-道甩毛(甩前喷湿墙面) 7.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-内墙7D1/NQ13 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 356.92 |  |  | 材料乙供 |
| 138 | 墙面一般抹灰 | - [项目特征] - 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 48.96 |  |  | 材料乙供 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 底板刮腻子顶棚 | - [项目特征] - 1.名称:底板刮腻子顶棚 2.高低压配电室、发电机室饰面为白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级)，其余房间采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.3厚底基防裂腻子分遍刮平 5.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚5A/DP6 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 174.06 |  |  | 材料乙供 |
| 140 | 天棚抹灰 | - [项目特征] - 1.工程做法:雨篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 24.42 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 成品滴水线 | - [项目特征] - 1.基层类型:详见施工图纸及说明 2.线条材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.防护材料种类:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 32.48 |  |  | 材料乙供 |
|  | 危废间结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 换填垫层 | - [项目特征] - 1.材料种类及配比:砂夹石 2.压实系数:不应小于0.95 3.掺加剂品种:详见施工图纸及说明 4.包括:检验实验等全部费用 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 3.材料运输 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 37.58 |  |  | 材料乙供 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 砖基础 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结石页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%AEA防潮剂(铝酸钙膨胀剂) 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4.06 |  |  | 材料乙供 |
| 144 | 实心砖墙 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结石页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 11.13 |  |  | 材料乙供 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1.26 |  |  | 材料乙供 |
| 146 | 带形基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.泵送、运距:自行考虑 3.混凝土种类:商品混凝土 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.1 |  |  | 材料乙供 |
| 147 | 构造柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.25 |  |  | 材料乙供 |
| 148 | 压顶 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.54 |  |  | 材料乙供 |
| 149 | 矩形梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.31 |  |  | 材料乙供 |
| 150 | 圈梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1.97 |  |  | 材料乙供 |
| 151 | 过梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.16 |  |  | 材料乙供 |
| 152 | 雨篷板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.17 |  |  | 材料乙供 |
| 153 | 无梁板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土种类:商品混凝土 4.泵送、运距:自行考虑 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.92 |  |  | 材料乙供 |
| 154 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HPB300，φ10以内（包括φ10） 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.501 |  |  | 材料乙供 |
| 155 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以内 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.05 |  |  | 材料乙供 |
| 156 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以上(含Φ10) 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.34 |  |  | 材料乙供 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 上屋面钢梯 | - [项目特征] - 1.工程做法:详见施工图纸及标准图集WT1b-42 2.除锈防腐做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.062 |  |  | 材料乙供 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 卷材涂膜防水屋面板 | - [项目特征] - 1.工程做法:参照标准图集05J909—W16-Ⅱ4/WM15，防水层采用4+4厚SBS改性沥青防水卷材 2.女儿墙泛水:参照标准图集11J930-J20-C 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺、刷（喷）防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 97.2 |  |  | 材料乙供 |
| 159 | 雨棚防水 | - [项目特征] - 1.篷防水层抹20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂) 2.篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 2.23 |  |  | 材料乙供 |
| 160 | 屋面排水管 | - [项目特征] - 1.排水管品种、规格:DN100UPVC管 2.雨水口做法:详见施工图纸及标准图集11J930 2/J28 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 4.05 |  |  | 材料乙供 |
| 161 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | - [项目特征] - 1.吐水管品种、规格:φ38mm镀锌钢管 2.吐水管长度:详见施工图纸及说明 3.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 根 | 2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 保温隔热 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 保温隔热屋面 | - [项目特征] - 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:保温层采用100厚岩棉板 2.隔气层材料品种、厚度:详见施工图纸及说明 3.粘结材料种类、做法:详见施工图纸及说明 4.防护材料种类、做法:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 - 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 9 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 集水坑 | - [项目特征] - 1.钢格栅盖板 2.40厚C20防油细石混凝土面层,随打随抹光 3.1.5厚聚氨酯防油层 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.200厚C30素混凝土底板、壁板 7.100厚C15混凝土垫层 8.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 164 | 避雷引下线 | - [项目特征] - 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用柱内两根不小于φ16主筋,并在离地面0.5m处设置断接卡箱,采用-40x4扁钢与接地干线连接 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-28 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 13.8 |  |  | 材料乙供 |
| 165 | 防雷接地体 | - [项目特征] - 1.名称:利用基础内钢筋作防雷接地体 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-38,39 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 28 |  |  | 材料乙供 |
|  | 危废间装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 成品钢制防盗门 | - [项目特征] - 1.名称:成品钢质防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1021，1000mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 167 | 金属（塑钢、断桥）窗 | - [项目特征] 1.名称:断桥铝合金中空玻璃平开窗(6+12A+6) - 2.窗代号及洞口尺寸:C1515，1500mm×1500mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 - 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 防油细石混凝土地面 | - [项目特征] - 1.名称:防油细石混凝土地面 2.40厚C20防油细石混凝土面层，随打随抹光 3.1.5厚聚氨酯防油层 4.20厚1:3水泥砂浆找平层4．水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地61A/LD65 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 8 |  |  | 材料乙供 |
| 169 | 不发火水泥砂浆踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢15Da/TJ19 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输 - 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1.18 |  |  | 材料乙供 |
| 170 | 细石混凝土散水 | - [项目特征] - 1.名称:细石混凝土散水 2.50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-散2A/SW18 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 14.4 |  |  | 材料乙供 |
| 171 | 坡道 | - [项目特征] - 1.名称:坡道 2.工程做法:详见施工图纸 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 2.4 |  |  | 材料乙供 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 真石漆外墙涂料 | - [项目特征] - 1.名称:真石漆外墙涂料 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-外墙11D/WQ10 3.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 54.45 |  |  | 材料乙供 |
| 173 | 刮腻子涂料墙面 | - [项目特征] - 1.名称:刮腻子涂料墙面 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 4.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-内墙7A1/NQ13 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 - 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 30.95 |  |  | 材料乙供 |
| 174 | 墙面一般抹灰 | - [项目特征] - 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 10.08 |  |  | 材料乙供 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 底板刮腻子顶棚 | - [项目特征] - 1.名称:底板刮腻子顶棚 2.高低压配电室、发电机室饰面为白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级)，其余房间采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.3厚底基防裂腻子分遍刮平 5.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚5A/DP6 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 7.62 |  |  | 材料乙供 |
| 176 | 天棚抹灰 | - [项目特征] 1.工程做法:雨篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 - 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1.6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 成品滴水线 | - [项目特征] - 1.基层类型:详见施工图纸及说明 2.线条材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.防护材料种类:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 5.1 |  |  | 材料乙供 |
|  | 门卫室结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 砌块墙 | - [项目特征] - 1.砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb7.5专用砌筑砂浆砌筑A5.0 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 15.52 |  |  | 材料乙供 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 2.31 |  |  | 材料乙供 |
| 180 | 独立基础 | - [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 - 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 8.72 |  |  | 材料乙供 |
| 181 | 矩形柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.3 |  |  | 材料乙供 |
| 182 | 矩形梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.38 |  |  | 材料乙供 |
| 183 | 有梁板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 6.43 |  |  | 材料乙供 |
| 184 | 雨篷板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.8 |  |  | 材料乙供 |
| 185 | 构造柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 2.1 |  |  | 材料乙供 |
| 186 | 过梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.16 |  |  | 材料乙供 |
| 187 | 压顶 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 188 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HPB300，φ10以内（包括φ10） 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 1.174 |  |  | 材料乙供 |
| 189 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以上(含Φ10) 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 1.426 |  |  | 材料乙供 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 上屋面钢梯 | - [项目特征] - 1.工程做法:详见施工图纸及标准图集WT1b-42 2.除锈防腐做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.062 |  |  | 材料乙供 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  | 材料乙供 |
| 191 | 卷材涂膜防水屋面板 | - [项目特征] - 1.工程做法:参照标准图集05J909—W16-Ⅱ4/WM15，防水层采用4+4厚SBS改性沥青防水卷材2.女儿墙泛水:参照标准图集11J930-J20-C 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 - 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺、刷（喷）防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 41.68 |  |  | 材料乙供 |
| 192 | 雨棚防水 | - [项目特征] - 1.篷防水层抹20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂) 2.篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 4.79 |  |  | 材料乙供 |
| 193 | 屋面排水管 | - [项目特征] - 1.排水管品种、规格:DN100UPVC管 2.雨水口做法:详见施工图纸及标准图集11J930 2/J28 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 4.5 |  |  | 材料乙供 |
| 194 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | - [项目特征] - 1.吐水管品种、规格:φ38mm镀锌钢管 2.吐水管长度:详见施工图纸及说明 3.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 - 3.刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 根 | 2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 保温隔热 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 保温隔热屋面 | - [项目特征] - 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:保温层采用100厚岩棉板 2.隔气层材料品种、厚度:详见施工图纸及说明 3.粘结材料种类、做法:详见施工图纸及说明 4.防护材料种类、做法:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 28.6 |  |  | 材料乙供 |
| 196 | 保温隔热墙面 | - [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温层采用50厚憎水岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:详见施工图纸及说明 4.粘结材料种类及做法:详见施工图纸及说明 - 5.防护材料种类及做法:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料 10.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 101.86 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 避雷引下线 | - [项目特征] - 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用柱内两根不小于φ16主筋,并在离地面0.5m处设置断接卡箱,采用-40x4扁钢与接地干线连接 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-28 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 14.4 |  |  | 材料乙供 |
| 198 | 防雷接地体 | - [项目特征] - 1.名称:利用基础内钢筋作防雷接地体 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-38,39 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 44.4 |  |  | 材料乙供 |
|  | 门卫室装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 门连窗 | - [项目特征] - 1.名称:钢防盗门+断桥铝合金中空玻璃推拉窗 2.门代号及洞口尺寸:MLC2227，2200mm×2700mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 200 | 胡桃木色实木复合门 | - [项目特征] - 1.名称:胡桃木色实木复合门 2.门代号及洞口尺寸:M1021，1000mm×2100mm 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 201 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃推拉窗(6+12A+6) 2.窗代号及洞口尺寸:C1818，1800mm×1800mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 地砖面层 | - [项目特征] - 1.10厚白色防滑耐磨地砖(800X800),房间四周设150宽黑色压边线，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆--道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 6.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地12A/LD15 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 27.72 |  |  | 材料乙供 |
| 203 | 不锈钢踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢13D/TJ17 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 2.94 |  |  | 材料乙供 |
| 204 | 细石混凝土散水 | - [项目特征] 1.名称:细石混凝土散水 2.50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 - 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-散2A/SW18 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 21.35 |  |  | 材料乙供 |
| 205 | 块料台阶面 | - [项目特征] - 1.踏步宽均为300,面层为白色防滑耐磨地砖(600×600)，1:1水泥砂浆勾缝(宽缝);或水泥浆擦缝(密缝) 2.撒素水泥面（洒适量清水) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-台8A/SW8 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 6.12 |  |  | 材料乙供 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 真石漆外墙涂料 | - [项目特征] - 1.名称:真石漆外墙涂料 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-外墙11D/WQ10 3.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 104.75 |  |  | 材料乙供 |
| 207 | 刮腻子涂料墙面 | - [项目特征] - 1.名称:刮腻子涂料墙面 2.采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂-道甩毛(甩前喷湿墙面) 7.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-内墙7D1/NQ13 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 90.25 |  |  | 材料乙供 |
| 208 | 墙面一般抹灰 | - [项目特征] - 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 17.51 |  |  | 材料乙供 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 装饰石膏板吊顶 | - [项目特征] - 1.名称:装饰石膏板吊顶 2.采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4.9(11、12)厚板材592mm×592mm(或592mm×1192mm) 5.T型轻钢横撑龙骨TB24×28,间距600(或1200),用挂插件与与次龙骨插接 6.T型轻钢次龙骨TB24×38(或TB24x28),用吸顶吊件联结,间距≤600 7.龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向6OO,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚24/DP12 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 27.72 |  |  | 材料乙供 |
| 210 | 天棚抹灰 | - [项目特征] - 1.工程做法:雨篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 - 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 - 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 3.36 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 成品滴水线 | - [项目特征] - 1.基层类型:详见施工图纸及说明 2.线条材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.防护材料种类:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 10.88 |  |  | 材料乙供 |
|  | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 213 | 设备基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 52 |  |  | 材料乙供 |
| 214 | 设备基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.6 |  |  | 材料乙供 |
| 215 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:综合 2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 3.5 |  |  | 材料乙供 |
| 216 | 预埋螺栓及铁件 | - [项目特征] - 1.钢材种类:综合 2.规格:详见施工图纸及说明 3.铁件尺寸:详见施工图纸及说明 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 3.除锈刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 1.5 |  |  | 材料乙供 |
| 217 | 基础外露部分抹灰 | - [项目特征] - 1.工程做法:基础外露部分用1:2水泥砂浆抹面厚20 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 - 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 126 |  |  | 材料乙供 |
| 218 | 工艺排污池 | - [项目特征] - 1.名称:工艺排污池 2.容积:17.88m3/座 3.混凝土种类:商品混凝土 4.钢筋:采用HRB400钢筋及HPB300钢筋 5.排污池底板、顶板及池壁均用C30抗渗级配混凝土,抗渗等级不小于P8；垫层采用C15混凝土垫层 6.排污池内壁采用玻璃钢防渗漏处理:玻璃钢(3层布)加玻璃鳞片涂料厚度≥0.8mm;池内壁、露出地面池外壁及顶盖板用 1:2水泥砂浆抹面,厚20mm - 7.池壁预埋柔性防水套管(B型),详02S404/6(D1=108) 8.钢材防腐为环氧带锈防腐涂料(底漆两遍,面漆两遍),颜色为银白色 9.具体做法详见:《凤县末站工艺排污池详图》 10.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 11.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.挖填方含措施 2.降水、排水 3.钢筋制安 4.套管制安 5.爬梯制安 6.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 8.抹灰 - 9.防水 10.盖板制安 11.除锈防腐 12.脚手架搭拆 13.垂直运输 14.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 219 | 钢筋混凝土化粪池 | - [项目特征] - 1.名称、规格:钢筋混凝土化粪池，G1-2SF 2.混凝土种类:商品混凝土 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集03S702-44 4.盖板:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖填方含措施 2.降水、排水 3.钢筋制安 4.套管制安 5.爬梯制安 6.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 8.抹灰 9.防水 10.盖板制安 11.除锈防腐 12.脚手架搭拆 13.垂直运输 14.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 220 | 圆形混凝土污水检查井 | - [项目特征] - 1.名称、规格:圆形混凝土污水检查井Φ1000 2.混凝土种类:商品混凝土 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集02S515-22 4.盖板:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖填方含措施 2.降水、排水 3.钢筋制安 4.套管制安 5.爬梯制安 6.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 8.抹灰 9.防水 10.盖板制安 11.除锈防腐 12.脚手架搭拆 13.垂直运输 14.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 合计 |  | 含税总价： 元，人民币大写： ； 不含税总价： 元，人民币大写： ；税率为 9 %。 |  |  |  |  |  |
| 说明：以上单价，包含但不限于施工准备费，人工费，乙方自行采购的材料费，施工机具使用费，临时设施费，水电费，安全文明施工费，施工资料费，竣工图绘制费、倒运、保管费，放假期间的场地看护费，已完工程及设备保护费，场地清理费，保险费，管理费，风险费，利润，税金及政策文件规定的各项费用和支出等，合同价格除本合同8.4规定的情况外，均为一次包死，不再调整。若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

8.3本工程分包合同价中已包括3%的安全文明施工费用（用于乙方对其人员进行文明施工、环境保护、临时设施、安全施工及其他安全文明措施等），结算时不再另行计取。乙方应将安全文明施工费合理足额使用，并向甲方提供相关票据及明细，若甲方检查发现乙方现场安全文明施工及措施不到位，资金落实不到位，甲方有权组织人员落实现场安全文明施工及设施，费用从乙方安全文明施工费中直接扣除。

8.4 除国家税率政策变化或合同另有约定外，本合同价不予调整。

8.5工程量的计量

乙方按 月 将监理验收合格的已完工程量，按照甲方要求的文件格式报甲方确认。对未经甲方书面认可超出合同范围的工程量，或因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

8.6进度款的支付

双方约定，甲方按以下第 2 种方式向乙方支付工程进度款。

（1）分包范围内的工程已全部完工，经建设单位、监理单位验收合格、质量符合合同要求，工程进度款按合同总价的  / %一次性支付；

（2）分包范围内的月度完成工程量，经建设单位、监理单位验收合格、质量符合合同要求，工程进度款按月完成工程量造价的 70 %支付。

8.7工程结算

8.7.1 分包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。

8.7.2工程结算资料经甲方审核无误后，甲方支付工程款至工程结算总价的97%；剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满后一次性无息返还，乙方的保修责任不以质保金退还而解除。

8.7.3以固定总价签订的合同，变更签证总价款占合同总价款比例在 / %以内（含 / %）时，结算时合同总价款不做调整，超过 /%以外部分由甲方承担（据实结算价款扣减合同总价款的 / %），减少部分据实结算。

8.7.4以固定综合单价签订的合同，当应予计量的实际工程量与合同清单工程量偏差范围在± 20 %以内（含 20 %）时，结算时工程合同单价不做调整。当工程量增加超过 20 %以上时，超出 20 %以外工程量结算单价应按照合同单价降低 5 %。当工程量减少超过 20 %时，结算单价应按照合同单价执行。

8.8甲方在支付当期进度款时，有权按照合同中的约定扣除当期各种扣款（包括水电费（若水电费为甲方代缴）、罚款、赔偿款或违约金等）。甲方如未在当期扣除按合同应当由乙方承担的各项扣款，仍有权在后期结算、付款时进行扣除或者另行追偿。

8.9关于票据的相关规定

每次进度款支付前，乙方需按甲方要求出具符合纳税人身份且合法有效的增值税专用发票，发票相关信息必须与实际提供的应税业务内容一致。否则，甲方有权拒付工程款，由此引发的所有责任及损失均由乙方承担。乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同暂定总价（包含增值税）  5  %的违约金；乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除相当于甲方损失金额的履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的或乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

8.10农民工工资支付（实名制和代发农民工工资）

本合同履行期间，乙方需支付农民工工资时，需按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）及甲方相关制度要求，由甲方代发农民工工资。若因乙方未按要求按时上报相应的农民工资料，导致农民工个人工资被拖欠从而引发农民工到有关单位或劳动和社会保障行政部门举报等行为，相应责任由乙方全部承担。

- 工程质量检查

9.1 乙方应建立完善的工程质量保证体系，并设立专职质检人员和相关仪器、设备。

9.2 分包工程质量必须按国家颁布的施工验收规范验收合格，符合国家标准和设计文件要求，并达到合同约定的质量目标和标准。如设计文件、合同约定和国家施工验收规范、标准之间有差异或不一致，以质量要求较高者为施工依据和验收标准。工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方应承担返工或整改的全部费用及违约责任。凡因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工或整改达到合格标准，并承担违约责任。经返工和整改后仍达不到要求的，甲方可另行指派其他施工单位对不合格工程进行返工，所发生的一切费用由乙方承担。隐蔽工程完成后，乙方必须自检合格并向甲方申请检验，未经建设单位及监理签字认可，乙方不得自行隐蔽，否则建设单位可要求乙方拆除或采取其他可行方式重新检验，由此造成拆除、重新施工或整改的费用全部由乙方承担且工期不予顺延。

9.3 双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。

9.4分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担所有总包合同中约定的甲方应承担的义务。

9.5 乙方应允许并配合甲方、建设单位、监理和质量监督部门进入乙方施工场地检查工程质量。

9.6乙方对其所完成工程负永久性质量责任。

9.7本合同分包工程范围内，乙方生产、经营过程中涉及到第三人知识产权的，由乙方承担全部责任。

- 安全文明施工

10.1 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及规章制度，严格遵守安全操作规程和安全标准，遵循建设单位及甲方的现场安全管理制度，服从甲方的管理和指挥。

10.2 乙方应随时参加甲方组织的安全教育会以及安全检查活动，对甲方在检查中提出的安全隐患必须及时整改消除。对甲方现场管理人员做出的违反安全规定的指挥，乙方有权拒绝执行，并向甲方负责人提出。对甲方提供的生产、生活设施，乙方经检查满足安全需要方可使用，如存在安全隐患可向甲方提出书面的更换、修理要求。

10.3 乙方必须按规定搭设、维护其分包范围内的临时安全设施，并不得破坏甲方或其他工程参建方搭设的临时安全设施。施工中如违反上述规定而发生伤亡事故，或在非作业时间及工作场所以外发生的非因工伤害，其损失由乙方负全责。甲方对乙方实施的管理行为，并不能减轻乙方应承担的安全责任。如因乙方未尽到安全义务，而导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。

10.4 乙方应严格执行 宝鸡 市 凤县 区/县及甲方的文明工地检查（验收）标准，两者不一致时，按要求高的执行。乙方按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护及文明施工措施所需费用已包含在合同价款当中，甲方不另行支付。

10.5 乙方应当自行为作业人员配备安全帽、工作服、安全带、手套等劳动保护用品，安全帽、工作服等款式应符合本工程施工现场要求。此分包工程施工过程中所需的有关劳动保护用品及安全防护设施，相关费用已包含在合同价款内。因乙方自备的劳动保护、安全防护设施及用品的质量问题或使用不当所造成的安全事故，由乙方承担全部责任。

10.6 乙方必须为本工程安排专职安全员（应有上岗证、安全生产考核C类人员合格证且证件在有效期内）不少于 1 名，并常驻工地。

10.7 本工程不允许发生伤亡事故，但如实际发生，双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场。甲、乙双方分清责任，由事故责任方承担相应的责任。

10.8 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方项目负责人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

10.9 如因乙方责任在施工过程中发生安全责任事故，乙方怠于处理，导致甲方生产经营工作受到影响，甲方有权停止支付工程款。甲方认为必要时，可代为向受害方进行赔付或向政府缴纳罚款，而无需征得乙方同意，代付费用从乙方工程款中扣除。

10.10 如因乙方责任发生安全事故致人重伤、死亡或发生火灾事故的，或发生轻伤安全事故累计超过2次的，或存在重大安全隐患经甲方提出后未能采取有效措施解决的，或存在一般性安全隐患经甲方提出后未能采取有效措施解决的累计超过2次的，甲方均有权停止付款直至乙方整改至达到甲方要求为止，甲方有权力单方面解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

10.11末站现场文明施工严格按照《陕西燃气集团工程有限公司施工现场安全防护标准化图集》实施，现场设置五牌一图。

10.12乙方负责在施工现场组建现场WiFi网络，网络能保证现场项目管理助手及视频监控系统等现场设备的无线连接，乙方配置专人负责现场视频监控实施。

10.13场站建设应严格按照陕西省天然气股份有限公司场站标准化设计手册实施。

10.14特种设备作业人员必须持有证件，要与投标文件中人员一致。

- 环境保护

11.1 乙方应遵守环境保护相关的法律、法规、规章，采取一切合理措施保护现场内外的环境。避免由于施工引起的粉尘、有害气体、噪音等环境污染，或其他由于环境污染的原因造成的人身或财产损失。环境保护必须满足国家环境保护主管部门对本项目的环评审查意见的要求。

11.2 乙方应确保因其活动产生的气体排放、地面排水、水土流失及污染等不超过现行法律法规规定的数值。

11.3 乙方应采取可靠措施保证施工场地及影响区原有交通的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯线路的正常使用。在施工中取土、弃土、排污等须按设计文件、当地环保部门及既有设施设备产权单位的要求认真全面处理，必要时应与有关部门签订环保协议。

11.4 采用一切可靠措施保证沿线居民房屋、树木、农作物等不受损害。

11.5 乙方在施工中必须采取切实有效的包括有设计和无设计的防范措施，保护施工现场环境，避免和减少由于环保措施不力或施工方法不当引起的环境污染和破坏。

11.6 乙方未能对其负责的上述事项采取必要的措施而导致与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其它一切责任由乙方负责承担。

- 材料机具管理

12.1乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备等，并保证材料的损耗不超过定额损耗。如材料损耗超标，超出部分的材料费用甲方按市场价从乙方工程款中扣除。因使用不当或保管不善发生材料、设备等的丢失、损坏，甲方按市场价从乙方工程款中双倍扣除，乙方应承担对甲方造成的工期延误等一切损失。

12.2乙方自行采购或提供的材料、设备等，数量及性能应满足施工要求，并在材料、设备进场前向甲方提交产品合格证、检验报告等资料。

12.3装饰装修材料需进行认质认价，认质认价需挑选3家及以上材料供应商，认真进行市场调查，对比质量及价格，确定厂家后取样，以备材料进场时检验核对。

12.4除附件内的甲供物资外其余材料均为乙供。

- 工程变更

13.1施工中如发生工程变更，甲方代表应提前24小时以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方应按照甲方代表发出的变更通知及有关要求执行。

13.2 乙方不得执行从建设单位处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。

13.3乙方应根据本合同的约定，在工程变更确定后7天内向甲方提出调整分包工程价款的报告（附详细预算资料）。乙方逾期未提交报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。

13.4变更价款的确定

13.4.1如合同中有相同的劳务分包单项，变更工程量单价按合同单价计算。

13.4.2如合同中没有相同的劳务分包单项，变更工程量单价按定额计价规则确定的单价下浮    %计算。

13.5变更价款在最终结算完成后进行支付。

- 竣工验收

14.1 竣工验收

14.2 乙方应按甲方要求的格式、份数和日期提供竣工图、竣工资料和竣工验收报告。

14.3 甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告后通知建设单位进行验收，乙方应配合验收。根据总包合同无需由建设单位验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。分包工程经验收达到本合同约定的标准后，乙方根据甲方的通知将竣工工程交付甲方。

14.4由于乙方原因造成分包工程竣工验收未能通过，乙方负责自费修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

14.5甲方与建设单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

- 质量保修

15.1缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，期限为2年。缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同约定扣除质保金，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

15.2质量保修期自甲方工程竣工并交付建设单位之日起，至甲方向建设单位就本工程分部分项工程承担保修责任的保修期满之日止（在签订本合同时，乙方已知晓甲方与建建设单位签订的总承包合同中的相关约定）。

15.3保修期内，发生保修问题时，如为紧急事故，乙方应于接到通知后 12 小时内到达现场抢修；一般问题，乙方应于 24 小时内到达现场维修。否则，甲方可委托第三方实施维修，并由乙方承担实际发生的费用外加50%的管理费（从保修金中扣除，不足部分另行追偿），但该保修事故非因乙方责任引发的除外。

15.4保修期内，乙方联系方式等发生变化后，应及时书面通知甲方，否则，甲方发出通知之日即视为通知到达之日。

- 工程转包与再分包

16.1 乙方经甲方同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。乙方应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查，并承担连带责任。

16.2 除16.1款规定的情况外，乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。

- 总包合同解除

17.1如在乙方没有全面履行分包合同义务之前，由于非乙方原因导致总包合同解除的，甲方及时通知乙方解除分包合同。乙方收到通知后应立即停工，并在甲方通知要求的时间内将机具、人员及未施工的原材料全部撤出，并按甲方要求保留必要的人员核对已完合格工程量，移交工程资料。甲方根据实际已完合格工程量与乙方进行结算。乙方为分包工程已采购或已运至施工场地的材料及设备等，由乙方自行进行处理解决，甲方不承担任何费用。

17.2如总包合同解除是因为乙方的原因造成的，乙方应承担总包合同及分包合同解除给甲方造成的所有损失。

- 违约责任、合同的解除

18.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

18.1.1乙方承包的工程项目，不得再进行转包或再分包给他人，否则，甲方有权单方面解除合同，由此给甲方造成的一切损失，均由乙方承担。在施工中不得发生严重减员、质量问题不按期整改或工期严重拖后等情况。一旦出现此类情况，甲方有权单方面解除合同，对乙方所完成的不合格工程量不予结算，并有权向乙方进行索赔。

18.1.2未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位或监理人建立工作联系。每发生一次，应向甲方支付 5000 元的违约金。

18.1.3乙方人员未按合同约定的时间进场，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。乙方在合同约定进场时间5日后仍未进场，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。乙方在施工过程中未经甲方允许私自停工或撤走工人，对合同工期造成严重影响的，甲方有权单方面解除合同，对乙方已完工程量下浮30%进行结算，并有权索赔。

18.1.4乙方的施工质量、施工进度、施工安全、文明施工、节约料具达不到合同要求，接到甲方通知后，应按要求限期进行整改。逾期未整改或整改达不到要求的，甲方有权清除乙方出场。同时，乙方需赔偿由此给甲方造成的一切损失。

18.1.5乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 5000 元的违约金。

18.1.6乙方完成的工程内容有不符合本合同约定的质量验收标准的，乙方应在甲方限定时间内完成整改。若未按期整改，甲方将按照不符合项对应的合同价进行双倍扣款。若因乙方施工质量问题，严重影响甲方工程整体交工的，乙方应向甲方支付本合同价款总额 5% 的违约金。

18.1.7乙方施工结束退场后，由于乙方原因造成的施工质量问题而影响到甲方后期其他项目无法施工时，乙方在接到甲方书面或电话通知后12小时内进场整改，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。若乙方接到甲方书面或电话通知后24小时内仍未进场整改，甲方有权另行委托他人实施，所发生的费用在乙方剩余的工程款中双倍扣除，剩余工程款不足扣减的，乙方应支付差额。

18.1.8因乙方未及时支付劳务工人工资，引起社会性、群体性事件或诉讼案件，乙方应向甲方支付50000元/次的违约金。如出现乙方相关人员组织或参与围堵、冲击甲方或建设单位办公地点，威胁、恐吓甲方或建设单位个人，损毁甲方或建设单位的财物，阻扰甲方或建设单位的工程现场正常施工等情况，不管起因如何，乙方均应为此承担全部责任。除对人、财、物进行损害赔偿外，并向甲方支付100000元/次的违约金。

18.1.9合同解除的，乙方作业人员及其机械设备、设施料等全部物资应在合同解除后 5 日内无条件撤出工地，逾期未撤出的，乙方向甲方支付3000 元/日的违约金。双方应在合同解除后 7 日内完成乙方已完工程量的核对，已完工程的质量验收，乙方领用甲方材料、机具的退还、核算，应扣款项的确认以及其他交接工作。如乙方不予配合，甲方有权在对工程现场拍照或邀请监理单位、建设单位等第三方见证后，即安排其他施工队伍进场施工。届时，甲方拍摄的照片或第三方的见证记录，将作为界定乙方已完工程量、未完工程量及已完工程质量的有效证据。

18.1.10乙方应保证在任何情况下甲方免受因乙方原因引起的协助执行或相关司法协助，否则视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总价 20% 的违约金。

18.2乙方违约的，甲方要求乙方继续履行合同时，乙方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

18.3乙方违约的，甲方可从当期应付款中直接扣除相应的违约金、赔偿款，或在结算款中扣减相应价款，或者另行追偿。

18.4乙方不服从甲方施工管理制度或指令（关于违章作业的指令除外）的，甲方有权对乙方进行罚款。该罚款应被理解为乙方应承担的惩罚性违约金，造成甲方或第三方损失的，还应另行赔偿实际损失。

- 保险

19.1乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内自有生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

19.2乙方必须办理并支付保险费用的其他保险：乙方应以甲方和乙方的共同名义向双方共同同意的保险人投保建筑工程一切险和第三者责任险。

19.3保险事故发生时，甲乙双方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

- 不可抗力

因不可抗力因素（包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、自然灾害、非双方责任造成的火灾、爆炸等）所造成的乙方财产损失和人身伤害，由乙方自行承担。

- 争议解决

如甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同生效、解释与终止

22.1合同生效：本合同经甲乙双方签字（盖章）之日起生效。

22.2合同解释

22.2.1本合同的招标文件、投标文件及承诺均可作为合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序在前的优先）：

I    本合同书

II   标准、规范及技术文件

III  图纸

IV   中标通知书

V    招标会现场承诺

VI   招标书及其附件

VII  投标书及其附件

VIII 报价单或预算书

22.2.2合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以时间在后的优先。

22.2.3合同如有未尽事宜，可比照甲方与建设单位所签订的总包合同对应条款办理，亦可另行签订补充合同。补充合同须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定及附件与本合同具有同等效力。

22.3合同份数

本合同一式 捌 份，合同正本 贰 份，副本 陆 份，甲方持合同正本 壹 份，副本 伍 份，乙方持合同正本 壹 份，副本 壹 份。

22.4合同终止

甲乙双方履行完合同的全部义务，工程竣工验交合格，确认无遗留问题，结清所有工程款项后,除保修和解决争议的条款外，其余条款即告终止。

22.5其它约定：

（以下无正文）

附件

附件1：甲方供应物资清单

附件2：建设工程安全生产管理协议

附件3：现场管理罚款标准明细表

| 甲方：（公章）陕西燃气集团工程有限公司 | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 住所：西安市经开区开元路2号925室 | 住所： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 开户银行：中国民生银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 | 开户银行： |
| 账号：695245636 | 账号： |

附件1：

甲方供应物资清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 设备位号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤县站自控专业设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 温度检测仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化温度 变送器 | 检测精度： ±0.2% 输出信号：4~20mA,二线制 带 HART 协议，带内部避雷器 供 电电源：24V DC 防爆/防护等级：不低于Exdll BT4/ IP65 分度号：Pt100 内保护管直径：ↀ6 内保护管材质：316 过程连接：M27X2,固定外螺纹 配套提供:法兰式 PN6.3MPa 外 保护套管及相应的焊接式法兰连接头 外保护套管材质：20#钢 管嘴高度： 160mm 电气连接尺寸:1/2" NPT (F) 测量范围：-40∽80°C |  |  |  |  |  |
| 1） |  | 插入深度：𝓁=260mm |  | 只 | 1 | TT-1201 | 工艺管道： DN200 |
| 2） |  | 插入深度：𝓁=230mm |  | 只 | 1 | TT-3102 | 工艺管道: DN150 |
| 2 | 双金属温度计 | 万向型 表盘直径：150mm 准确度：不低于1.0 内保护管直径：ↀ 6 内保护管材质：316 过程连接：M27X2,固定外螺纹 配套提供：法兰式 PN6.3MPa 外保护套管及相应的焊接式法兰连接头外保护套管材质：20#钢,管嘴高度:160mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 插入深度： 𝓁=260mm |  | 只 | 1 | TI-1201 | 工艺管道： DN200 |
|  |  | 插入深度： 𝓁=230mm |  | 只 | 1 | TI-3102 | 工艺管道： DN150 |
|  |  | 插入深度：𝓁=200mm |  | 只 | 2 | TI-4101 4201 |  |
|  | 室内温湿度 变送器 | 湿度量程：0-1OORH/% 温度量程：-20∽80°C 精度：湿度+3RH%,温度：±0.3°C 输出信号：4-20mA,三线制通信：RS485 接口，供电电源:24VDC 功耗：2.5W |  | 台 | 2 |  |  |
| 二 | 压力检测仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢压力表 | 精度： 1.6,表盘直径：ↀ 150压 力等级：6.3.MPa 测量元件形式：弹簧管,测量元件材质:316L,表壳材 质 : 304,接头螺纹：M20X1.5(M)带垫片,防护等级： IP65 |  |  |  |  |  |
| 1） |  | 测量范围：0-6.OMPa |  | 只 | 16 | PI-1101、PI-1201 PI-1202、PI-2101 PI-2201、PI-2301 PI-4101、PI-4201 PI-3101、PI-3201 PI-3301、PI-3401 PI-3501、PI-3601 PI-3102、PI-3103 |  |
| 2） |  | 测量范围：0-1.OMPa |  | 只 | 2 | PI-4102、PI-4202 |  |
| 2 | 防爆智能压 力(差压) 变送器 | 管道安装式，配安装支架,压力等级:6.3.MPa,精度：±0.075%,接液材质：316L 输出信号：4〜20mADC二线制带HART协议，带内部浪涌保护器,带数字式指示表头 供电电压：24VDC,防爆/防护等级：不低于ExdllBT4/IP65 |  |  |  |  |  |
| 1） |  | 测量范围:0-6.OMPa |  | 套 | 2 | PT-1201、PI-3102 |  |
| 2） |  | 测量范围：0-150KPa |  | 只 | 2 | PdT-2101、PdT-2201 |  |
| 三 | 液位检测仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁浮子液位 变送器 | 精度等级：±10mm,本体材质：304 浮子材质：316L 两侧法兰连接，配法兰及安装 附件,输出信号：4-20mA 二线制 带 就地液位指示， 电源 24V DC 防 爆/防护等级：不低于 ExdllBT4/ IP65,电气接口: 1/2NPT (内)法兰尺寸及密封面：DN25 RF 法兰等级:Class600 法兰标准：ASME B16. 5-2017 排污截止阀:1/2” NPT (F) 排 污阀材质：304 操作压力： 1.9∽3.51MPa |  | 套 | 4 | LIT-2101、LIT-2102 LIT-2201、LIT-2202 |  |
| 四 | 计量系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体超声流 量计 | 精度等级：0.5 级 测量介质：净化天然气， 介质温度：≦50°C 操作压力：(1.9∽3. 5) MPa 配 板式整流器，上、下游直管段: 上游：上游 10D+整流器+20D, 下游 5D配 1/2" NPT 不锈钢活接头ↀ14X2,上下游接管，端部突面对焊钢制管法兰,法兰规格：ASME Class600 RF,厂家提供计算书及实流检定证书 |  |  |  |  |  |
| 1） | 流量计 | 测量通道： 四声道及以上 Class600 3” 流量范围： (3100∽8750)Nm3/h 输出信号：脉冲信号 通讯接曰：RS485 电气接口尺寸：2 个 3/4" NPT(M) 带防爆堵头，供电电压：24VDC 防爆/防护等级：不低于Exdll BT4/IP65 |  | 套 | 2 | FT-3101、3201 |  |
| 2） | 流量计算机 | 供电电源：24VDC 模拟输入：4 路，标准 4〜20 mA DC； 频率输入：3路，符合流量计标准； 数字输入：4 路，模拟输出：4路；频率输出：4路；数字输出：4 路； 通信接口: 4 个 RS-485 |  | 套 | 2 |  |  |
| 3） | 流量计算机 机柜及仪表 | 交直流电源系统 包括：24V 直流电源分配系统， 转换器、端子排、开关等。颜色： RAL7035,2100mm 高 X 800mm 深 X 800mm宽,含100mm底座 |  | 面 | 1 |  |  |
| 4） | 防爆智能绝 对压力变送 器 | 检测精度： ±0.04% 管道安装式，配安装支架,接液材质：316L,输出信号：4〜20mA 电气接口：1/2NPT (内)带HART协议,带内部浪涌保护，带数字式指示表头，供电电压：24VDC 二线制 防爆/防护等级：ExdHBTVIP65 测量范围：0〜 10 MPa |  | 套 | 2 | PT-3101、PT-3201 |  |
| 5） | 一体化温度 变送器 | 检测精度： ±0.1%,输出信号： 4∽20mA,二线制。带 HART 协议，带内部避雷器，供电电源：24V DC 电气接口 : 1/2NPT (内) 防爆/防护等级：ExdIIBT4/IP65,分度号：Pt 100 内保护管直径：ↀ6,内保护管材质：316,过程连接：M27X2,固定外螺纹,配套提供：法兰式 Class600 外保护套管及相应的焊接式法兰连接头，外保护套管材质：20#钢管嘴高度:160mm，测量范围：-40~80°C 插入长度：ℓ=40+160mm 注：ℓ=管嘴高度+插入管道深度 |  | 套 | 2 | TT-3101、TT-3201 |  |
| 五 | 压力控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全切断阀 | 介质：净化天然气，工作温度： 常温，阀体材质：碳钢，阀芯材质：不锈钢 防爆/防护等级：不低T-ExdHBT4/ IP65 带阀位指示器，带远程紧急切断功能安全切断阀状态输岀 24VDC,1A 在电动工作调压阀后取压，配带全部引压管线及相关附件。 与工艺管道釆用法兰连接，提供配对法兰紧固件，反应时间≤ls 电 气接口：3/4NPT (内) 2 个 |  |  |  |  |  |
| 1） |  | 介质运行压力：(1.9-3.51)MPa 切断压力设定：0.2MPa 流量：(30-80)Nm3/h PN6.3MPa DN25 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2） |  | 介质运行压力：(1.9-3.51)MPa 切断压力设定：4.OMPa 流量：(3100-8750) Nm3/h Class600 6" |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 自力式调压阀 | 介质：净化犬然气，介质温度：常温，阀体材质：碳钢 阀芯材质： 不锈钢配带全部引压管线及连接件，提供配对法兰及紧固件，防护等级：不低于 IP65 |  |  |  |  |  |
| 1） |  | 阀前压力：(1.9~3.51) MPa，阀后压力：0.2 MPa，流量：(30-80) Nm3/h，PN6. 3MPa DN25 |  | 台 | 2 |  |  |
| 六 | 电动调节阀 (流量调节) | 流体：净化天然气 阀前压力：(1.9~3.51) MPa 阀后压力：(1.9~3.51) MPa 流量： (3100~8750) Nm3/h 介 质温度：5~20°C 噪声：距阀lm外≦80dB 接管材质：L245NB 提供配对法兰及紧固件 法兰规格：ANSI Class600 RF 阀门流量特性：等百分比 泄漏等级：ANSI FCI70-2 IV 流体方向：流开 阀门，故障位置：保持操作方式：带就地/远程/手动切换 精度：优于±1% 输入：4~20mA 输出：4~20mA 阀门开关接点容量：24VDC, 1A 供电电压：380V AC 50Hz 电气 接口尺寸： 1" NPT (F) 2 个 防爆/防护等级：不ExdllBT4/IP67 |  |  |  |  |  |
| 1） |  | Class600 4" |  | 台 | 1 |  |  |
| 七 | 执行机构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气液联动执 行机构 | 控制介质：净化天然气 工作方式：开关型 操作方式：就地/远程，带手动操作装置 动力气体：管道天然气，带过滤减压器 远程控制：开阀、关阀、ESD关 配套提供3只低功耗电磁阀 电源：24V DC 接点容量:24V DC, 3A 引压口尺寸:1/2" NPT (F) 配 不锈钢引压阀门及连接件 电气接口尺寸：1-1/2" NPT (F) 1 个，1" NPT (F) 1 个 防爆/防护等级：不低于ExdllBT4/IP65 安全完整性不低于 SIL2 阀门扭矩由供货阀门厂家提供执行机构与球阀组装调试合格后成套 供货(阀门开列在工艺专业) |  |  |  |  |  |
| 1） |  | PN6.3MPa DN200 |  | 套 | 1 | ESDV-1101 |  |
| 2） |  | PN6.3MPa DN150 |  | 套 | 1 | ESDV-3107 |  |
| 2 | 电动执行机构 | 工作方式：开关型 开阀、关阀全行程时间：≤30秒 操作方式：就地/远程/关闭，带手轮 操作按钮：开/关/停，全开、全关、运转、故障监视 输入：开关量 输出：开关量 阀 门开关接点容量：24V DC, 3A 电源：380V AC, 50HZ 电气接口：1 1/2" NPT (F) 2个 防爆/防护等级：不低 TExdIIBT4/ IP68 阀门扭矩由供货阀门厂家提供执行机构与球阀组装调试合格后成套 供货(阀门开列在工艺专业) |  |  |  |  |  |
| 1） |  | PN6.3MPa DN200 |  | 台 | 4 | MOV-1201、 MOV-1202、 MOV-2102、 MOV-2202 |  |
| 2） |  | PN6.3MPa DN80 |  | 台 | 2 | M0V-3102, M0V-3202 |  |
| 3） |  | PN6.3MPa DN50 |  | 台 | 2 | BDV-1212、BDV-3106 | 安全完整性不低于SIL2带 ESD 接线端 |
| 八 | 物位检测仪表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁感应式清管球通过指示器 | 介质：净化天然气，带LCD指示 管道设计压力：PN6.3MPa 管道尺寸:D219.1X7.1 触点容量：24VDC, 3A 电气接口：3/4" NPT(F) 防爆/防护等级：不低于Exdll BT4/IP65 |  | 套 | 1 |  |  |
| 九 | 限流孔板 | 介质：天然气 温度：常温 前后接管：D60.3X5 接管材质：L245N 法兰标准：ASME B16.5-2017 带配对法兰及紧固件 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 限流前压力：(1.93∽3.51) MPa 限流后压力：1.6MPa 流通能力：800Nm3/60min PN6.3MPa DN50 |  | 套 | 1 | F0-1101 | 进站 |
| 2 |  | 限流前压力： (1.93∽3.51) MPa 限流后力：1.6MPa 流通能力 30Nm3/60min PN6.3MPa DN50 |  | 套 | 1 | F0-3106 | 去凤县城区 门 站 |
| 十 | 可燃气体泄 漏检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式可燃 气体检测仪 | 测量方式：红外式 防爆等级:ExiaIIBT4 带充电电池及充电设施、传感 器 检测介质：天然气 测量范围：0~100%EL |  | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 固定式可燃 气体探测器 | 探测原理：红外吸收型 检测气 体：天然气 量程：0—100%LEL 精确度： ±3%FS , T90≤15S 环 境温度：-40∽70°C 工作电 压:24VDC 输出信号：4〜20mA, 三线制 电气接口：3/4"NPT(F) 防爆/防护等级：不低于 Exdll BT4/ IP65 带现场数显、声光报警 配安装附件、标定工具及样气。 |  | 台 | 2 | GT-1101 GT-1102 |  |
| 3 | 可燃气体泄 漏报警控制 器 | 安装方式：壁挂式 精度： ±0.1% 输入信号：4∽20mA 8通道 输 出通讯接口： RS-485 无源开关信号：不少于3组 带 故障输出：24VDC, 3A 带数显、声光报警，供电电压：220V AC,50Hz |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 风机联动箱 | 联动型、可现场手动启动/关闭 风机 与可燃气体泄漏检测连锁启动 风机 工作电压：380V AC, 50HZ 使 用环境温度：-20~50°C 输出 通讯接口： RS-485 防爆/防护等级：不低于ExdllBT4/ IP55 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 家用燃气报 警器 | 检测原理：半导体式 检测气 体：天然气 报警方式：声光报 警 工作电压：220V AC, 50Hz 安 装方式：吸顶 输岀：2 组触点信号 24V DC, 2A |  | 台 | 1 |  |  |
| 十一 | 火灾自动报 警控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能光电感 烟探测器 | 电子编码型 安装方式： 吊顶安装 供电电 压：24V DC 接线方式：无极性双总线，带声光报警 |  | 只 | 30 |  |  |
| 2 | 智能差定温 感温探测器 | 电子编码型 安装方式：防静电地板下安装/ 吊顶安装 供电电压：24V DC 接线方式：无极性双总线 带声光报警 |  | 只 | 6 |  |  |
| 3 | 区域火灾报 警控制器 | 安装方式：壁挂式 供电电压:220V AC, 50Hz 带复 位、测试、确认按钮 具有白检 功能，故障报警，带显示 通信协议：M0DBUS-RTU |  | 套 | 1 |  |  |
| 1） |  | 总线隔离器 |  | 个 | 4 |  |  |
| 2） |  | 输入、输出模块 接受火焰报警信号，触点信号24VDC |  | 个 | 4 |  |  |
| 3） |  | 含备用电源 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 声光报警器 | 二总线制 配套：智能特征控制继电器模块 |  | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 编址手动报 警按钮 | 二总线制 配套：智能特征单监视模块，安装底座 |  | 只 | 5 |  |  |
| 6 | 火焰探测器 | 原理：红外三频复合探测器 探 测角度≥38。。 万向型 反应时 间：≤5秒 输出：三线制 4∽20mA 接点容量：24V DC, 3A 电气接 口 : 1/2" NPT (F) 供电电压： 24V DC 材质：不锈钢 防爆/防护等级：不低于ExdIIBT4/ IP65 |  | 套 | 1 |  |  |
| 十二 | 站控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BPCS控制系 统 | 系统含 CPU、I/O 卡件、 电源、 通信卡件、端子、继电器开关等。 PLC处理器以32bit CPU为基础内存应不小于 8M, CPU 处理能力应有40%以上的余量。CPU、电源、通信卡件按热备冗余配置，数据存储时间≥24h。 各类I/0 点数、端子排按 30%的余量，系统应考虑今后 I/O 点扩展空间 |  |  |  |  |  |
| 1） |  | 系统过程控制实际 I/O 点数： |  |  |  |  |  |
|  |  | AI 输入：二线制 |  | 点 | 14 |  |  |
|  |  | AI 输入：三线制 |  | 点 | 1 |  |  |
|  |  | A0 输出： |  | 点 | 1 |  |  |
|  |  | DI 输入 |  | 点 | 36 |  |  |
|  |  | D0 输出 5A 干触点 |  | 点 | 12 |  |  |
|  |  | RS485 串 口 |  | 点 | 8 |  |  |
| 2） | 操作员计算机 | Intel 酷睿 i7 四核 主频 2. 5GHz 以上 内存：4G DDR3 硬 盘： 1TB SATA 显卡： 1G 光驱：DVD-ROM 以太网口： 100M Ethernet 正 版 Windows 中文版操作系统 配 鼠标和键盘 24 英寸液晶显示器，黑色 |  | 套 | 2 |  |  |
| 3） | 操作台 | (1200mmxl000mmx800mm)，配4把椅子 |  | 节 | 5 |  |  |
| 4） |  | A3幅面激光打印机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5） |  | 声光音响报警器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6） | 系统软件 | 提供最新站控系统软件，并免费为用户进行更新版本的升级；提供系统生成组态，程序编程软件， |  | 套 | 1 |  |  |
| 7） | 系统机柜及仪表交直流电源系统 | 系统机柜及仪表交直流电源系统 包括：24V 直流电源分配系统， 转换器、端子排、开关等颜色： RAI.7035，2100mm 高 X 800mm 深 X 800mm宽 含 100mm 底座 |  | 面 | 1 |  |  |
| 8） | 服务 (系统集成商完成) | 该系统为交钥匙工程，供货商完 成系统的安装、调试、运行等，并 提供系统佐后长时间硬件、软件维护服务，提供培训及技术资料 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9） | 浪涌保护器 | 浪涌电流： 10KA 响应时间：≤2nS (线间) 响 应时间：≤1OnS (对地) |  |  |  |  |  |
| a |  | 4∽20mA 信号用仪表浪涌保护 器漏电流≤3uA,带熔断器/断 接功能 |  | 只 | 16 |  |  |
| b |  | 24V 用浪涌保护器 漏电流≤0.1mA 残压 ≤55V |  | 只 | 6 |  |  |
| c |  | DI/DO 信号用浪涌保护器 漏电流≤2ųA |  | 只 | 36 |  |  |
| d |  | RS-485 用浪涌保护器 漏电流 ≤200ųA (线间) 漏电流≤6uA (对地) |  | 只 | 8 |  |  |
| e |  | 220V 电源用避雷器 漏电流≤1mA |  | 只 | 1 |  |  |
| f |  | 继电器 |  | 只 | 12 |  |  |
| g |  | 配浪涌保护器安装附件 含接地端子、绝缘组件 黄铜DIN导轨、安装组件等 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10) | 串口服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | SIS 控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1） | SIS控制主机 及I/O模件 | CPU、系统电源、通信模块 1:1冗余配置。包括： I/O 卡件，电源端 子、继电器开关。 各类 I/O 点数、I/O 长槽位、端子排按 20%的余量设计，系统应考虑今后I/O 点有扩展。其中：CPU 模块、电源模块、I/O 模块、通信模 块、机架等应满足 SIL2 认证要求 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2） | 控制系统 I/O 点数： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DI 输入 |  | 点 | 25 |  |  |
|  |  | D0 输出 5A干触点 |  | 点 | 8 |  |  |
|  |  | DO2输出 24VDC、15W有源 |  | 点 | 8 |  |  |
| 3） | 系统软件 (订 货时确认) | 提供最新站控系统软件，并免 费 为用户进行更新版本的升级提供系统生成组态程序编程软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4） | 系统机柜及 仪表交直流 电源系统 | 包括：24V 直流电源分配系统，转换器、端子、开关等 机柜的具体尺寸，外型需提交用户确认后生效；颜色：RAL7035 高 X 深 X 宽 2100mm X 800mm X800mm 其中包含 10mm 底座，底座颜色为：RAL9005 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5） | 服务(系统集 成商应完成) | 该系统为交钥匙丄程，供货商 完成系统的安装、调试、运行等，并提供系统售后长时间硬件、软件维护服务，提供培训及技术资料 |  | 套 | 1 |  |  |
| 6） | 浪涌保护器 | 根据以下浪涌保护器数量配带安装底板，材质：黄铜 |  |  |  |  |  |
| a |  | 24V 用浪涌保护器 标称放电电流 In≥10kA/(8/20s) 测试电流 10kA 通过 UL14492nd 安全认证 |  | 台 | 4 |  |  |
| b |  | DI/DO 信号用浪涌保护器 抗浪 涌能力：标称放电电流 In≥10kA/每 线(8/20 ųs),限制电压：≤60 V/500V(线一 线/线一地)。带 SIL2 认证 |  | 台 | 41 |  |  |
| c |  | 220V 电源用避雷器 标称放电电流 In≥10kA/每相 (8/20 ųs),测试电流 10kA 通过 UL1449 2nd 安全认证 |  | 台 | 1 |  |  |
| d |  | 继电器 |  | 台 | 5 |  |  |
| e |  | 配浪涌保护器安装附件 含接地端子、绝缘组件带镀层的DIN 导轨、安装组件等响应时间：≤lnS |  | 套 | 1 |  |  |
| 7） | ESD 按钮 | SIL2 等级，常开触点，具有自诊断 功能，旋钮形式的按钮 接点容 量：24VDC,3A 按钮颜色：红色 |  |  |  |  |  |
| a |  | 配现场防爆操作柱、防爆接线盒 电气接口：3/4" NPT (F) 防爆/防护等级：ExdllBT4/TP65 |  | 套 | 2 |  |  |
| b |  | 配室内安装盘 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8） | 声光报警器 | 防爆等级：ExdHBT4 防护等级：IP65 电气接口：1"NPT(F), 2 个 供电：24VDC 报警声音强度不低于 lOOdB(lm 处) |  |  |  |  |  |
| a） |  | 配现场安装附件 电气接口： 3/4" NPT (F) 防爆/防护等 级:ExdlIBT4/IP65 |  | 台 | 1 |  |  |
| b） |  | 室内挂墙安装 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 工业级防火墙 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 以太网交换及 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 工业路由器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 十三 | 组态调试 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 西安主调控中心组态调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  | 汉中备用调控中心组态调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 十四 | 云台式激光甲 烷遥测系统 | 检测量程：0ppm.m~50000ppm.m 系统灵敏度：5 ppm.m 相应时间:0. 1s,水平:360° 俯仰: ±90° 扫面半径：白钢板：＞90m,水泥墙：＞45m,灌木丛：＞30m,分辨率：210 万像素，20倍光学变焦,供电电压：220V, 75w,通讯接口： RS485, enthernet,报警方式：声光报警 防护等级：IP68,防爆等级：EXdIICT6 安装方式：立柱安装，含避雷针 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 甲烷激光探测器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 |  | 防爆摄像头 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  | 防爆云台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  | 立柱 立柱的样式及安装高度由厂家 现场确认(6m) |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 |  | 防爆接线盒 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 |  | 室内型声光报警器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 |  | 监控报警平台 含显示终端和 预警软件 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  | ZR-YJV22-0.6/lKv 3X2.5 mm2 |  | m | 100 |  |  |
| 9 |  | 4 芯单模铠装光纤 |  | m | 100 |  |  |
| 10 |  | 光纤收发器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 11 |  | 以太网交换机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 凤县自控专业材料表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | ZA-KVVRP22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃屏蔽控制软电缆固定敷设 电压等级：450/750V |  |  |  |  |  |
|  |  | 3X1.5mm2 |  | m | 1500 |  |  |
|  |  | 3X2.5mm2 |  | m | 700 |  |  |
|  |  | 4X1.5mm2 |  | m | 300 |  |  |
|  |  | 8X1.5mm2 |  | m | 200 |  |  |
|  |  | 10X1.5mm2 |  | m | 100 |  |  |
|  |  | 14X1.5mm2 |  | m | 750 |  |  |
|  |  | 16X1.5mm2 |  | m | 300 |  |  |
| 2 | 计算机电缆 | ZA-DJYVP 铜芯聚乙烯绝缘铜丝 编织分屏聚氯.乙烯 护套阻燃计算机电缆固定敷设 电压等级:300/500V |  |  |  |  |  |
|  |  | ZR-DJYVRP 2X2X1.5mm2 |  | m | 400 |  |  |
|  |  | ZR-DJYVRP22 2X2X1.5mm2 |  | m | 200 |  |  |
| 3 | 软线 | ZA-BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 电压等级：500V - AC 接地线 黄绿色 |  |  |  |  |  |
| a |  | 1X6mm2 |  | m | 100 |  |  |
| b |  | 1X16mm2 |  | m | 50 |  |  |
| 二 | 防爆连接件 | 材质：304 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢防爆 挠性连接管 | BNG-25X700C |  |  |  |  |  |
|  |  | Gl" (M) -Gl" (F) |  | 根 | 37 |  |  |
|  |  | Gll/2” (M) - Gll/2” (F) |  | 根 | 14 |  |  |
| 2 | 防爆铠装电 缆密封接头 | 防爆等级：ExdHCT6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2"NPT (M) -Gl" (F) |  | 个 | 14 |  |  |
|  |  | NPT1-1/2” (M)-NPT1-1/2"(F) |  | 个 | 14 |  |  |
|  |  | 1"NPT (M) -Gl" (F) |  | 个 | 8 |  |  |
|  |  | 3/4"NPT (M) -Gl" (F) |  | 个 | 15 |  |  |
| 三 | 管阀组件 | 压力等级:PN6. 3MPa |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊接式法兰阀 | 阀内件：316SS 焊接端 -1/2Z， ASME B16.5 RF |  | 个 | 20 |  | 阀体 20#钢 |
| 2 | 法兰截止阀 | 焊接端 T/2"ASME B16.5-NPTl/2/z (F)x2 RF |  | 个 | 28 |  | 316SS |
| 3 | 压力表活接头 | NPT1/2,， (M)-M2OX1. 5 |  | 个 | 22 |  | 316SS |
| 4 | 卡套式终端接头 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/4"NPT (M) -1/4” (卡套) |  | 个 | 10 |  | 316SS |
|  |  | 1/2"NPT (M) -1/2 (卡套) |  | 个 | 12 |  | 316SS |
| 6 | 单头异径短节 | NPTl/2” (M)-l/2” (管) |  | 个 | 4 |  | 316SS |
| 7 | 卡套式三通 | 1/2”卡套 |  | 个 | 6 |  | 316SS |
| 8 | 卡套式针阀 | 1/2〃卡套 |  | 个 | 10 |  | 316SS |
| 9 | 不锈钢管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/4"XO.035" |  | m | 20 |  | 316SS |
|  |  | 1/2"XO.065" |  | m | 30 |  | 316SS |
| 凤县末站供配电专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 | 抽屉式 |  | 面 | 4 | SWG |  |
| 2 | 柴油发电机组 | 功率： lOOkW,输山：AC380V 含 出线柜，启动时间＜15s 具备 远程自启动功能 含排烟降噪 装置，静音型 带8小时油量的 日用油箱 |  | 套 | 1 | G | 可利旧库存 lOOkW |
| 3 | UPS | 输入AC380V/输出 AC380V 2X20kVA,蓄电池后备时间 2Xlh 含主机 2 台， 电池柜 2 面，配 电柜 1台，尺寸以厂家配置为准 |  | 套 | 1 | UPS |  |
| 4 | 应急照明系 统 |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 应急照明集 中电源箱 | CZ-D-O.36kVA, 4路输出，蓄电池 后备时间 30min, IP41 |  | 台 | 1 | PDB10 |  |
| 2） | 应急照明灯 | CZ-C-5W, DC36V,光通量 3001m |  | 台 | 19 |  |  |
| 3） | 疏散指示灯 (右) | CZ-C-1W, DC36V, LED光源,TP30 面板釆用非玻璃材质 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4） | 疏散指示灯 (左) | CZ-C-1W, DC36V, LED 光源， IP30 面板釆用非玻璃材质 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5） | 疏散指示灯 (双面) | CZ-C-1W, DC36V, LED光源,IP30 面板釆用非玻璃材质 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6） | 安全出口指 示 灯 | CZ-C-1W, DC36V, LED 光 源,IP30 面板釆用非玻璃材质 |  | 台 | 8 |  |  |
| 7） | 低烟无卤阻 燃耐火双絞 线 | WDZN-RVS-2X1.5mm2 |  | m | 150 |  |  |
| 8） | 低烟无卤阻 燃耐火双绞 线 | WDZN-BYJ-2X2.5 mm2 |  | m | 200 |  |  |
| 5 | 防爆箱 | Exdll BT4 Gb, IP65, WF2,含安装支架，带防雨罩 详见图DWG-0202电 01-24∽27 |  | 面 | 4 | PDB0T04 | 支架安装 |
| 6 | 风机开关 | AC380V 10A |  | 个 | 6 |  | 挂墙安装 |
| 7 | 防爆风机开关 | AC380V 10A,Exdll BT4 Gb |  | 个 | 2 |  | 挂墙安装 |
| 8 | 等电位连接 端子箱 | 铜端子排， 16个端子 |  | 面 | 10 |  |  |
| 9 | LED路灯 | AC220V 100W H=6m, IP65, WF2, |  | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 防爆路灯 LED | AC220V 100W H=6m, Exdll BT4 Gb, IP65,WF2 |  | 套 | 8 |  |  |
| 11 | 防爆灯 LED | AC220V 48W ExdIT BT4 Gb,带电源模块 |  | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 防爆挠性连 接管 | ExdII BT4 Gb, IP55, WF2 BNGII-700 M50 |  | 根 | 1 |  |  |
| 13 | 防爆挠性连 接管 | ExdlI BT4 Gb, IP55, WF2 BNGII-700 M32 |  | 根 | 3 |  |  |
| 14 | 防爆挠性连 接管 | ExdlI BT4 Gb, IP55, WF2 BNGII-700 M32 |  | 根 | 15 |  |  |
| 15 | 防爆挠性连 接管 | Exdll BT4 Gb, IP55, WF2 BNGTT-700xNPTl (外)/G1 1/4" (内) |  | 根 | 9 |  |  |
| 16 | BHJII防爆活接头 | Exdll BT4 Gb, IP55, WF2 |  |  |  |  |  |
|  |  | G1 1/4''(M)/ G1 1/4''(F) |  | 只 | 9 |  |  |
|  |  | G1 1/4''(F)/ NPT1 1/2''(M) |  | 只 | 2 |  |  |
| 17 | 防水防尘操 作柱 | 带2指示灯、1起\停转换开关 IP65 h=l.3m,配立柱、脚盘 |  | 只 | 1 |  |  |
| 18 | 高压电力电缆 | YJV22-8.7/10kV 3x50mm2 |  | m | 10 |  |  |
| 19 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1.OkV |  |  |  |  |  |
|  |  | (3x4)mm2 |  | m | 140 |  |  |
|  |  | (5x10)mm2 |  | m | 30 |  |  |
|  |  | (4x120+1x70)mm2 |  | m | 25 |  |  |
| 20 | 低压电力电缆 | YJV22-0.6/1.OkV |  |  |  |  |  |
|  |  | (4x4)mm2 |  | m | 150 |  |  |
|  |  | (5x4)mm2 |  | m | 200 |  |  |
|  |  | (5x6)mm2 |  | m | 130 |  |  |
|  |  | (5x16)mm2 |  | m | 340 |  |  |
|  |  | (5x16)mm2 |  | m | 155 |  |  |
| 21 | 低压阻燃电 力电缆 | ZA-YJV22-0.6/1.OkV- |  |  |  |  |  |
|  |  | (3x4)mm2 |  | m | 650 |  |  |
|  |  | (4x4)mm2 |  | m | 460 |  |  |
|  |  | (5x6)mm2 |  | m | 220 |  |  |
|  |  | (5x16)mm2 |  | m | 80 |  |  |
| 22 | 耐火电力电缆 | NH-YJV22-0.6/1.0kV-(3x4)mm2 |  | m | 80 |  |  |
| 23 | 控制电缆 | KYJV-450/750V-(7x2.5) mm2 |  | m | 20 |  |  |
| 24 | 控制电缆 | KYJV22-450/750V-(7x2.5)mm2 |  | m | 150 |  |  |
| 25 | 人体静电释放装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 电伴热 |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | 电伴热带 15W/m |  | m | 200 |  |  |
| 2) |  | 首端接线盒 Exdll BT4 Gb,IP55,WF2 |  | 个 | 5 |  |  |
| 3) |  | 尾端接线盒 Exdll BT4 Gb,1P55, WF2 |  | 个 | 5 |  |  |
| 27 | 配电箱 |  |  | 面 | 5 | PDB05-09 |  |
|  | 配电箱 |  |  | 面 | 1 | PDB11 |  |
| 凤县末站室内照明供配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 导线 | 火线红色、零线蓝色或绿色、 接 地线黄绿色，每-类线按照 三种 颜色提供 |  |  |  |  |  |
|  |  | BV-0.45/0.75kV-2.5 mm2 |  | km | 2.5 |  |  |
|  |  | BV-O.45/0.75kV-4 mm2 |  | km | 3 |  |  |
|  |  | NH-BV-0.45/0.75kV-2.5 mm2 |  | m | 500 |  |  |
| 2 | 平板灯 | AC220V, 48W, LED,带电源模块 |  | 套 | 2 |  | 吸顶式 |
| 3 | 平板灯 | AC220V, 48W, LED,带电源模块 |  | 套 | 52 |  | 嵌入式 |
| 4 | 洁净性平板灯 | AC220V, 48W, LED,带电源模块 |  | 套 | 4 |  | 吸顶式 |
| 5 | 洁净性平板灯 | AC220V, 48W, LED,带电源模块 |  | 套 | 3 |  | 嵌入式 |
| 6 | 应急平板灯 | AC220V, 48W, LED,带电源模 块， 蓄电池后备时间 90min |  | 套 | 6 |  | 吸顶式 |
| 7 | 应急平板灯 | AC220V, 48W, LED,带电源模 块， 蓄电池后备时间 90min |  | 套 | 41 |  | 嵌入式 |
| 8 | 吸顶灯 | AC220V, 18W, LED,带电源模块,IP65 |  | 套 | 14 |  |  |
| 9 | 筒灯 | AC220V, 8W, LED,带电源模块 |  | 套 | 12 |  | 嵌入式 |
| 10 | 开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AC250V 10A 单联暗装开关 |  | 只 | 26 |  |  |
|  |  | AC250V 10A 双联暗装开关 |  | 只 | 18 |  |  |
|  |  | AC250V 10A 三联暗装暗开关 |  | 只 | 6 |  |  |
|  |  | AC250V 10A 双联双控暗装开关 |  | 只 | 4 |  |  |
|  |  | AC250V 10A 防爆开关 Exdll BT4 Gb |  | 只 | 2 |  |  |
| 11 | 插座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 带保护接点5孔暗装插座 AC250V 16A |  | 只 | 99 |  |  |
|  |  | 带保护接点5孔暗装插座 AC250V 16A,防水型 |  | 只 | 21 |  |  |
|  |  | 带保护接点3孔暗装插座AC250V 20A |  | 只 | 18 |  | 空调挂机用 |
| 12 | 插座箱 | 见接线图 DWG-0202 电 01-11 |  | 台 | 1 |  |  |
| 凤县末站防腐设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多路独立输 出交流供电 恒电位仪 | 3路输出，1用1备1预留，AC220V,每路 30V/10A；分阴极、共阳极模式；带RS485集成通讯接口；机柜尺寸：2100 (含 100 底座)X800 X800； |  | 套 | 1 | 1# |  |
| 2 | 接地电阻测量仪 | ZC-8 型，0∽1∽10∽100Ω |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 兆殴表 | ZC25-3, 500V |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 数字万用表 | DT-930 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 便携式硫酸 铜参比电极 |  |  | 只 | 2 |  | 测量用 |
| 凤县末站防腐材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 阴极保护电隔离及防浪涌保护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绝缘接头 |  |  |  |  |  |  |
| 1） |  | PN6.3MPa DN200 接管规格：D219.1X7.1L245N 无缝钢管 |  | 只 | 1 |  |  |
| 2） |  | PN6.3MPa DN150 接管规格:D168.3X5.6 L245N 无缝钢管 |  | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 防浪涌保护器 |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 等电位连接器 | 参数：绝缘电阻≥50MΩ,响应时间 ≤25ns,标称导通电压15V±10%V,最大放电电流 (8/20ųs)lOOkA。 |  | 个 | 2 |  |  |
| 2） | 防爆接线箱 | ExdIIBT6Gb, IP65 注：带2个进出线口，箱内无端子。 |  | 套 | 2 |  |  |
| 3） | 保护电缆 | VV-0.6/1 1X16mm2 |  | m | 50 |  |  |
| 4） | 接地电缆 | VV-0.6/1 IX16mm2 |  | m | 50 |  |  |
| 凤县末站给排水设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 给水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式不锈钢水箱 | V效=5m3 |  | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 气压供水装置 | Q=lm3/h, H=35m, P=2.75kW 配：电控柜、变频泵、管路系统、气压罐等。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 紫外线消毒器 | Q=lm3/h |  | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 淋浴器 | 埋入式混水阀淋浴器 |  | 套 | 4 |  | 09S304-33 |
| 5 | 大便器 | 低水箱蹲式大便器配套 6L冲 洗水箱 |  | 套 | 4 |  | 09S304-83 |
| 6 | 大便器 | 坐式大便器 |  | 套 | 4 |  | 09S304-66 |
| 7 | 洗脸盆 | 单柄水嘴台下式洗脸盆 |  | 套 | 4 |  | 09S304-45 |
| 8 | 污水池 | 污水池 |  | 套 | 1 |  | 09S304-20 |
| 9 | 小便器 | 白闭式冲洗阀落地式小便器 |  | 套 | 2 |  | 09S304-100 |
| 二 | 排水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地埋式污水处理装置 | 0.5m3/h 处理量 包括但不限于以下部分：调节池、接触氧化池、二沉池、消毒池及消毒装置、污泥池、调节池 提升泵、风机及风机房、 电气控制柜、微孔曝气及生物填料、格栅(500X300)mm、清水池、装置各部件的紧固件、地角螺栓、垫片等、其间的连接电力线、控制线、液位计、检测仪线、控制线、液位计、检测仪、阀门及其它材料，与外部设备、管线的接口需提供配对法兰、垫片、螺栓、螺母、铭牌等。 所有设备为整体供货。处理流程参照“说明书”污水处理部分。 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 油水分离器， 双联洗地槽用 | (400X290X290) mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 三 | 消防设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MFZ/ABC4 |  | 具 | 12 |  | GB4351 |
|  |  | MFZ/ABC8 |  | 具 | 14 |  | GB4351 |
| 2 | 推车式式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFTZ/ABC50 |  | 辆 | 4 |  | GB8109 |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT7 |  | 具 | 8 |  | GB4351 |
| 4 | 灭火器箱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | XMDDS-42 型 |  | 个 | 7 |  | XF139-2009 |
|  |  | XMDDG-22 型 |  | 个 | 6 |  | XF139-2009 |
| 5 | 成品消防柜 | 放置50kg推车灭火器1辆、8kg 灭火器2具 |  | 套 | 4 |  |  |
| 凤县末站供暖供热设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供暖供热部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气壁挂炉 | 单台额定供热量 35kW 额定供/回水温度：80/60°C 附内置排风机、水、气进出口连接软管、烟囱、阻火器、排气帽，水管道及阀门等，并满足国家相关规范要求；壁挂炉应至少能实现以以下功能能：程序点火，熄火保护，强制排风, 自动调节，出口水温过高报警并连锁燃烧器供气量，燃气压力过低、过高报警 |  | 台 | 2 | 1#、2# | N=0.3kW |
| 2 | 容积式燃气 热水炉 | 输出功率：35kW 储水最为379L，附内置排风机、水、气进出口连接软管，烟囱、阻火器、排气帽，水管道及阀门等，并满足国家相关规范要求；热水炉炉应至少能实现以下功能：程序点火，熄火保护，强制排自动调节， 出口水温过高报警并连锁燃烧器供气量，燃气压力过低、过高报警 |  | 台 | 1 | 3# | N=0.3kW |
| 3 | 热水循环水泵 | 流量2m3/h,扬程：15m电源：300W/220V |  | 台 | 2 | P-1A/B | ( 一用一备) |
| 4 | 供暖循环水泵 | 流量4m3/h,扬程：20m电源：300W/220V |  | 台 | 2 | P-2A/B | ( 一用一备) |
| 6 | 散热器 | 铜铝复合柱翼型散热器 |  |  |  |  |  |
| 1） |  | H=565mm,标准散热量：106W/片 (△t=54.5℃)，6片/组 |  | 组 | 3 |  |  |
| 2） |  | H=565mm,标准散热量： 106W/片(△t=54.5°C),14片/组 |  | 组 | 5 |  |  |
| 3） |  | H=565mm,标准散热量:106W/片 (△t=54.5°C),16片/组 |  | 组 | 6 |  |  |
| 4） |  | H=565mm,标准散热量：106W/片 (△t=54.5°C),18片/组 |  | 组 | 7 |  |  |
| 二、空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调 | KFR-35GW 热泵型分体壁挂空调器 制冷/制热：3500/4500W 配电： 1.20kW/220V/50Hz |  | 台 | 11 | K-1 |  |
| 2 | 空调 | KER-50GW 热泵型分体壁挂空调器 制冷/制热：5200/5800W 配电： 1.75kW/220V/50Hz |  | 台 | 2 | K-2 |  |
| 3 | 空调 | KFR-72LW 热泵型分体柜式空调器 制冷/制热：7200/9000W 配电： 2.6kW/220V/50Hz |  | 台 | 5 | K-3 |  |
| 三、通风部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶式通风 机 | BLD-300 风量：300m3 /h 噪音：46dB 配电： 100W/220V/50HZ |  | 台 | 6 | F-1 | 由厂家配套 止回阀、通 风软管及电 源开关 |
| 2 | 钢制轴流风机 | T35-llNo2.8 风量：1436m3/h、P=45Pa 转速 1450RPM；电机0.1KW; |  | 台 | 4 | F-2 | 出风口配 90°遮光弯 头及防鼠网 |
| 3 | 防爆钢制轴 流风机 | BT35-11 No2.8 风量：1649m3/h、n=2900rpm、 P=60Pa、N=O.25kW 防爆等级:Exd IIBT4 Gb |  | 台 | 4 | F-3 | 出风口配 90°遮光弯 头及防鼠网 |
| 4 | 防爆钢制轴 流风机 | BT35-ll No2.8 风量:2685m3/h P=177Pa 转速 2900RPM;电机0.25KW; 防爆等级：ExdIIBT4 Gb |  | 台 | 1 | F-4 | 出风口配 90°遮光弯 头及防鼠网 |
| 5 | 风暖浴霸 | 风量200m3/h；釆暖：2500W、 照明：40W、通风 25W |  | 台 | 4 | Y-1 | 由厂家配套 出回阀通 风软管及电源 |
| 四、生活配气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃气调压箱 | 流量：Q=0∽20m3/h 进口压力 :0.2〜0.4MPa 出口压力：3〜5kPa 功能：计量、过滤、调压、超压放空 |  | 套 | 1 |  | 厂家成套提 供 |
| 2 | 不锈钢压力表 | 防护等级:IP65 准确度：1.0级 过程连接：M20X1.5 (M) 安装 方式：径向 指示表头：机械指针 盘面直径:Φ100mm 外壳材质：不锈钢 测量元件：弹簧管式 量程：0∽1.0 MPa |  | 只 | 1 | PI-101 |  |
| 3 | 膜盒压力表 | 准确度：2.5级 安装方式：径向 指示表头：机械指针盘 面直径：Φ100mm 过程连接： M20X1.5(M) 量程：0∽6.0 KPa |  | 只 | 1 | PI-102 |  |
| 4 | 电磁阀 | 连接方式：法兰，提供配套法兰 介质：天然气，介质温度：5-20°C 运行压力 :0.2-0.4MPa 工作电压： DC24V 常开型 手动复位 防爆/防护等级：不低于ExdllBT4/IP65 电气接口： 3/4” NPT (F) PN1.6MPa DN25 |  | 台 | 1 | SV-101 |  |
| 5 | 电磁阀 | 连接方式：螺纹连接 介质：天然气 介质温度：5-20°C 运行压力：(3-5)KPa 工作电压：DC24V 常开型 手动复位 防爆/防护等级：不低于ExdllBT4/IP65 电气接口： 3/4”NPT (F) PN1 6MPa DN15 |  | 台 | 2 | SV-102、103 |  |
| 凤县末站通信设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 数据传输系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 24口三层网络交换机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 2 |  | 路由器(带4个独立端口) |  | 台 | 3 |  |  |
| 二 | 工业电视监 控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 红外球型摄像机 200万 /150mIR/IP66 |  | 台 | 6 |  |  |
| 2 |  | 防爆红外球型摄像机200万 /50mIR/ExdIICT6 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  | 室外变焦红外周界摄像枪机 200万/150mIR/IP66 (配安装附件） |  | 套 | 6 |  |  |
| 4 |  | 红外半球摄像机200万/150mTR/IP66 |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  | 前端设备安装支架及配件 |  | 套 | 7 |  |  |
| 6 |  | 金属监控杆5m (含底盘、支架、配件) |  | 座 | 7 |  |  |
| 7 |  | 室外防水箱(含挠性管、格兰)IP66 |  | 套 | 12 |  |  |
| 8 |  | 室外防爆箱(含挠性管、格兰)ExdIICT6 |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 |  | 网络 SPD |  | 台 | 26 |  |  |
| 10 |  | 前端电源 SPD |  | 台 | 13 |  |  |
| 11 |  | 后端电源 SPD |  | 台 | 13 |  |  |
| 12 |  | 继电器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 |  | 光纤收发器1X100光口+ 1X100电口 |  | 个 | 26 |  |  |
| 14 |  | 4芯光纤熔纤盒 |  | 个 | 26 |  |  |
| 15 |  | 72口ODF配线架 |  | 个 | 1 |  |  |
| 16 |  | 安防集中供电用机柜电源分配 箱16路 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 |  | 16路网络硬盘录像机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 |  | 监控硬盘 6TB |  | 块 | 10 |  |  |
| 19 |  | 安装附件及辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 20 |  | 24 口二层网络交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 |  | 监控终端 24 英寸 |  | 套 | 1 |  |  |
| 三、会议电视系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频会 议终端 | 具备HDMI接口，分辨率达到1080P |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 显示器 | 输入端曰：HDMI,尺寸:70英寸 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 高清摄像机 | 视频信号：1080p；高清接口：HDMI。 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 话筒 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 视频终端配 套支架 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 四、机柜及配线设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 19英寸机柜2100mmx800mmx600mm |  | 面 | 3 |  | 含柜灯、风扇 |
| 2 |  | PDU插排 8 路输出/16A220∽250VAC 输入每个机柜各2台 |  | 台 | 6 |  |  |
| 五、巡线应急修系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线防爆对 讲机 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 六、卫星通信系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） |  | 2.4米KU波段卫星通信天线 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2） |  | 3瓦KU波段上变频功率放大器(BUC) |  | 台 | 1 |  |  |
| 3） |  | 高频头 (LNB) |  | 台 | 1 |  |  |
| 4） |  | 卫星调制解调器 (L波段中频接 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5） |  | 话音网关 (FXS,四路) |  | 台 | 1 |  |  |
| 6） |  | 7D-FB L 波段馈线电缆 |  | m | 60 |  |  |
| 7） |  | RG-6 L 波段馈线电缆 |  | m | 60 |  |  |
| 8） |  | 以太网交换机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9） |  | 路由器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 七、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 可视对讲门禁系统终端带滞留声光报警功能 |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 电磁锁磁力500kg |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 |  | 开门按钮 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 |  | 不锈钢开门按钮 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 |  | 摄像头 (带智能分析、人脸识别功能) |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 |  | 门禁系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 凤县末站通信材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 工业电视监 控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电源电缆 ZA-YJY-O.6/1KV3*4 |  | m | 1300 |  |  |
| 2 |  | 4芯单模铠装光缆 GYTA53 4B1 |  | m | 1200 |  |  |
| 所有甲供主材消耗用量严格按照定额控制，如超过定额消耗量在乙方结算中扣除。 除甲供材以外的所有材料均由乙方提供。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

建设工程安全生产管理协议

项目名称：留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目

承包人（甲方）：陕西燃气集团工程有限公司

分包人（乙方）：________________________________________

为了加强对承包业务的安全管理，明确安全生产责任，防止和减少作业过程中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》《企事业单位内部治安保卫条例》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就承包业务安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

- 第一条 承包工程项目

1.工程项目名称：留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目

2.工程地址： 陕西省宝鸡市凤县

3、具体施工内容：主要包括凤县末站全部建筑工程施工内容（含材料），包含不限于场地清理、土方平整、余土外运、外购土方回填、建筑物基础及主体、防水、保温、脚手架、给排水、采暖通风、装饰装修、场坪及进出场道路、建筑电气、通信工程、围墙及铁丝网围栏、厂区大门制作及安装、放空区、各类管道及设备基础制作、施工便道修筑、套管卸车、吊装就位安装、弃渣处理、警示带埋设、防雷防静电专项手续办理、甲供物资卸车及保管、安装埋地管线管沟开挖及回填、工程保修、及末站建筑工程全套资料的编制整理。

以上工程施工以图纸、现场踏勘和项目设计文件包括的各工序的所有施工内容及设计文件要求，以及临水临电的接通及办理、其他临时设施的修筑、安全文明施工和环境保护措施等，场站建设应严格按照陕西省天然气股份有限公司场站标准化设计手册实施，具体施工内容详见项目设计文件及施工图。参加验收会议，配合现场查勘、设施检测等，完成相关专项验收。

4.承包方式：   专业分包

- 第二条 本协议有效期限

自乙方入驻施工场地之日起，至乙方人员撤离现场且乙方所承担的工程项目经甲方验收合格时止。

第三条 乙方基本情况

1、营业执照编号：                       有效期至：   年  月  日；

2、资质证书编号：                       有效期至：   年  月  日；

3、安全生产许可证编号：                 有效期至：   年  月  日；

第四条 乙方配备人员情况

乙方拟在本工程中拟投入施工作业人员      人，按照住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条“劳务分包企业在同一项目施工人员在50人以下的，应当配备安全员不少于1人；50～200人的，不少于2人； 200人及以上的，不少于3人”的规定，乙方配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员      人，人员名单如下：

姓名：                安全考核C证证号：

第五条 双方承诺

（一）甲方承诺

1.严格遵守《安全生产法》、《消防法》、《企事业单位内部治安保卫条例》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.对乙方所承包业务安全生产监督管理。

5.工程项目应由甲方向乙方进行现场交底，并答复乙方的询问。

6.开工前甲乙双方认真勘察现场，甲方向乙方进行现场交底。

7.甲方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。

8.施工期间的甲方职工个人防护用品，由甲方自理，甲方应督促其施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

（二）乙方承诺

1.严格遵守《安全生产法》和《职业病防治法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

3.保证提供给甲方的相关业务安全生产许可证、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实、不可靠造成的后果负法律责任。

4.工程项目由乙方按安全施工要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

5.施工期间的乙方职工个人防护用品，由乙方自理，乙方应督促其施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

6.乙双必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。

第六条 安全投入和资金保障

1.甲方是承包业务安全投入的责任主体，负责完善和改进安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供承包业务所需的安全投入。

2.甲方支付给乙方的承包业务款项中已包含安全生产费用，其内容包括但不限于：配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；购置反恐防暴器材费用支出；为从业人员购买各类保险费用；安全宣传、教育、培训费用；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；开展事故隐患评估、监控和整改支出；应急预案的培训及演练费用支出；其他与安全生产、治安保卫直接相关的支出；职业健康及检查费用支出等乙方为履行本协议项下安全生产事项所需的全部费用。

3.乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善承包业务的安全作业条件，且甲方对此有权进行监督。

4.乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：不少于人均工资总额的1% 。

5.如本合同约定了乙方需支付履约保证金，则不再收取安全风险抵押金。

第七条  甲方权利义务

1.甲方应当保证乙方作业有关的生产系统安全设施正常运行，具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

2.甲方应当为乙方提供安全生产所必要的作业条件。施工期间甲方有权督促检查乙方搞好安全生产、防火管理。甲方有权检查督促乙方执行安全生产、防火管理等方面各项规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并下发安全隐患整改通知书，直至清退出场。

3.甲方对乙方提供的有效业务资质证照等资料进行备案。

4.甲方对乙方提供的具有职业健康检查和职业病诊断资质的机构出具的工作人员体检报告等资料进行备案。

5.工程施工贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务。

6.甲乙双方应建立完善应急救援预案，编配相应人员，保障通讯、应急设备、物资、器材落实，并保障24小时通讯顺畅，设备完好有效。一旦发生事故，乙方应第一时间启动应急预案，甲乙双方协调一致，充分调动应急资源开展事故救援工作。

第八条  乙方权利义务

1.乙方应当具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产施工资质及条件，乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部（专职安全管理人员数量不得少于总从业人员数量的2%），应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3.施工前，乙方对其管理及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，并组织召开管理及施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全，防火等规章制度及要求；乙方及其管理人员须认真检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。

4.乙方应将相关资质、施工安全管理组织机构、管理制度和操作规程、安全管理和技术人员、特种作业人员持证、主要安全设备设施等情况提供给甲方备案，乙方自行保证相关材料的合法、真实性。

5.施工期间，乙方对工程施工现场的安全生产工作管理负责。乙方指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派专人负责联系，检查督促乙方执行有关安全，防火规定。

6.乙方施工人员在施工前应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。

7.机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，乙方应按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录；乙方须对设备、设施严格监管，并及时制止未经检查或检查不合格的情况下的使用行为，因乙方监管不力造成的后果由乙方承担责任。

8.在施工期间所使用工具乙方自备，乙方如需借用或租赁甲方工具的，乙方有关人员需办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。乙方应就借入工具进行检验，一经接收，设备和工具的保管，维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方自行负责负责。

9.乙方人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地乙方安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

10.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业资格管理部门考核合格后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

11.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

12.乙方需用甲方提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均由乙方负责。

13.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

14.乙方在签订建设工程施工合同后开始施工前，必须到安监部门办理安全施工备案手续。

15.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等事故，乙方应积极进行抢救伤员和保护现场，按国家有关事故报告规定及时报告上级主管部门、政府安全生产监督管理局以及负有安全生产监督管理职责的相关部门。事故的损失和善后处理费用，由乙方自行负责。

16.乙方技术服务人员必须按甲方的要求使用个人防护用品，并对其有效性负责，配发标准应报甲方备案，由甲方进行监督检查；并根据甲方门卫管理制度办理有关入厂手续。在进入甲方厂区时，乙方人员要自觉接受甲方门卫检查，严禁携带有关违禁物品进入厂区，否则按甲方有关制度处罚。

17.乙方进入甲方厂区时必须在甲方人员的引导下进入工作区，严禁进入与自己工作无关的区域。

18.乙方在为甲方进行技术服务时，未经甲方人员同意，不得动用装置区域任何阀门、开关灯设施，若有违反，按照甲方有关制度处罚，造成后果由乙方负全部责任。

19.乙方应当明确其作业人员和设备设施的情况，具体内容如下：

19.1安全管理人员、技术人员和特种作业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

19.2其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

19.3主要设备设施的名称、型号规格、数量、位置等情况。

20.乙方用工必须符合《劳动法》等相关法律法规及地方的有关规定，与所雇佣员工签订劳动协议并在甲方备案。乙方应在劳务合同中对工人工作环境中存在的职业病危害因素、防护措施及可能导致的职业病进行告知，并进行相关培训。

21.乙方负责为在所承包业务范围内的所有员工购买在用工期间的足额工伤保险及高危行业人身意外伤害保险，并将购买保单复印件交甲方备案。

第九条 隐患排查与治理

1.甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。

2.乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，做好相关记录，建立台账，并及时向甲方报告。

3.乙方在作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

第十条 事故应急救援

（一）应急准备

1.乙方应当编制与作业相适应的突发性和群体性事故应急救援预案及反恐防暴、维稳应急预案及事故应急预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

2.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：员工个体防护应急器材等。

（二）事故报告

1.发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲、乙双方的负责人报告。

2.发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规、规章的规定程序进行报告。

（三）事故救援

1.发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置发案立即开展事故救援。

2.发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲、乙双方的应急资源。

（四）事故处理

1.事故调查结案后，甲、乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。

2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。

3.根据事故调查处理结论，甲、乙双方相关人员承担各自相应责任。

第十一条  保证安全施工措施

1.施工人员进入施工现场必须戴安全帽，凡是进入施工现场未戴安全帽的每人每次罚款人民币200元。

2.在高空作业人员必须佩带安全带，没有佩带安全带者，每人每次罚款人民币500元。

3.在施工现场需要进行接电，必须按照施工现场临时用电规范要求接电，未按规范接电每次处以罚款人民币500元。

4.在施工现场经行动火作业时（电焊作业、氧气乙炔作业），必须在项目部开三级动火作业，在施工现场进行防火处理。未办理动火作业，每次罚款人民币300元，引起火灾事故，乙方负全部责任。

5.甲方组织的安全会议，乙方在施工现场的人员应全部参加，未参加安全会议的每人每次罚款20元。

6.甲方发现乙方的安全防护设施不能保证安全施工时，有权下令在一定期限内整改；对未在期限内整改罚款人民币500元。甲方对乙方安全防护经行整改，整改所有的费用在乙方工程款经行扣除。

7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方对乙方罚款人民币1000元。

8.现场有其他违规违章的，按照“附件5：现场管理罚款标准明细表”进行处罚。

- 以上罚款，由项目经理签字，在工程款中直接扣除。

第十二条 违约责任

（一）甲方违约

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失，因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任。

1.甲方违章指挥或强令乙方及其从业人员冒险作业的。

2.甲方未提供安全生产必要条件。

3.未向乙方进行技术交底的。

4.甲方未按合同或协议约定支付应当由甲方承担的安全生产费用的。

5.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的。

6.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

（二）乙方违约

当发生下列情况之一的，乙方应向甲方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的经济损失；给第三方造成损害的，乙方应承担赔偿责任，甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任。

1.乙方未按合同或协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的。

2.乙方提供的有关资质、证照已过期或无效的，或者安排证件已过期的各类应持证人员和设备设施的，甲方有权解除本协议，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3.乙方人员违章指挥或违章作业的。

4.乙方未设置安监人员；未正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此造成的后果及损失由乙方承担。

5.劳保用品配备不全、安全培训教育或技术交底不到位等乙方原因而引发安全事故的。

6.发生事故后，乙方未及时组织开展应急救援工作的。

7.乙方使用甲方提供的设施设备、工具器具等造成损失的，应照价赔偿。

8.乙方人员无故到其他生产区域或擅自运用甲方的设施设备等，乙方按 1000 元/人次承担违约责任。

9.乙方对甲方提出的安全整改意见在 24 小时内不予整改的，每逾期一日，乙方按 3000 元/日承担违约责任。

10.发生事故的，除按国家有关规定处理外，甲方对乙方进行如下处罚：

（1）死亡一人，扣罚全部安全风险抵押金，并加罚安全风险抵押金的100%；

（2）重伤一人次，扣罚全部安全风险抵押金，并加罚安全风险抵押金的50%；

（3）轻伤一人次，扣罚全部安全风险抵押金的10%；

（4）发生事故隐瞒不报的，除按上述规定处罚外，另扣除安全风险抵押金的20%；迟报、延报的扣除安全风险抵押金的10%。

11.工程开工后未按公司规定及时办理备案手续的扣除安全风险抵押金的2%。

12.危险性较大的分部分项工程，未制定专项施工方案，并经审核批准，擅自施工的，责令限期整改，并处安全风险抵押金10%的罚款。

13.公司检查评为不合格工地，在限定时间不积极整改，经公司复查仍不合格的，扣罚安全风险抵押金的30%。

14.安全管理工作不到位，受到政府相关部门通报批评或其它处罚的，扣罚安全风险抵押金的50%，被扣压公司《安全生产许可证》的，扣罚全部安全风险抵押金。

15.对违反本协议两条(含两条)以上的，分别计算，合并扣罚。

16.其他有违规的事项酌情扣罚。

承包人（盖章）：                       分包人（盖章）：

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

年     月    日                    年     月    日

附件2：

现场管理罚款标准明细表（1）

—安全方面

| 序号 | 受处罚行为或状态 | 罚款金额（元/人次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入施工现场未佩戴或未正确佩戴安全帽（如未扣帽带） | 200 |
| 2 | 高空作业未系或未正确系安全带（如未扣保险钩） | 500 |
| 3 | 穿拖鞋、高跟鞋等进入作业区 | 200 |
| 4 | 破坏或擅自拆除安全设施、机械安全防护装置 | 500 |
| 5 | 私接电线、使用不安全电器及其他违规用电行为 | 500 |
| 6 | 非本岗位人员、无证人员操作机械设备或从事危险作业 | 500 |
| 7 | 有证人员违规操作、在过度疲劳的状态下操作机械设备，或在操作时看手机、看报、听收音机等未能专心操作 | 500 |
| 8 | 机械设备停用后未断电源、或未以安全的方式或状态停止 | 100 |
| 9 | 使用人员违规使用施工电梯、吊篮等机械设备（如任意上下、不关门等） | 100 |
| 10 | 违规用火，或电焊、气焊作业时未采取防火防爆的安全措施 | 500 |
| 11 | 高空抛洒物体 | 2000 |
| 12 | 酒后进入作业区 | 200 |
| 13 | 攀爬脚手架、井架，或在脚手架上睡觉、乘凉等危险行为 | 100 |
| 14 | 作业时嬉闹、寻衅闹事 | 100 |
| 15 | 使用未成年工、精神障碍人员及其他不适合的人员从事施工作业 | 200 |
| 16 | 带小孩进入施工现场 | 200 |
| 17 | 不按要求参加总承包单位组织的安全教育、安全技术交底活动； | 100 |
| 18 | 对总承包单位指出的安全隐患拒不整改；紧急状况下不服从总承包单位、监理单位的指挥 | 500 |
| 19 | 其他不符合安全要求的行为、状态 | 50～200 |

现场管理罚款标准明细表（2）

—其他方面

| 序号 | 受处罚行为或状态 | 罚款金额 （元/人次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 偷盗、故意毁坏现场财产 | 500 |
| 2 | 每次作业结束后未工完场清 | 100 |
| 3 | 浪费总承包单位提供的材料、机具、低值易耗品等 | 100 |
| 4 | 不配合总承包单位、监理单位、建设单位、政府部门、检测验收单位现场检查、检测工作的行为 | 500 |
| 5 | 辱骂、威胁总承包单位、监理单位、建设单位、政府部门、检测验收单位人员或发生肢体冲突 | 1000 |
| 5 | 寻衅闹事、打架斗殴，在工地内从事非法活动 | 500 |
| 6 | 在禁烟区域吸烟（影响安全的按“违规用火”处罚500元） | 50 |
| 7 | 影响现场场容场貌、环境卫生的其他行为。 | 50 |

（正本/副本）

陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程二标段

项目末站建筑工程专业分包

谈判报价文件

投标人名称（公章）

二〇二三年九月

目  录

一、报价响应函

二、法定代表人授权委托书

三、报价单

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件

五、近三年不少于3个类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）

六、主要管理人员配置表及资历证明（《安全生产考核合格证》等）

七、施工方案

八、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人、中国执行信息公开网失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）（提供查询结果网页截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》

九、对报价文件及合同条款的承诺和补充

十、报价函回执

- 报价响应函

致：陕西燃气集团工程有限公司：

根据贵方 留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目 项目的报价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标响应文件正本壹份、副本一式  份。

我方承诺如下：

- 投标总价为         （人民币）（用文字和数字表示的投标总价）。

- 工期：                 。

3）如果成交，我们根据投标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在投标有效期内（自投标之日起  天内），本投标响应函对我方具有约束力。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

7）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                        邮政编码：

电    话：                        传    真：

投标人名称（盖章）：       投标人法定代表人签字或盖章：

日    期：

二、法定代表人授权委托书

致：陕西燃气集团工程有限公司

(投标人名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目 的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人二代身份证（正反面）复印件

投标人名称（公章）

日期：

三、报  价  单

致：陕西燃气集团工程有限公司

- 就贵公司留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目  施工事宜，结合我方在施工领域的经验以及市场行情，我方本项目报价为：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目凤县末站 | 项 | 1 |  |  |  |
| 含税总价（元） |  | 人民币大写 小写（￥： 元） 税率： % |  |  |  |  |

2、如果施工过程中出现清单外工程变更，且合同中没有相同或类似的综合单价，则清单外变更工程量单价按照定额计价规则确定的单价下浮     %进行结算（不低于15%）。

3、一旦贵单位确定由我方承担本项目施工，我方承诺将全力提供优质服务。

报价人：              （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：

年  月  日

陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包项目工程清单

凤县末站

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 税前全费用综合单价 | 合价 |  |
|  | 总图土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖方 | [项目特征] - 1.开挖方式:自行考虑 2.运距:自行考虑 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.包括:三通一平等费用 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排地表水 2.挖方 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输 6.余方弃置 7.大型机械进出场 8.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 8560.12 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | [项目特征] - 1.密实度要求:详见施工图纸及说明 2.填方材料品种:详见施工图纸及说明 3.填方粒径要求:详见施工图纸及说明 4.填方来源、运距:自行考虑 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.大型机械进出场 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 6457 |  |  | 含土方外购 |
| 3 | 绿化回填 | [项目特征] - 1.名称:绿化回填 2.填方材料品种:详见施工图纸及说明 3.填方粒径要求:详见施工图纸及说明 4.填方来源、运距:厚度0.3m,利用原清表熟土 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施 - [工作内容] 1.运输 2.回填 3.大型机械进出场 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 402 |  |  | 含土方外购 |
|  | 总图道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 挖沟槽土方 | [项目特征] - 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:自行考虑 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.运输 6.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1040.69 |  |  |  |
| 5 | 车行道路 | [项目特征] 1.200mm厚C30现浇混凝土面层 2.20mm厚粗砂隔离层,满铺刮平 3.300mm厚3:7灰土垫层 4.素土夯实,压实系数不小于0.94 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.路床整形 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝 7.缩缝 8.锯缝、嵌缝 9.路面养护 10.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1550 |  |  | 材料乙供 |
| 6 | 人行道 | [项目特征] 1.15mm厚PC砖面层,300mm×300mm 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.50mm厚C15混凝土垫层 4.150mm厚3:7灰土垫层 5.素土夯实,压实系数不小于0.94 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 [工作内容] - 1.整形碾压 2.基础、垫层铺筑 3.块料铺设 - 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 930 |  |  | 材料乙供 |
| 7 | 碎石铺装 | [项目特征] - 1.材料品种:碎石 2.石料规格:详见施工图纸及说明 3.厚度:100厚碎石地坪 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 485 |  |  | 材料乙供 |
| 8 | 植草砖铺装 | [项目特征] 1.名称:植草砖 2.工程做法:参照标准图集12J003- 2 /C17 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 [项目特征] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 3.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 72 |  |  | 材料乙供 |
| 9 | 人行道(混凝土面层) | [项目特征] 1.100mm厚C30现浇混凝土面层 2.20mm厚粗砂隔离层,满铺刮平 3.300mm厚3:7灰土垫层 4.素土夯实,压实系数不小于0.94 5.拟对原人行土路硬化,具位置根据现场确认 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 [工作内容] - 路床整形 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝 - 7.缩缝 8.锯缝、嵌缝 9.路面养护 10.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 100 |  |  | 材料乙供 |
| 10 | 安砌侧(平、缘）石 | [项目特征] - 1.材料:C25预制混凝土块 2.尺寸:详见施工图纸及说明 3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:M5水泥砂浆安砌 4.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 161 |  |  | 材料乙供 |
| 11 | 安砌侧(平、缘）石 | - [项目特征] - 1.材料:C30预制混凝土块 2.尺寸:详见施工图纸及说明 3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:M5水泥砂浆安砌 4.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 639 |  |  | 材料乙供 |
|  | 总图挡土墙及围墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 实体围墙 | - [项目特征] - 1.名称:实体围墙 2.围墙高:露出地面2.5m+铁刺丝 3.工程做法:详见《实体围墙详图》 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖方、填方、弃方 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制安 4.砂浆制作、运输 5.砌砖 6.装饰 7.压顶浇筑 8.预埋铁件制安 9.防护网制作、安装 10.金属面防腐 11.材料运输 12.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 425 |  |  | 材料乙供 |
| 13 | 铁艺围墙 | - [项目特征] - 1.名称:铁艺围墙 2.工程做法:详见陕西省天然气股份有限公司《场站标准化设计手册》第四章 铁艺围墙 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 挖方、填方、弃方 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制安 4.砂浆制作、运输 5.砌砖 6.装饰 7.压顶浇筑 8.预埋铁件制安 9.铁艺围墙安装 10.金属面防腐 11.材料运输 12.包括施工图纸中的全部工作内容 | m | 425 |  |  | 材料乙供 |
| 14 | 6m宽平开型钢大门 | - [项目特征] - 1.名称:6m宽平开型钢大门（成品购买） 2.工程做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 3.刷防护材料、油漆 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 15 | 1.5m宽铁艺门 | - [项目特征] - 1.名称:1.5m宽铁艺门（成品购买） 2.工程做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 3.刷防护材料、油漆 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 16 | 1m宽内压式逃生门 | - [项目特征] - 1.名称:1m宽内压式逃生门（成品购买） 2.工程做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金配件安装 3.刷防护材料、油漆 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 17 | 重力式挡土墙 | - [项目特征] - 1.名称:重力式挡土墙 2.结构做法:详见施工图纸及标准图集17J008 - 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖方、填方、弃方 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作、安装 4.砂浆制作、运输 5.吊装 6.砌石 7.变形缝、泄水孔、压顶抹灰 8.滤水层 9.勾缝 10.材料运输 11.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 12.脚手架搭拆 13.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3000 |  |  | 材料乙供 |
|  | 总图拆迁工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 架空电线拆迁 | - [项目特征] - 1.名称:架空电线拆迁 2.型号:详见施工图纸及说明 3.规格:详见施工图纸及说明 4.地形:详见施工图纸及说明 5.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 6.跨越类型:详见施工图纸及说明 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 8.其他:内容详见施工图纸、施工 - [工作内容] - 1.拆迁 2.导线架设 3.导线跨越及进户线架设 4.工地运输 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | km | 0.45 |  |  | 材料乙供 |
| 19 | 架空通信线拆迁 | - [项目特征] - 1.名称:架空通信线拆迁 2.型号:详见施工图纸及说明 3.规格:详见施工图纸及说明 4.地形:详见施工图纸及说明 5.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 6.跨越类型:详见施工图纸及说明 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.拆迁 2.导线架设 3.导线跨越及进户线架设 4.工地运输 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | km | 0.41 |  |  | 材料乙供 |
| 20 | 埋地线缆拆迁 | - [项目特征] - 1.名称:埋地线缆拆迁 2.型号:详见施工图纸及说明 3.规格:详见施工图纸及说明 4.地形:详见施工图纸及说明 5.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 6.跨越类型:详见施工图纸及说明 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.拆迁 2.导线架设 3.导线跨越及进户线架设 4.工地运输 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | km | 0.2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 总图其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 形象化标识 | - [项目特征] - 1.名称:形象化标识 2.工程做法:详见施工图纸及说明3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层安装 2.支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 5.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 项 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 22 | 钢筋混凝土管涵 | - [项目特征] - 1.名称:钢筋混凝土管涵 2.规格:直径400mm 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖方、填方、弃方 2.运输 3.安装 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 13 |  |  | 材料乙供 |
| 23 | 风向标 | - [项目特征] - 1.名称:风向标（成品购买） 2.高度:详见施工图纸及说明 3.基础材料种类:详见施工图纸及说明 4.基座材料种类:详见施工图纸及说明 5.基座面层材料、种类、规格:详见施工图纸及说明 6.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基础混凝土浇注 2.杆制作、安装 3.杆台座制作、饰面 4.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 24 | 站外截水沟 | - [项目特征] - 1.名称:站外截水沟2.沟截面净空尺寸:内径0.4m宽 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.工程做法:100mm厚C25混凝土排水沟；200mm厚卵石(碎石)M5混合砂浆垫层；素土夯实,压实系数不小于0.94 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.挖方、填方、弃方 - 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 6.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 350 |  |  | 材料乙供 |
| 25 | 站内排水沟 | - [项目特征] - 1.名称:站内排水沟 2.沟截面净空尺寸:内径0.3m宽 3.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 4.工程做法:10t树脂复合篦子(灰色)；200mm厚C25混凝土排水沟；200mm厚卵石(碎石)M5混合砂浆垫层；素土夯实,压实系数不小于0.94 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.挖方、填方、弃方 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.刷防护材料 6.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 230 |  |  | 材料乙供 |
|  | 建筑物工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合值班室结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 平整场地 | - [项目特征] - 1.土壤/岩石类别:详见施工图纸及说明书、地勘资料等 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.包含:地下障碍物的普探、确认和采取必要措施费用 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方/石方挖填 2.钎探 3.场地找平 4.运输 5.消纳 6.地下障碍物的普探、确认和采取必要措施费用 7.包括施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1101.46 |  |  | 材料乙供 |
| 27 | 回填方 | - [项目特征] - 1.填方材料品种:素土，含房心回填 2.密实度要求:不小于0.95 - 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.运输 2.回填 3.压实 - 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1576.73 |  |  | 含土方外购 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 实心砖墙 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3.墙体类型:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 24.69 |  |  | 材料乙供 |
| 29 | 台阶挡土墙 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3.墙体类型:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4.1 |  |  | 材料乙供 |
| 30 | 砌块墙 | - [项目特征] - 1.砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb7.5专用砌筑砂浆砌筑A5.0 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 154.73 |  |  | 材料乙供 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 21.1 |  |  | 材料乙供 |
| 32 | 带形基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4.02 |  |  | 材料乙供 |
| 33 | 独立基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容[工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 81.53 |  |  | 材料乙供 |
| 34 | 矩形柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 - 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 31.13 |  |  | 材料乙供 |
| 35 | 矩形梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 85.93 |  |  | 材料乙供 |
| 36 | 有梁板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸人墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。 | m3 | 187.64 |  |  | 材料乙供 |
| 37 | 雨篷板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1.15 |  |  | 材料乙供 |
| 38 | 构造柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 22.29 |  |  | 材料乙供 |
| 39 | 圈梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.99 |  |  | 材料乙供 |
| 40 | 过梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 2.8 |  |  | 材料乙供 |
| 41 | 压顶 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 5.41 |  |  | 材料乙供 |
| 42 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HPB300，φ10以内（包括φ10） 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 21.76 |  |  | 材料乙供 |
| 43 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以上(含Φ10) 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 28.949 |  |  | 材料乙供 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 上屋面钢梯 | - [项目特征] - 1.工程做法:详见施工图纸及标准图集15J401 WT1b-54 2.除锈防腐做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.085 |  |  | 材料乙供 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 卷材涂膜防水屋面板 | - [项目特征] - 1.工程做法:参照标准图集05J909—W16-Ⅱ4/WM15，防水层采用4+4厚SBS改性沥青防水卷材 2.女儿墙泛水:参照标准图集11J930-J20-C 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺、刷（喷）防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 912.28 |  |  | 材料乙供 |
| 46 | 雨棚防水 | - [项目特征] - 1.篷防水层抹20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂) 2.篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 11 |  |  | 材料乙供 |
| 47 | 屋面排水管 | - [项目特征] - 1.排水管品种、规格:DN100UPVC管 2.雨水口做法:详见施工图纸及标准图集11J930 2/J28 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 34.8 |  |  | 材料乙供 |
| 48 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | - [项目特征] - 1.吐水管品种、规格:φ38mm镀锌钢管 2.吐水管长度:详见施工图纸及说明 3.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸及说明 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 根 | 6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 保温隔热墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 保温隔热墙面 | - [项目特征] - 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚憎水岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:详见施工图纸及说明 4.粘结材料种类及做法:详见施工图纸及说明 5.防护材料种类及做法:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料 10.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 577.22 |  |  | 材料乙供 |
| 50 | 保温隔热屋面 | - [项目特征] - 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:保温层采用120厚岩棉板 2.隔气层材料品种、厚度:详见施工图纸及说明 3.粘结材料种类、做法:详见施工图纸及说明 4.防护材料种类、做法:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 - 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 844.2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 避雷引下线 | - [项目特征] - 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用柱内两根不小于φ16主筋,并在离地面0.5m处设置断接卡箱,采用-40x4扁钢与接地干线连接 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-28 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 78 |  |  | 材料乙供 |
| 52 | 防雷接地体 | - [项目特征] - 1.名称:利用基础内钢筋作防雷接地体 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-38,39 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 - 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 248.4 |  |  | 材料乙供 |
| 53 | 综合脚手架 | - [项目特征] - 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见施工图纸及说明 3.包括:浇捣、砌筑及室内外装饰等工程所需的全部脚手架项目 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 875.5 |  |  | 材料乙供 |
|  | 综合值班室装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 铝合金单层钢化玻璃门(12mm) | - [项目特征] - 1.名称:铝合金单层钢化玻璃门(12mm) 2.门代号及洞口尺寸:BLM1521，1500mm×2100mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:铝合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 55 | 断桥铝合金中空玻璃门 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃门 2.门代号及洞口尺寸:BLM1530，1500mm×3000mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:断桥铝合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 56 | 成品钛镁合金平开门(带磨砂玻璃) | - [项目特征] - 1.名称:成品钛镁合金平开门(带磨砂玻璃) 2.门代号及洞口尺寸:M0821，800mm×2100mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:钛镁合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 6 |  |  | 材料乙供 |
| 57 | 胡桃木色实木复合门 | - [项目特征] - 1.名称:胡桃木色实木复合门 2.门代号及洞口尺寸:M1021，1000mm×2100mm 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 10 |  |  | 材料乙供 |
| 58 | 胡桃木色实木复合门 | - [项目特征] - 1.名称:胡桃木色实木复合门 2.门代号及洞口尺寸:M1521，1500mm×2100mm 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 59 | 成品钢质防盗门 | - [项目特征] - 1.名称:成品钢制防盗门(上方设中空玻璃上悬窗) 2.门代号及洞口尺寸:M1530，1500mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.门安装 2.五金安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 60 | 铝合金框钢化磨砂玻璃推拉门 | - [项目特征] - 1.名称:铝合金框钢化磨砂玻璃推拉门,卫浴隔断门 2.门代号及洞口尺寸:TLM1221，1200mm×2100mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:铝合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 61 | 钢质甲级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1021，1200mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 - 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 62 | 钢质甲级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1521，1500mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 63 | 钢质乙级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质乙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM乙1021，1200mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 64 | 断桥铝合金中空玻璃门连窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃门连窗 2.门代号及洞口尺寸:MLC2421，2400mm×2100mm 3.门框或扇外围尺寸:详见施工图纸及说明 4.门框、扇材质:断桥铝合金 5.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 - 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 65 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) 2.窗代号及洞口尺寸:C1515，1500mm×1500mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 66 | 断桥铝合金中空玻璃平开窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:C2121，2100mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 67 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) | - [项目特征] 1.名称:断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) 2.窗代号及洞口尺寸:C2115，2100mm×1500mm - 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 68 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃上悬窗 2.窗代号及洞口尺寸:C2130，2100mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 15 |  |  | 材料乙供 |
| 69 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃上悬窗 2.窗代号及洞口尺寸:C3030，3000mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 70 | 深灰色百叶窗 | - [项目特征] - 1.窗代号及洞口尺寸:详见施工图纸及说明 - 2.框、扇材质:详见施工图纸及说明 3.玻璃品种、厚度:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.窗安装 2.五金安装 - 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 28.8 |  |  | 材料乙供 |
|  | 幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 玻璃幕墙 | - [项目特征] - 1.名称:玻璃幕墙，断桥铝合金中空玻璃,带4500mm×2100mm平开门 2.窗代号及洞口尺寸:幕墙一，7900mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 72 | 玻璃幕墙 | - [项目特征] - 1.名称:玻璃幕墙，断桥铝合金中空玻璃,带4500mm×2100mm平开门 2.窗代号及洞口尺寸:幕墙二，8200mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 73 | 玻璃幕墙 | - [项目特征] - 1.名称:玻璃幕墙，断桥铝合金中空玻璃,带1000mm×2000mm平开门 2.窗代号及洞口尺寸:幕墙三，4000mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 74 | 玻璃幕墙 | - [项目特征] - 1.名称:玻璃幕墙,断桥铝合金中空玻璃 2.窗代号及洞口尺寸:幕墙四，2200mm×3000mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 防静电活动地板地面 | - [项目特征] - 1.名称:防静电活动地板地面 2.支架高度、材料种类:防静电架空活动地板(800*3800),白色陶瓷面层 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地57A/LD61 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 - 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 142.48 |  |  | 材料乙供 |
| 76 | 橡胶面层 | - [项目特征] - 1.名称:橡胶面层 2.面层材料品种、规格、颜色:橡胶，颜色采用绿色,或由业主确定 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地76A/LD83 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 71.69 |  |  | 材料乙供 |
| 77 | 地砖面层(有防水层) | - [项目特征] - 1.10厚白色防滑耐磨地砖(300×300),房间四周设150宽黑色压边线，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 4.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.水泥浆--道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地13A/LD16 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 96.7 |  |  | 材料乙供 |
| 78 | 地砖面层 | - [项目特征] 1.10厚白色防滑耐磨地砖(800X800),房间四周设150宽黑色压边线，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆--道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土垫层 - 5.素土夯实 6.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地12A/LD15 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 452.88 |  |  | 材料乙供 |
| 79 | 不锈钢踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢13D/TJ17 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 41.18 |  |  | 材料乙供 |
| 80 | 细石混凝土散水 | - [项目特征] - 1.名称:细石混凝土散水 2.50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-散2A/SW18 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 120 |  |  | 材料乙供 |
| 81 | 块料台阶面 | - [项目特征] - 1.踏步宽均为300,面层为白色防滑耐磨地砖(600×600)，1:1水泥砂浆勾缝(宽缝);或水泥浆擦缝(密缝) 2.撒素水泥面（洒适量清水) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-台8A/SW8 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 32.75 |  |  | 材料乙供 |
| 82 | 公用卫生间蹲便器台阶 | - [项目特征] - 1.名称:公用卫生间蹲便器台阶 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集02J915-70，参考《公共建筑卫生间》02J915，台阶高150mm 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 - 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 真石漆外墙涂料 | - [项目特征] - 1.名称:真石漆外墙涂料 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-外墙11D/WQ10 3.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 555.89 |  |  | 材料乙供 |
| 84 | 贴薄型面砖墙裙 | - [项目特征] - 1.名称:贴薄型面砖墙裙 2.白色瓷砖,高度至吊顶底以上200mm,(餐厅规格400×400,其余位置规格300×200) 3.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝） 4.4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 5.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(也可按工程设计) 6.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 7.3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂---道甩毛(用于加气混凝土砌块墙)，聚合物水泥砂浆修补墙基面专用界面剂一道甩毛(用于加气混凝土条板墙) 8.喷湿墙面 9.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-裙16D1/NQ32 10.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 11.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 503.37 |  |  | 材料乙供 |
| 85 | 刮腻子涂料墙面 | - [项目特征] - 1.名称:刮腻子涂料墙面 2.控制室、机柜间、档案室饰面为白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级)；其余房间采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂-道甩毛(甩前喷湿墙面) 7.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-内墙7D1/NQ13 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 - 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1199.68 |  |  | 材料乙供 |
| 86 | 墙面一般抹灰 | - [项目特征] - 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 98.77 |  |  | 材料乙供 |
| 87 | 块料墙面 | - [项目特征] - 1.墙体类型:台阶挡土墙 2.安装方式:详见施工图纸及说明 3.面层材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 4.缝宽、嵌缝材料种类:详见施工图纸及说明 5.防护材料种类:详见施工图纸及说明 6.磨光、酸洗、打蜡要求:详见施工图纸及说明 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 34.1 |  |  | 材料乙供 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 铝合金方板吊顶 | - [项目特征] - 1.名称:铝合金方板吊顶 2.gu规格:0.8mm厚,白色,300mm×300mm 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或p8钢筋)吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留v10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(1500) 7.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚36B1/DP20 8.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 - 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 80.94 |  |  | 材料乙供 |
| 89 | 铝合金方板吊顶 | - [项目特征] - 名称:铝合金方板吊顶 2.规格:0.8mm厚,白色，600mm×600mm 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600(750) 4.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.10号镀锌低碳钢丝(或p8钢筋)吊杆，双向中距≤1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留v10钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200(1500) 7.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚36B1/DP20 - 8.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 142.48 |  |  | 材料乙供 |
| 90 | 装饰石膏板吊顶 | - [项目特征] - 1.名称:装饰石膏板吊顶 2.饰面为白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级) 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4.9(11、12)厚板材592mm×592mm(或592mm×1192mm) 5.T型轻钢横撑龙骨TB24×28,间距600(或1200),用挂插件与与次龙骨插接 6.T型轻钢次龙骨TB24×38(或TB24x28),用吸顶吊件联结,间距≤600 7.龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向6OO,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚24/DP12 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 552.46 |  |  | 材料乙供 |
| 91 | 天棚抹灰 | - [项目特征] - 1.工程做法:雨篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 7.53 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 成品滴水线 | - [项目特征] - 1.基层类型:详见施工图纸及说明 2.线条材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.防护材料种类:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 62.68 |  |  | 材料乙供 |
| 93 | 深灰色金属栏杆 | - [项目特征] - 1.扶手材料种类、规格:详见施工图纸及说明 2.栏杆材料种类、规格:详见施工图纸及说明 3.栏板材料种类、规格、颜色:详见施工图纸及说明 4.固定配件种类:详见施工图纸及说明 5.防护材料种类:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 3.85 |  |  | 材料乙供 |
| 94 | 轻钢雨棚 | - [项目特征] - 1.名称:轻钢雨棚 2.专业厂家制作安装 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 20 |  |  | 材料乙供 |
| 95 | 成品隔断 | - [项目特征] - 1.部位:公共卫生间大便器 2.隔断材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.工程做法:详见施工图纸及参考《公共建筑卫生间》02J915 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 间 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 96 | 洗漱台 | - [项目特征] - 1.材料品种、规格、颜色:卫生间面盆台面采用米黄色花岗岩 2.支架、配件品种、规格:详见施工图纸及说明 3.工程做法:详见施工图纸及参考《公共建筑卫生间》02J915 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 4.2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 生产辅助用房结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 砖基础 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%AEA防潮剂(铝酸钙膨胀剂) 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 5.94 |  |  | 材料乙供 |
| 98 | 砌块墙 | - [项目特征] - 1.砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb7.5专用砌筑砂浆砌筑A5.0 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 50.81 |  |  | 材料乙供 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4.8 |  |  | 材料乙供 |
| 100 | 独立基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 - 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 15.56 |  |  | 材料乙供 |
| 101 | 矩形柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 9.03 |  |  | 材料乙供 |
| 102 | 矩形梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 - 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 10.93 |  |  | 材料乙供 |
| 103 | 有梁板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 32.87 |  |  | 材料乙供 |
| 104 | 雨篷板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.85 |  |  | 材料乙供 |
| 105 | 构造柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 5.28 |  |  | 材料乙供 |
| 106 | 过梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.6 |  |  | 材料乙供 |
| 107 | 压顶 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 2.7 |  |  | 材料乙供 |
| 108 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HPB300，φ10以内（包括φ10） 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 5.048 |  |  | 材料乙供 |
| 109 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以上(含Φ10) 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 5.369 |  |  | 材料乙供 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 上屋面钢梯 | - [项目特征] - 1.工程做法:详见施工图纸及标准图集WT1b-48 2.除锈防腐做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.062 |  |  | 材料乙供 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 卷材涂膜防水屋面板 | - [项目特征] - 1.工程做法:参照标准图集05J909—W16-Ⅱ4/WM15，防水层采用4+4厚SBS改性沥青防水卷材 2.女儿墙泛水:参照标准图集11J930-J20-C 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺、刷（喷）防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 196.45 |  |  | 材料乙供 |
| 112 | 雨棚防水 | - [项目特征] - 1.篷防水层抹20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂) 2.篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 31.19 |  |  | 材料乙供 |
| 113 | 屋面排水管 | - [项目特征] - 1.排水管品种、规格:DN100UPVC管 2.雨水口做法:详见施工图纸及标准图集11J930 2/J28 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 12.15 |  |  | 材料乙供 |
| 114 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | - [项目特征] - 1.吐水管品种、规格:φ38mm镀锌钢管 2.吐水管长度:详见施工图纸及说明 3.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 根 | 2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 保温隔热 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 保温隔热屋面 | - [项目特征] - 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:保温层采用100厚岩棉板 2.隔气层材料品种、厚度:详见施工图纸及说明 3.粘结材料种类、做法:详见施工图纸及说明 4.防护材料种类、做法:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 159.25 |  |  | 材料乙供 |
| 116 | 保温隔热墙面 | - [项目特征] - 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温层采用50厚憎水岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:详见施工图纸及说明 4.粘结材料种类及做法:详见施工图纸及说明 5.防护材料种类及做法:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.刷界面剂 - 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料 10.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 277.49 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 低压配电柜设备基础（含预留） | - [项目特征] - 1.名称:低压配电柜设备基础（含预留） 2.工程做法:低压配电柜施工参见标准图集《民用建筑电气设计与施工_变配电所》(08D800-3)第88页 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.铁件制安及防腐 8.支架制安及防腐 9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 6 |  |  | 材料乙供 |
| 118 | 高压配电柜设备基础 | - [项目特征] - 1.名称:高压配电柜设备基础 - 2.工程做法:10kV环网柜施工参见标准图集《民用建筑电气设计与施工_变配电所》(08D800-3)第19页 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.土方挖、运、填 - 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.铁件制安及防腐 8.支架制安及防腐 9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 2 |  |  | 材料乙供 |
| 119 | 变压器设备基础 | - [项目特征] - 1.名称:高压配电柜设备基础 2.工程做法:干式变压器施工参见标准图集《民用建筑电气设计与施工_变配电所》(08D800-3)第60页及61页 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.铁件制安及防腐 8.支架制安及防腐 9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 120 | 柴油发电设备基础 | - [项目特征] 1.名称:柴油发电设备基础 2.工程做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 - 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.材料运输 5.灌浆 6.铁件制安及防腐 7.支架制安及防腐 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.52 |  |  | 材料乙供 |
| 121 | 电缆沟 | - [项目特征] - 1.沟截面尺寸:详见施工图纸及说明 2.垫层材料种类、厚度:详见施工图纸及说明 3.混凝土强度等级:详见施工图纸及说明 4.砂浆强度等级:详见施工图纸及说明 5.工程做法:配电室内电缆沟施工参见标准图集《民用建筑电气设计与施工_变配电所》(08D800-3)第16页及第86页 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输 7.铁件制安及防腐 8.电缆支架制安及防腐 9.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 13 |  |  | 材料乙供 |
| 122 | 避雷引下线 | - [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用柱内两根不小于φ16主筋,并在离地面0.5m处设置断接卡箱,采用-40x4扁钢与接地干线连接 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-28 - 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 29.6 |  |  | 材料乙供 |
| 123 | 防雷接地体 | - [项目特征] - 1.名称:利用基础内钢筋作防雷接地体 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-38,39 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 126 |  |  | 材料乙供 |
| 124 | 综合脚手架 | - [项目特征] - 1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:详见施工图纸及说明 3.包括:浇捣、砌筑及室内外装饰等工程所需的全部脚手架项目 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 225.96 |  |  | 材料乙供 |
|  | 生产辅助用房装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 成品钢制防盗门 | - [项目特征] - 1.名称:成品钢质防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1521，1500mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 3 |  |  | 材料乙供 |
| 126 | 钢质甲级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质甲级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM甲1521，1500mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 127 | 钢质丙级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM丙1021，1000mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 128 | 钢质丙级防火门 | - [项目特征] - 1.名称:钢质丙级防火门 2.门代号及洞口尺寸:FM丙1521，1500mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 129 | 金属（塑钢、断桥）窗 | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃平开窗(6+12A+6) 2.窗代号及洞口尺寸:C1815，1800mm×1500mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 不发火水泥砂浆地面 | - [项目特征] - 1.名称:不发火水泥砂浆地面 2.20厚1:2.5水泥砂浆抹平(骨料用石灰石、白云石砂、NFJ金属骨料) 3.水泥浆一-道(内掺建筑胶) 4.6O厚C15混凝土垫层 5.150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土 6.素土夯实 7.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地64C/LD68 8.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 71.83 |  |  | 材料乙供 |
| 131 | 水泥砂浆地面 | - [项目特征] - 1.名称:水泥砂浆地面 2.15厚1:2.5水泥砂浆 3.35厚C15细石混凝土 4.1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 5.1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 6.水泥浆一道(内掺建筑胶)6.6O厚C15混凝土垫层7.6O厚C15混凝土垫层 8.150厚粒径5~32卵石(碎石)灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土 9.素土夯实 10.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地2C/LD5 11.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 12.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 82.23 |  |  | 材料乙供 |
| 132 | 不发火水泥砂浆踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢15Da/TJ19 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 6.32 |  |  | 材料乙供 |
| 133 | 水泥砂浆踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢1Da/TJ2 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 4.19 |  |  | 材料乙供 |
| 134 | 细石混凝土散水 | - [项目特征] - 1.名称:细石混凝土散水 2.50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-散2A/SW18 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 44.26 |  |  | 材料乙供 |
| 135 | 块料台阶面 | - [项目特征] - 1.踏步宽均为300,面层为白色防滑耐磨地砖(600×600)，1:1水泥砂浆勾缝(宽缝);或水泥浆擦缝(密缝) 2.撒素水泥面（洒适量清水) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-台8A/SW8 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 53.16 |  |  | 材料乙供 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 真石漆外墙涂料 | - [项目特征] - 1.名称:真石漆外墙涂料 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-外墙11D/WQ10 3.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 277.78 |  |  | 材料乙供 |
| 137 | 刮腻子涂料墙面 | - [项目特征] - 1.名称:刮腻子涂料墙面 2.面层采用白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级) 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂-道甩毛(甩前喷湿墙面) 7.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-内墙7D1/NQ13 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 356.92 |  |  | 材料乙供 |
| 138 | 墙面一般抹灰 | - [项目特征] - 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 48.96 |  |  | 材料乙供 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 底板刮腻子顶棚 | - [项目特征] - 1.名称:底板刮腻子顶棚 2.高低压配电室、发电机室饰面为白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级)，其余房间采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.3厚底基防裂腻子分遍刮平 5.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚5A/DP6 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 174.06 |  |  | 材料乙供 |
| 140 | 天棚抹灰 | - [项目特征] - 1.工程做法:雨篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 24.42 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 成品滴水线 | - [项目特征] - 1.基层类型:详见施工图纸及说明 2.线条材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.防护材料种类:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 32.48 |  |  | 材料乙供 |
|  | 危废间结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 换填垫层 | - [项目特征] - 1.材料种类及配比:砂夹石 2.压实系数:不应小于0.95 3.掺加剂品种:详见施工图纸及说明 4.包括:检验实验等全部费用 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 3.材料运输 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 37.58 |  |  | 材料乙供 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 砖基础 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结石页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.防潮层材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%AEA防潮剂(铝酸钙膨胀剂) 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4.06 |  |  | 材料乙供 |
| 144 | 实心砖墙 | - [项目特征] - 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结石页岩实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 11.13 |  |  | 材料乙供 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1.26 |  |  | 材料乙供 |
| 146 | 带形基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.泵送、运距:自行考虑 3.混凝土种类:商品混凝土 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.1 |  |  | 材料乙供 |
| 147 | 构造柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.25 |  |  | 材料乙供 |
| 148 | 压顶 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.54 |  |  | 材料乙供 |
| 149 | 矩形梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.31 |  |  | 材料乙供 |
| 150 | 圈梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1.97 |  |  | 材料乙供 |
| 151 | 过梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.16 |  |  | 材料乙供 |
| 152 | 雨篷板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.17 |  |  | 材料乙供 |
| 153 | 无梁板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土种类:商品混凝土 4.泵送、运距:自行考虑 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.92 |  |  | 材料乙供 |
| 154 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HPB300，φ10以内（包括φ10） 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.501 |  |  | 材料乙供 |
| 155 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以内 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.05 |  |  | 材料乙供 |
| 156 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以上(含Φ10) 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.34 |  |  | 材料乙供 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 上屋面钢梯 | - [项目特征] - 1.工程做法:详见施工图纸及标准图集WT1b-42 2.除锈防腐做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.062 |  |  | 材料乙供 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 卷材涂膜防水屋面板 | - [项目特征] - 1.工程做法:参照标准图集05J909—W16-Ⅱ4/WM15，防水层采用4+4厚SBS改性沥青防水卷材 2.女儿墙泛水:参照标准图集11J930-J20-C 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺、刷（喷）防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 97.2 |  |  | 材料乙供 |
| 159 | 雨棚防水 | - [项目特征] - 1.篷防水层抹20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂) 2.篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 2.23 |  |  | 材料乙供 |
| 160 | 屋面排水管 | - [项目特征] - 1.排水管品种、规格:DN100UPVC管 2.雨水口做法:详见施工图纸及标准图集11J930 2/J28 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 4.05 |  |  | 材料乙供 |
| 161 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | - [项目特征] - 1.吐水管品种、规格:φ38mm镀锌钢管 2.吐水管长度:详见施工图纸及说明 3.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 根 | 2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 保温隔热 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 保温隔热屋面 | - [项目特征] - 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:保温层采用100厚岩棉板 2.隔气层材料品种、厚度:详见施工图纸及说明 3.粘结材料种类、做法:详见施工图纸及说明 4.防护材料种类、做法:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 - 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 9 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 集水坑 | - [项目特征] - 1.钢格栅盖板 2.40厚C20防油细石混凝土面层,随打随抹光 3.1.5厚聚氨酯防油层 4.20厚1:3水泥砂浆找平 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.200厚C30素混凝土底板、壁板 7.100厚C15混凝土垫层 8.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 9.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 164 | 避雷引下线 | - [项目特征] - 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用柱内两根不小于φ16主筋,并在离地面0.5m处设置断接卡箱,采用-40x4扁钢与接地干线连接 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-28 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 13.8 |  |  | 材料乙供 |
| 165 | 防雷接地体 | - [项目特征] - 1.名称:利用基础内钢筋作防雷接地体 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-38,39 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 28 |  |  | 材料乙供 |
|  | 危废间装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 成品钢制防盗门 | - [项目特征] - 1.名称:成品钢质防盗门 2.门代号及洞口尺寸:M1021，1000mm×2100mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 167 | 金属（塑钢、断桥）窗 | - [项目特征] 1.名称:断桥铝合金中空玻璃平开窗(6+12A+6) - 2.窗代号及洞口尺寸:C1515，1500mm×1500mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 - 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 防油细石混凝土地面 | - [项目特征] - 1.名称:防油细石混凝土地面 2.40厚C20防油细石混凝土面层，随打随抹光 3.1.5厚聚氨酯防油层 4.20厚1:3水泥砂浆找平层 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.60厚C15混凝土垫层 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地61A/LD65 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 8 |  |  | 材料乙供 |
| 169 | 不发火水泥砂浆踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢15Da/TJ19 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 3.材料运输 - 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1.18 |  |  | 材料乙供 |
| 170 | 细石混凝土散水 | - [项目特征] - 1.名称:细石混凝土散水 2.50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-散2A/SW18 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 14.4 |  |  | 材料乙供 |
| 171 | 坡道 | - [项目特征] - 1.名称:坡道 2.工程做法:详见施工图纸 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 2.4 |  |  | 材料乙供 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 真石漆外墙涂料 | - [项目特征] - 1.名称:真石漆外墙涂料 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-外墙11D/WQ10 3.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 54.45 |  |  | 材料乙供 |
| 173 | 刮腻子涂料墙面 | - [项目特征] - 1.名称:刮腻子涂料墙面 2.2厚面层耐水腻子分遍刮平 3.9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平 4.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-内墙7A1/NQ13 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 - 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 30.95 |  |  | 材料乙供 |
| 174 | 墙面一般抹灰 | - [项目特征] - 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 10.08 |  |  | 材料乙供 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 底板刮腻子顶棚 | - [项目特征] - 1.名称:底板刮腻子顶棚 2.高低压配电室、发电机室饰面为白色水性耐擦洗无机涂料(燃烧性能A级)，其余房间采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.3厚底基防裂腻子分遍刮平 5.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚5A/DP6 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 7.62 |  |  | 材料乙供 |
| 176 | 天棚抹灰 | - [项目特征] 1.工程做法:雨篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 - 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 1.6 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 成品滴水线 | - [项目特征] - 1.基层类型:详见施工图纸及说明 2.线条材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.防护材料种类:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 5.1 |  |  | 材料乙供 |
|  | 门卫室结构工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 砌块墙 | - [项目特征] - 1.砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:Mb7.5专用砌筑砂浆砌筑A5.0 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 15.52 |  |  | 材料乙供 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 2.31 |  |  | 材料乙供 |
| 180 | 独立基础 | - [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 - 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 8.72 |  |  | 材料乙供 |
| 181 | 矩形柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.3 |  |  | 材料乙供 |
| 182 | 矩形梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 3.38 |  |  | 材料乙供 |
| 183 | 有梁板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 6.43 |  |  | 材料乙供 |
| 184 | 雨篷板 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.8 |  |  | 材料乙供 |
| 185 | 构造柱 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 2.1 |  |  | 材料乙供 |
| 186 | 过梁 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.16 |  |  | 材料乙供 |
| 187 | 压顶 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 188 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HPB300，φ10以内（包括φ10） 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 1.174 |  |  | 材料乙供 |
| 189 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:规格:HRB400，Φ10以上(含Φ10) 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 1.426 |  |  | 材料乙供 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 上屋面钢梯 | - [项目特征] - 1.工程做法:详见施工图纸及标准图集WT1b-42 2.除锈防腐做法:详见施工图纸及说明 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 0.062 |  |  | 材料乙供 |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  | 材料乙供 |
| 191 | 卷材涂膜防水屋面板 | - [项目特征] - 1.工程做法:参照标准图集05J909—W16-Ⅱ4/WM15，防水层采用4+4厚SBS改性沥青防水卷材2.女儿墙泛水:参照标准图集11J930-J20-C 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 - 4.刷粘结材料 5.铺粘保温层 6.铺、刷（喷）防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 41.68 |  |  | 材料乙供 |
| 192 | 雨棚防水 | - [项目特征] - 1.篷防水层抹20厚(最薄处)1:2水泥砂浆(加3%防水剂) 2.篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 4.79 |  |  | 材料乙供 |
| 193 | 屋面排水管 | - [项目特征] - 1.排水管品种、规格:DN100UPVC管 2.雨水口做法:详见施工图纸及标准图集11J930 2/J28 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水算子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 4.5 |  |  | 材料乙供 |
| 194 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | - [项目特征] - 1.吐水管品种、规格:φ38mm镀锌钢管 2.吐水管长度:详见施工图纸及说明 3.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 - 3.刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 根 | 2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 保温隔热 |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 保温隔热屋面 | - [项目特征] - 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:保温层采用100厚岩棉板 2.隔气层材料品种、厚度:详见施工图纸及说明 3.粘结材料种类、做法:详见施工图纸及说明 4.防护材料种类、做法:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 28.6 |  |  | 材料乙供 |
| 196 | 保温隔热墙面 | - [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:保温层采用50厚憎水岩棉板 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:详见施工图纸及说明 4.粘结材料种类及做法:详见施工图纸及说明 - 5.防护材料种类及做法:详见施工图纸及说明 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷（喷）防护材料 10.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 101.86 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 避雷引下线 | - [项目特征] - 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用柱内两根不小于φ16主筋,并在离地面0.5m处设置断接卡箱,采用-40x4扁钢与接地干线连接 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-28 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 14.4 |  |  | 材料乙供 |
| 198 | 防雷接地体 | - [项目特征] - 1.名称:利用基础内钢筋作防雷接地体 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集15D503-38,39 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 44.4 |  |  | 材料乙供 |
|  | 门卫室装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 门连窗 | - [项目特征] - 1.名称:钢防盗门+断桥铝合金中空玻璃推拉窗 2.门代号及洞口尺寸:MLC2227，2200mm×2700mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 200 | 胡桃木色实木复合门 | - [项目特征] - 1.名称:胡桃木色实木复合门 2.门代号及洞口尺寸:M1021，1000mm×2100mm 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 201 | 断桥铝合金中空玻璃上悬窗(高窗) | - [项目特征] - 1.名称:断桥铝合金中空玻璃推拉窗(6+12A+6) 2.窗代号及洞口尺寸:C1818，1800mm×1800mm 3.工程做法:详见施工图纸及说明，包含窗纱、五金等全部费用 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 樘 | 2 |  |  | 材料乙供 |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 地砖面层 | - [项目特征] - 1.10厚白色防滑耐磨地砖(800X800),房间四周设150宽黑色压边线，干水泥擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.水泥浆--道(内掺建筑胶) 4.60厚C15混凝土垫层 5.素土夯实 6.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-地12A/LD15 7.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 8.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 27.72 |  |  | 材料乙供 |
| 203 | 不锈钢踢脚 | - [项目特征] - 1.踢脚线高度:高100mm 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-踢13D/TJ17 3.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 5.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 2.94 |  |  | 材料乙供 |
| 204 | 细石混凝土散水 | - [项目特征] 1.名称:细石混凝土散水 2.50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 - 4.素土夯实，向外坡3%~5% 5.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-散2A/SW18 6.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 7.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 6.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 21.35 |  |  | 材料乙供 |
| 205 | 块料台阶面 | - [项目特征] - 1.踏步宽均为300,面层为白色防滑耐磨地砖(600×600)，1:1水泥砂浆勾缝(宽缝);或水泥浆擦缝(密缝) 2.撒素水泥面（洒适量清水) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 7.素土夯实 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-台8A/SW8 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.材料运输 8.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 6.12 |  |  | 材料乙供 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 真石漆外墙涂料 | - [项目特征] - 1.名称:真石漆外墙涂料 2.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-外墙11D/WQ10 3.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 104.75 |  |  | 材料乙供 |
| 207 | 刮腻子涂料墙面 | - [项目特征] - 1.名称:刮腻子涂料墙面 2.采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平 5.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂-道甩毛(甩前喷湿墙面) 7.凡不同材料的交接处:墙体及构件须加钢丝网片抹灰处理,以防开裂 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-内墙7D1/NQ13 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 90.25 |  |  | 材料乙供 |
| 208 | 墙面一般抹灰 | - [项目特征] - 1.墙体类型:女儿墙 2.砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.工程做法:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 17.51 |  |  | 材料乙供 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 装饰石膏板吊顶 | - [项目特征] - 1.名称:装饰石膏板吊顶 2.采用白色乳胶漆饰面(燃烧性能B1级) 3.满刮2厚面层耐水腻子找平 4.9(11、12)厚板材592mm×592mm(或592mm×1192mm) 5.T型轻钢横撑龙骨TB24×28,间距600(或1200),用挂插件与与次龙骨插接 6.T型轻钢次龙骨TB24×38(或TB24x28),用吸顶吊件联结,间距≤600 7.龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向6OO,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 8.工程做法:详见施工图纸及标准图集05J909-棚24/DP12 9.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 10.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 27.72 |  |  | 材料乙供 |
| 210 | 天棚抹灰 | - [项目特征] - 1.工程做法:雨篷底面加建筑胶,分层抹15厚1:0.3:3水泥混合砂浆,刷白灰浆2道 - 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 - 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 3.36 |  |  | 材料乙供 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 成品滴水线 | - [项目特征] - 1.基层类型:详见施工图纸及说明 2.线条材料品种、规格、颜色:详见施工图纸及说明 3.防护材料种类:详见施工图纸及说明 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施完成 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m | 10.88 |  |  | 材料乙供 |
|  | 构筑物工程 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 垫层 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C15混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 213 | 设备基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 52 |  |  | 材料乙供 |
| 214 | 设备基础 | - [项目特征] - 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.混凝土种类:商品混凝土 3.泵送、运距:自行考虑 4.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 5.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m3 | 0.6 |  |  | 材料乙供 |
| 215 | 现浇构件钢筋 | - [项目特征] - 1.钢筋种类、规格:综合 2.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎） 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 3.5 |  |  | 材料乙供 |
| 216 | 预埋螺栓及铁件 | - [项目特征] - 1.钢材种类:综合 2.规格:详见施工图纸及说明 3.铁件尺寸:详见施工图纸及说明 4.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 3.除锈刷漆 4.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | t | 1.5 |  |  | 材料乙供 |
| 217 | 基础外露部分抹灰 | - [项目特征] - 1.工程做法:基础外露部分用1:2水泥砂浆抹面厚20 2.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 3.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 - 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 7.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | m2 | 126 |  |  | 材料乙供 |
| 218 | 工艺排污池 | - [项目特征] - 1.名称:工艺排污池 2.容积:17.88m3/座 3.混凝土种类:商品混凝土 4.钢筋:采用HRB400钢筋及HPB300钢筋 5.排污池底板、顶板及池壁均用C30抗渗级配混凝土,抗渗等级不小于P8；垫层采用C15混凝土垫层 6.排污池内壁采用玻璃钢防渗漏处理:玻璃钢(3层布)加玻璃鳞片涂料厚度≥0.8mm;池内壁、露出地面池外壁及顶盖板用 1:2水泥砂浆抹面,厚20mm - 7.池壁预埋柔性防水套管(B型),详02S404/6(D1=108) 8.钢材防腐为环氧带锈防腐涂料(底漆两遍,面漆两遍),颜色为银白色 9.具体做法详见:《凤县末站工艺排污池详图》 10.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 11.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] - 1.挖填方含措施 2.降水、排水 3.钢筋制安 4.套管制安 5.爬梯制安 6.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 8.抹灰 - 9.防水 10.盖板制安 11.除锈防腐 12.脚手架搭拆 13.垂直运输 14.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 219 | 钢筋混凝土化粪池 | - [项目特征] - 1.名称、规格:钢筋混凝土化粪池，G1-2SF 2.混凝土种类:商品混凝土 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集03S702-44 4.盖板:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖填方含措施 2.降水、排水 3.钢筋制安 4.套管制安 5.爬梯制安 6.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 8.抹灰 9.防水 10.盖板制安 11.除锈防腐 12.脚手架搭拆 13.垂直运输 14.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 1 |  |  | 材料乙供 |
| 220 | 圆形混凝土污水检查井 | - [项目特征] - 1.名称、规格:圆形混凝土污水检查井Φ1000 2.混凝土种类:商品混凝土 3.工程做法:详见施工图纸及标准图集02S515-22 4.盖板:详见施工图纸及说明 5.应严格按照施工图纸和《陕西省天然气股份有限公司站场标准化设计手册》实施 6.其他:内容详见施工图纸、施工图纸说明及规范包括全部施工措施内容 - [工作内容] 1.挖填方含措施 2.降水、排水 3.钢筋制安 4.套管制安 5.爬梯制安 6.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 7.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 8.抹灰 9.防水 10.盖板制安 11.除锈防腐 12.脚手架搭拆 13.垂直运输 14.包括完成施工图纸中的全部工作内容，并自行考虑完成上述工作内容的全部施工措施 | 座 | 4 |  |  | 材料乙供 |
| 合计 |  | 含税总价： 元，人民币大写： ； 不含税总价： 元，人民币大写： ；税率为 9 %。 |  |  |  |  |  |

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件

五、近三年不少于3个类似工程业绩及合同（复印件加盖公章）

六、主要管理人员配置表及资历证明（《安全生产考核合格证》等）

七、施工方案

八、提供在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人、中国执行信息公开网失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）（提供查询结果网页截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》

九、对报价文件及合同条款的承诺和补充

致：陕西燃气集团工程有限公司

首先对贵公司各级领导邀请我公司参与 留坝至凤县天然气输气管道工程二标段末站建筑工程专业分包投标报价表示感谢！根据贵方报价文件及有关规定的要求，经考察项目现场和研究上述报价文件、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方完全响应贵公司的报价文件要求，现作以下郑重承诺：

- 施工安全保障承诺：

二、工程质量保证承诺：

三、施工工期承诺：

四、文明施工承诺：

- 农民工工资发放承诺：

- 人员到场承诺：投标时承诺的主要管理人员，包含但不限于本工程的项目经理及工程技术、质量、安全人员必须到场。如不按甲方要求到场，甲方有权更换施工队伍。

投标人：                        （签章）

年  月  日

十、陕西燃气集团工程有限公司

留坝至凤县天然气输气管道工程二标段项目

末站建筑工程施工专业分包竞争性谈判报价回执

我公司同意并接受该项目报价函的内容，参与贵公司: 留坝至凤县天然气输气管道工程二标段项目末站建筑工程专业分包 的报价。我公司将安排       （先生/女士）作为本次报价的联系人，联系电话为           。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于报价期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

单位（盖章）：

年  月  日