球阀

数据单

目	  录

第一部分  工程概况	2

第二部分  现场条件	2

1 安装场所	2

2 环境条件	2

3 输送介质物性	2

第三部分  数据表	4

## 第一部分  工程概况

本工程为雄安新区燃气高压环网一期工程，本设计内容包括新建定兴分输站至2#门站的输气管道、2#门站至南张调压站的城镇燃气高压管道及2座站场（2#门站及南张调压站，其中2#门站为新建站，南张调压站为扩建站）、3座干线截断阀井、1座支线阀井。

## 第二部分  现场条件

### 1 安装场所

室外安装。

### 2 环境条件

项目位于河北省雄安新区、保定市徐水区、保定市定兴县，该地区主要气象要素见表2-1。

表2-1  环境参数

| 项目建设地点 | 雄安新区 |
| --- | --- |
| 大气压力 | 103KPa |
| 年平均气温 | 11.9℃ |
| 极端最高平均气温 | 26.1℃ |
| 极端最低平均气温 | -4.9℃ |
| 最冷月平均相对湿度 | 75% |
| 最热月平均相对湿度 | 83% |
| 年平均降水量 | 522.9mm |
| 土壤冻结深度 | 65cm |
| 年主导风向 | 北风 |
| 地震烈度 | 8度 |

### 3 输送介质物性

本项目气源为蒙西线，管道输送的天然气为内蒙、山西煤制天然气，气源为新蒙能源、中海油、北控集团等在内蒙投资建设的制气厂。煤制天然气的低发热值：34.9 MJ/m3，煤制天然气的典型组分见表3.1。

表3.1  准格尔煤制天然气组分

| 成分 | CO | CO2 | N2+Ar | H2 | CH4 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量v% | 0.33 | 0.04 | 1.72 | 1.59 | 96.32 | 100.00 |

## 专用技术要求

本工程为雄安新区燃气高压环网一期工程，本设计内容包括新建定兴分输站至2#门站的输气管道、2#门站至南张调压站的城镇燃气高压管道及2座站场（2#门站及南张调压站，其中2#门站为新建站，南张调压站为扩建站）、3座干线截断阀井、1座支线阀井。

- 本数据单应与球阀的技术规格书一起作为招投标的依据。

- 本技术数据单应结合执行机构技术规格书和数据单一起作为招投标的依据。

- 供货商应将供货范围内的设备的三维模型及所有文档交付设计单位。设备现场安装完成后，供货商应根据现场实际安装情况重新核实并提交设备三维模型，用于工程设计单位校核及最终数字化设计成果提交。

4）设备供货商应根据设计单位及业主相关要求，制作并安装设备数字标签（安装有二维码及电子标签的设备铭牌或吊牌）。

## 数据表

| 1.0 | 阀门安装地点及总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 阀门安装地点 | 见附表 |
| 1.2 | 阀门位置编号 | 见附表 |
| 1.3 | 需要数量 | 见附表 |
| 1.4 | 指定规范 | 见技术规格书 |
| 1.5 | 阀门安装位置和功能 | 见附表 |
| 1.6 | 阀门公称直径 | 见附表 |
| 1.7 | 最大工作压力 | 见附表 |
| 1.8 | 阀门两端最大压力差 | 见附表 |
| 1.9 | 工厂试验压力 | 见技术规格书 |
| 1.10 | 阀门压力等级 | 见附表 |
| 1.11 | 最低/最高大气温度 | 见表2-1 |
| 1.12 | 介质温度 | -20～50℃ |
| 1.13 | 特殊流动要求 | 无 |
| 2.0 | 阀门 |  |
| 2.1 | 阀门类型 | 球阀 |
| 2.2 | 结构型式 | 见附表 |
| 2.3 | 密封形式 | 见技术规格书 |
| 2.4 | 最小孔径 | 见附表 |
| 3.0 | 连接端 |  |
| 3.1 | 上、下游接管 | 见附表 |
| 3.2 | 法兰连接或焊接 | 见附表 |
| 3.3 | 接管材质 | 见附表 |
| 3.4 | 阀门两端袖管的特殊要求 | 见附表 |
| 4.0 | 阀门支撑 |  |
| 4.1 | 是否需要阀门支撑 | 需要支撑 |
| 5.0 | 其它要求 |  |
| 5.1 | 驱动方式 | 见附表 |
| 5.2 | 加长杆长度 | 见附表 |
| 5.3 | 是否需要加锁装置 | 见附表 |
| 5.4 | 补充试验项目 | 见技术规格书 |
| 5.5 | NACE MR01-75 | 否 |
| 5.6 | 是否需要放空及其他要求 | 是，埋地阀门连接至地面上（埋地球阀适用） |
| 5.7 | 是否需要排污及其他要求 | 是，埋地阀门连接至地面上（埋地球阀适用） |
| 5.8 | 阀门喷漆颜色 | 厂家颜色 |
| 注：1、本数据单根据初步设计工艺流程进行编制； - 本数据单应与球阀技术规格书，电动执行机构技术规格书、电动执行机构数据单配合使用； - 数据单须经设计最后确认才能作为订货依据。若数据单与技术条件不一致时，以数据单为准。 |  |  |