雄安新区燃气高压环网一期工程

节流截止放空阀

技术规格书及数据单

北京市煤气热力工程设计院有限公司

2023年10月

目		录

第一部分  基本要求	3

1	范围	3

2	名词定义	3

3	项目总体要求	3

第二部分  通用技术要求	5

1	采用规范、标准及法规	5

2	供货范围及界面	5

3	设计与制造	5

4	材料	6

5	检验和测试	6

6	备品、备件及专用工具	7

7	铭牌	7

8	涂层、包装和运输	7

9	提交文件	8

10	技术服务	9

11	验收	9

12	售后服务	9

13	保证和担保	10

## 第一部分  基本要求

### 范围

本技术条件包括节流截止放空阀在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面的最低要求。

### 名词定义

本技术条件用到的名词定义如下：

项目：雄安新区燃气高压环网一期工程

业主：中国雄安集团智慧能源有限公司；

设计单位：北京市煤气热力工程设计院有限公司；

供货商：是指按照本技术条件的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家；

分包商：负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家；

技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括技术要求、数据单、技术评分表；

技术条件：各工程项目通用并统一的技术要求；

数据单：是指根据各工程项目实际情况，填入的用于订货的参数；

质保期：是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

### 项目总体要求

- 供货商资质要求

- 供货商证书要求

供货商及分包商应具有国家认证机构颁发的有效ISO9000质量体系认证证书。

- 供货商业绩和经验要求

1）供货商应提供业绩表。业绩表中所列出的阀门应与本工程情况类似，例如：相近口径、相近压力等级的设备，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。

2）供货商在节流截止放空阀招标中通过审查并被邀请参与投标。

3）供货商在中国长期设有售后服务机构，机构具有服务工程师和充足的维修测试工具，达到一定的服务能力。

- 强制技术条款

1）设备供货商及分包商的工厂均需获得ISO9001认证。

2）供货商提供的设备及其配件应符合相关国标或行（部）标规定，并经相关管理部门认定的检验机构鉴定合格的产品。

- 投标承诺

- 供货商职责

供货商为相关材料的总成方，对节流截止放空阀及其配件产品的质量、可靠性、使用寿命、运输、技术服务与相关责任应进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

- 提供资料

1）供货商应提交下列证书的复印件：

—ISO9000质量体系认证书

2）供货商应提供业绩表。业绩表中所列出的阀门应与本工程情况类似，例如：相近口径、相近压力等级的设备，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。

3）供货商需递交简介，内容包括为本项目设计、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要设备生产厂家、分包商、部门、工厂。

- 质量承诺

供货商应对节流截止放空阀及其配件产品的设计、制造、供货、检查和试运负有全部责任，保证所提供的节流截止放空阀及其配件产品满足国家和行业有关标准和规范以及技术条件的要求。

节流截止放空阀及其配件产品有选用的材料和零件应该是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

业主使用时发生性能不合格等质量问题和运输中出现问题，供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供货商对上述情况做出保证。

在业主选用设备适当和遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内节流截止放空阀及其配件产品因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费为业主更换或者修理，如因此而造成业主人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。

供货商应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造和供应，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保节流截止放空阀的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查，供货商应有一定的技术支持能力。

- 进度承诺

供货商应对节流截止放空阀及其配件产品的供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

- 其他

供货商对本技术条件必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准” 或“满足”为答复。如有异于本技术条件要求的，应论述其理由。

- 对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内，业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，招标方有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签定合同的，招标方将保留索赔的权利。

## 第二部分  通用技术要求

### 采用规范、标准及法规

在文件出版时，所有版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本文件的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。若本技术条件与相关的技术规格书或标准有冲突，则应向业主/设计方咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。

本技术条件指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

GB12235   			通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀

GB12221  			法兰连接阀门结构长度

GB12224 			钢制阀门一般要求

GB/T13927   		通用阀门压力试验

JB/T9092     		阀门的检验与试验

JB/T7927 		    阀门铸钢件外观质量要求

ASME B16.5         管线法兰和法兰管件

GB/T9124           钢制管法兰

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

### 供货范围及界面

供货商应提供节流截止放空阀及配对法兰、螺栓、螺母和垫片。

### 设计与制造

3.1阀门的设计与制造应遵循本技术规格书及相关标准规范的要求。

3.2阀门应能满足连续运行30年以上，且相关性能（操作与密封）能长期满足工况要求。

3.3阀门主要用于紧急情况下或检修时的放空以及手动节流的工况。同时要求阀门全开时，流通面积不少于阀门公称通径相应面积的80%。

3.4 Cv值要求详见数据单。

3.5阀门应同时具有节流与截止作用，在控制流量时应能连续的平稳操作，在关闭时应能达到零泄漏的要求。同时，零泄漏的功能不能以频繁更换密封材料来实现。

3.6节流截止放空阀设计应考虑在启/闭全压差条件下稳定操作，操作扭矩小，耐气流冲刷、耐擦伤、耐磨损、耐腐蚀，使用寿命长。

3.7应尽量减少噪音，其要求见数据单。

3.8为节省工艺管线安装空间，便于操作，要求所有手动阀门均为手轮操作，手轮的操作力不大于250N。

3.9所有阀门均为法兰连接，配对法兰制造标准详见数据单。供货商提供配对的对焊法兰、螺栓、螺母和垫片，法兰与管道的连接端应保证材质强度的适配性和可焊性（接管规格及材质详见数据单）。要求法兰能够承受的最大压力不小于阀门的公称压力。

3.10阀座和阀杆应有二次密封，阀座应有独立的注脂口，注脂口可带压更换。作为紧急需要时使用，推荐的密封脂应能满足功能要求，密封脂应能保证在技术条件和数据单中规定工况条件下性能稳定，且在天然气中不挥发、干裂，在油中不溶解，不起化学变化。

3.11采用金属和非金属双重密封，以保证密封性能。

3.12执行机构

3.12.1采用电（电/液）动执行机构的阀门，阀门本身不做改进，只有连接元件需要改进。阀门制造商应负责阀门和执行机构的组装调试。阀门制造商应与执行机构制造商联系并负责提供执行机构设计所需的必要数据。

3.12.2阀门应设计成在执行机构或控制系统出现故障时，不影响阀门的其它任何部分，并可对故障进行在线维修和更换。供货商应提供详细资料以证明。

3.13配执行机构的阀门及其阀杆应能承受执行机构的输出扭矩，阀门能承受的最大扭矩由阀门供货商提供给执行机构供货商供选型用。所有配有执行机构的阀门应满足以下要求：

3.13.1开、关扭矩限位器应与阀门和执行机构的类型保持一致。

3.13.2应装有开、关的机械限位装置。

3.13.3阀门应装有阀位指示器，以确定阀门的位置。

3.14其它要求

3.14.1所有的辅助连接件应该与阀门的压力等级相一致。连接件采用适当的支架和支撑安全地固定在阀体上。

3.14.2 DN150及以上的阀门上应设有吊耳，以便维修、更换、运输和安装。

3.14.3所有阀门应有足够的强度和刚度，能保证阀门在现场使用条件下安全运行。

### 材料

4.1阀门的材料应能满足阀门所处工况的要求，并能保证使用寿命。

4.2主要零部件和标准件应提供材料化学成分、机械性能、无损检测报告。

4.3 阀体材质应为铸钢，阀芯、阀芯套、阀座和阀杆材料为不锈钢，阀座密封面、阀芯和节流孔表面堆焊钴铬钨合金。

4.4软密封材料采用VITON、PTFE。

4.5阀门配套的紧固件材质应满足本技术条件和数据单中规定工况条件下的要求。

4.6不排除制造商也可以使用经实践证明性能更优的上述阀件的制造材料以保证制造商对阀门质量、性能与使用寿命承诺，但应事先得到业主认可。

4.7螺栓―ASTM A193 Gr. B7/ ASTM A320 Gr. L7M；螺母―ASTM A194 Gr. 2H/ ASTM A194 Gr.7M。阀门上所有螺栓螺母必须进行防腐处理，并且保证螺栓螺母的机械性能。

### 检验和测试

5.1阀门的检验和测试应严格按GB/T13927、JB/T9092与 API Std.598执行。投标商应在标书中提供测试大纲。

5.2所有组装完后的阀门出厂之前都需经过检验。这些检验应根据供货商的书面检验程序执行。且进行阀座试压前应首先开关阀门2～3次，在测试后，应排净阀体内的试验介质。阀门试压应包括以下内容（a-e）。

a 阀体水试压

b 全压差下开阀试验，记录开阀时所需扭矩

c 阀座水压密封试验（包括试压前3次以上的无故障启闭试验）

d 阀座低压气密封试验

e 内腔清洁度检验

5.3业主有权随时根据需要进行检查。

5.4所有的检验和测试应在阀门表面处理和喷漆前进行。

5.5对配有执行机构的阀门应由阀门供货商将阀门与执行机构在工厂内组装后进行整体功能测试，以确保阀门在数据单规定下的最大压差条件下具有满意的开、关性能。

5.6配有执行机构的阀门装配后应在0到100%的额定行程中进行全开、全关操作的检查。所有附件的状态包括机械阀位指示应被确认和记录。

5.7阀门和执行机构在工厂调试后应做永久性定位标志，确保现场组装时不致于发生开关位置的变化。

5.8阀门应能承受1.5倍设计压力/4小时的现场试验压力要求。所有阀门需要现场进行强度和气密性试验。供货商需提供现场进行水压试验和气密性试验的试验程序。

### 备品、备件及专用工具

6.1 投产与试运时所需备件应由供货商推荐并由供货商提供，并在标书中列出。

6.2 维护时所需的特殊工具应由供货商提供并在标书中列出，包括注脂枪和密封脂牌号。

6.3 由供货商推荐并经业主认同的运行期为两年的备件及维护时所需的专用工具应单独列表，并单独报价。

### 铭牌

7.1制造商应提供铭牌以正确标识每个阀门，并与供货文件相一致。铭牌上应至少给出下列信息：

—阀门型号；

—公称压力；

—公称直径；

—出厂日期；

—生产商的名称。

7.2铭牌应由不锈钢制成且成矩形。

7.3铭牌尺寸可按照供货商标准确定，但铭牌上的文字应在安装后清晰可见。

7.4铭牌使用不锈钢自攻螺钉固定在阀门上。

7.5铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

7.6铭牌上的文字为中文或英文，单位为SI制。

### 涂层、包装和运输

8.1阀门的露空安装部分表面应采用环氧富锌底漆、云铁中间漆和氟碳重防腐涂料面漆防腐。可采用高压无气喷涂或刷涂，涂装结构为环氧富锌底漆（2道，干膜厚≥40m）-环氧云铁防锈漆（1道，干膜厚≥40m）-氟碳面漆（2道，干膜厚≥70m），涂层总厚度≥150m。袖管与管道焊接端应分别留出长度为100mm不涂装涂料的环形面，面漆色号见数据单。运输过程中，应采取必要措施，确保防腐涂层不受损伤。阀门发货时，应附修补用的材料。

8.2阀门焊接端或法兰面应加以保护以防止运输过程中出现机械损伤，或杂质进入阀门的损伤。

8.3阀门备品备件应单独包装并清楚地标识。

8.4 供货商必须保证阀门在开启的状态下运输。

8.5阀门和执行机构在装箱运输和存放期间直到安装前应保持干净和干燥，并完好无损。

8.6供货商应保证阀门在运送到交货地点前的装箱、运输、储存中不受到损伤。供货商应报批其包装规范。

8.7阀门外涂层应耐阴极剥离，提供外涂层耐阴极剥离，附着力的检测报告，报业主批准后涂装。

### 提交文件

所有提交文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制。

- 投标文件

在投标过程中，供货商应向业主提供如下的文件：

—技术规格书应答书。

—测试验收大纲

—业绩表/跟踪报告

—阀门的有关技术资料，如样本、图纸、计算书等

—结构确认图

—零部件材料和结构数据单

—制造/检测时间计划

—与设计、制造、测试和检测相关的技术标准以及具体的检验与测试指标

—全压差条件下开关阀门的额定扭矩

—化学镀镍的规程、分包商业绩、检测手段

—对阀门质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺

—供货商应对标书技术文件有实质性的响应

—如果投标文件对招标技术文件有偏离，应在投标文件中列出偏差表

—其它

- 订货后提交文件

签订合同后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件（6份纸介和2份电子版）：

—结构图，安装外型图，以及易损件的制造图

—阀门和执行机构的安装外型图

—阀芯、阀座、密封形式的结构

- 供货时提交文件

阀门供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件（6份纸介和2份电子版）：

—使用说明书

—安装维护手册

—执行机构的图纸和文件

—用于制造此阀门的材料的化学成分和机械性能测试报告

—带有时间及压力变化记录的水压、气压试验报告

—相应无损探伤的检验报告

—阀门操作的试验报告

—易损件清单

—其它

### 技术服务

- 技术支持

—供货商应提供阀门的安装程序。

—供货商应提供现场安装需要的特殊工具。

—供货商应派有经验的工程师到现场指导安装。当业主通知供货商要投产运行时，供货商应配合试运和调试工作。

—当设备出现故障或不能满足操作要求时，供货商应排除故障。

—当设备需要维修或更换部件时，供货商应根据业主的要求派有经验的工程师到现场进行技术支持。

—技术服务的费用由供货商承担。

- 培训

—供货商应提供对操作人员的安装和维护培训工作。

### 验收

- 工厂验收

交货前两个月通知业主，由业主决定是否在交货前派人到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

- 到货验收

货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主指定代表、买方、卖方签字确认。

- 中间验收

产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

- 最终验收

工程全线试运全压保压72小时以上。由业主、买方、卖方签字确认。

### 售后服务

供应商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和买方的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合买方办理通关商检。

供货商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应昼夜24小时提供足够的备品、备件和技术服务。

当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。确需国外派员时不超过20天。

在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其保质期。

产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应。

供货商对零备件的供应，国内调配时间不超过48小时，国外调配时间不超过20天。

### 保证和担保

所有的阀门在使用期间保证不会出现材料、设计和制造工艺等方面的缺陷。若在使用期间有任何上述缺陷，供货商应免费进行必要的更换和维修。在保证和担保期内，如果出现任何缺陷或故障，供货商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。保证期应从货物离港之日算起18个月或货物到达目的港之日算起12个月，以先到为准。