## 燃气
站场球阀数据单附表
序号 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.10 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |  | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 备注
| 阀门安装地点 | 阀门位置编号 | 需要数量 | 阀门安装位置和功能 | 阀门公称直径 | 最大工作压力 | 阀门两端最大压力差 | 阀门压力等级 | 结构型式 | 最小孔径 | 上、下游接管(mm) | 法兰连接或焊接 | 接管材质 | 阀门两端袖管的特殊要求 |  |  | 是否需要阀门支撑 | 驱动方式 | 加长杆长度 | 是否需要加锁装置
[14 empty] | 材质 | 规格（mm） | 过渡段长度
1 | 南张调压站 | 无编号 | 1 | 地上/室外/截断 | 16" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 16" | D406.4×9.5 | 焊接连接 | L360M | L360M | D406.4×9.5 | 500mm | 是 | 电动 | 否 | 否
2 | 南张调压站 | 无编号 | 1 | 地上/室外/截断 | 4" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 4" | D114×6.0 | 法兰连接 | L415M | 无 | 无 | 无 | 是 | 手动 | 否 | 否
3 | 南张调压站 | 无编号 | 1 | 地上/室外/截断 | 20" | 1.6MPa | 1.6MPa | CL150 | 全通径/固定球/分体式阀体 | 20" | D508×9.5 | 法兰连接 | L245N | 无 | 无 | 无 | 是 | 电动 | 否 | 否
4 | 南张调压站 | 无编号 | 2 | 地上/室外/截断 | 4" | 1.6MPa | 1.6MPa | CL150 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 4" | D114×5.0 | 法兰连接 | L245N | 无 | 无 | 无 | 是 | 手动 | 否 | 否
5 | 2#门站 | 无编号 | 4 | 地上/室外/截断 | 20" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 20" | D508X12.5 | 法兰连接 | L360M | 无 | 无 | 无 | 是 | 电动 | 否 | 否
6 | 2#门站 | 无编号 | 2 | 地上/室外/截断 | 20" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 20" | D508X12.5 | 焊接连接 | L360M | L360M | D508X12.5 | 500mm | 是 | 电动 | 否 | 否
7 | 2#门站 | 无编号 | 1 | 地上/室外/截断 | 12" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 12" | D325X10 | 焊接连接 | L245N | L245N | D325X10 | 500mm | 是 | 电动 | 否 | 否
8 | 2#门站 | 无编号 | 10 | 地上/室外/截断 | 10" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 10" | D273X9.5 | 法兰连接 | L245N |  |  |  | 是 | 手动 | 否 | 否
9 | 2#门站 | 无编号 | 1 | 地上/室外/截断 | 6" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 6" | D168X7 | 法兰连接 | L245N |  |  |  | 是 | 手动 | 否 | 否 | 放散
10 | 2#门站 | 无编号 | 5 | 地上/室外/截断 | 4" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 4" | D114X6.0 | 法兰连接 | L245N |  |  |  | 是 | 手动 | 否 | 否
11 | 2#门站 | 无编号 | 2 | 地上/室外/截断 | 3" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 3" | D89X5.5 | 法兰连接 | L245N |  |  |  | 是 | 手动 | 否 | 否
12 | 2#门站 | 无编号 | 16 | 地上/室外/截断 | 2" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 2" | D60X5 | 法兰连接 | L245N |  |  |  | 是 | 手动 | 否 | 否
13 | 2#门站 | 无编号 | 6 | 地上/室外/截断 | 1" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 1" | D34X4 | 法兰连接 | L245N |  |  |  | 是 | 手动 | 否 | 否
14 | 线路 | 无编号 | 3 | 地下室外/截断 | 20" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 20" | D508×11.9 | 焊接连接 | L360M | L360M | D508X14.3 | 见工艺安装图 | 是 | 手动 | 是 | 是 | 管线截断阀
15 | 线路 | 无编号 | 6 | 地上/室外/截断 | 4" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 4" | D114×6.0 | 法兰连接 | L245N |  |  |  | 是 | 手动 | 否 | 否 | 管线截断阀两侧放散
16 | 线路 | 无编号 | 1 | 地上/室外/截断 | 8" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 8" | D219X7.0 | 焊接连接 | L245N | Q345D | D219X8.0 | 见工艺安装图 | 是 | 手动 | 否 | 否 | 管线截断阀
17 | 线路 | 无编号 | 2 | 地上/室外/截断 | 2" | 4MPa | 4MPa | CL300 | 全通径/固定球/全焊接阀体 | 2" | D60×5 | 法兰连接 | L245N |  |  |  | 是 | 手动 | 否 | 否 | 管线截断阀两侧放散