电动执行机构数据单

目	  录

第一部分  工程概况	3

第二部分  现场条件	3

1 安装场所	3

2 环境条件	3

3 输送介质物性	3

第三部分  专用技术要求	4

第四部分  数据表	6

## 第一部分  工程概况

本工程为雄安新区燃气高压环网一期工程，本设计内容包括新建定兴分输站至2#门站的输气管道、2#门站至南张调压站的城镇燃气高压管道及2座站场（2#门站及南张调压站，其中2#门站为新建站，南张调压站为扩建站）、3座干线截断阀井、1座支线阀井。

## 第二部分  现场条件

### 1 安装场所

室外安装。

### 2 环境条件

项目位于河北省雄安新区、保定市徐水区、保定市定兴县，该地区主要气象要素见表2-1。

表2-1  环境参数

| 项目建设地点 | 雄安新区 |
| --- | --- |
| 大气压力 | 103KPa |
| 年平均气温 | 11.9℃ |
| 极端最高平均气温 | 26.1℃ |
| 极端最低平均气温 | -4.9℃ |
| 最冷月平均相对湿度 | 75% |
| 最热月平均相对湿度 | 83% |
| 年平均降水量 | 522.9mm |
| 土壤冻结深度 | 65cm |
| 年主导风向 | 北风 |
| 地震烈度 | 8度 |

### 3 输送介质物性

本项目气源为蒙西线，管道输送的天然气为内蒙、山西煤制天然气，气源为新蒙能源、中海油、北控集团等在内蒙投资建设的制气厂。煤制天然气的低发热值：34.9 MJ/m3，煤制天然气的典型组分见表3.1。

表3.1  准格尔煤制天然气组分

| 成分 | CO | CO2 | N2+Ar | H2 | CH4 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量v% | 0.33 | 0.04 | 1.72 | 1.59 | 96.32 | 100.00 |

## 第三部分  工程概况

本工程为雄安新区燃气高压环网一期工程，本设计内容包括新建定兴分输站至2#门站的输气管道、2#门站至南张调压站的城镇燃气高压管道及2座站场（2#门站及南张调压站，其中2#门站为新建站，南张调压站为扩建站）、3座干线截断阀井、1座支线阀井。

供货商需应根据《设备全数字化交付通用规定》的要求，将供货范围内的设备的三维模型及所有文档交付设计单位。设备现场安装完成后，供货商应根据现场实际安装情况重新核实并提交设备三维模型，用于工程设计单位校核及最终数字化设计成果提交。

设备供货商应根据《设备标签技术要求》的内容及业主相关要求，制作并安装设备数字标签（安装有二维码及电子标签的设备铭牌或吊牌）。

3.1 专用技术要求内容与技术规格书中要求不一致处，以专用技术要求为准。

3.2 电动执行机构数据单应与电动执行机构技术规格书、相应阀门的技术规格书/数据

单配套使用。

*3.3 设备扭矩安全系数取阀门额定扭矩 2 倍。

*3.4 远传阀位信号不能因外电或控制回路失电而消失，要求采用内置电池。

*3.5 配套提供齿轮箱。

#3.6 执行机构应包括足够的可组态的继电器用以实现以下远程显示（阀位指示带电池保护）：

- 阀全关到位

- 阀全开到位

- 报警（综合报警）

- 运行状态、扭矩过载保护

## 第四部分  数据表

| 电动执行机构数据单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 安装地点及总体要求 |  |
| 1.1 | 执行机构安装地点 | 见附表 |
| 1.2 | 执行机构位置编号 | 见附表 |
| 1.3 | 执行机构安装位置 | 地上/露天 |
| 1.4 | 需要数量 | 见附表 |
| 2.0 | 总的数据 |  |
| 2.1 | 最高/最低环境温度 | 见本数据单第二部分 |
| 2.2 | 表面涂漆 | 满足环境和气候条件 |
| 3.0 | 执行机构设计数据 |  |
| 3.1 | 类型 | 电动 |
| 3.2 | 操作时间 | 见附表 |
| 3.3 | 手轮 | 顺时针转动关 |
| 4.0 | 阀门数据 |  |
| 4.1 | 供货商/型号： |  |
| 4.2 | 类型 | 见附表 |
| 4.3 | 直径 | 见附表 |
| 4.4 | 压力等级 | 见附表 |
| 4.5 | 操作压力 | 见附表 |
| 4.6 | 最大压差 | 见附表 |
| 4.7 | 用途 | 开-关 |
| 5.0 | 执行机构附件 |  |
| 5.1 | 启动器要求 |  |
|  | 有还是无? | 有 |
|  | 一体化还是分离式? | 一体化 |
| *5.2 | 触点容量（感性负荷） | 24V.DC |
|  | 供电电源 | 380V.AC 50HZ |
|  | 防爆/防护等级 | ExdⅡBT4/IP68 |
|  | 故障状态 | 故障保位 |
|  | 接收命令 | 开阀、关阀、停止 |
|  | 输出信号 | 开到位、关到位、在运行、远程/就地、综合故障报警 |
| *5.3 | 接口电缆螺纹标准及数量 | 1个1 1、2NPT内螺纹、2个1 NPT内螺纹 |
| 6.0 | 备注 | 见附表 |
| 注：1、本数据单应与电动执行机构技术规格书和站场球阀数据单配合使用，须经设计最后确认才能作为订货依据。 2、供货商应提供并填写带*的内容。 |  |  |