节流截止放空阀数据单

目	  录

第一部分  工程概况	3

第二部分  现场条件	3

1 安装场所	3

2 环境条件	3

3 输送介质物性	3

第三部分  数据表	5

## 第一部分  工程概况

本工程为雄安新区燃气高压环网一期工程，本设计内容包括新建定兴分输站至2#门站的输气管道、2#门站至南张调压站的城镇燃气高压管道及2座站场（2#门站及南张调压站，其中2#门站为新建站，南张调压站为扩建站）、3座干线截断阀井、1座支线阀井。

## 第二部分  现场条件

### 1 安装场所

室外安装。

### 2 环境条件

项目位于河北省雄安新区、保定市徐水区、保定市定兴县，该地区主要气象要素见表2-1。

表2-1  环境参数

| 项目建设地点 | 雄安新区 |
| --- | --- |
| 大气压力 | 103KPa |
| 年平均气温 | 11.9℃ |
| 极端最高平均气温 | 26.1℃ |
| 极端最低平均气温 | -4.9℃ |
| 最冷月平均相对湿度 | 75% |
| 最热月平均相对湿度 | 83% |
| 年平均降水量 | 522.9mm |
| 土壤冻结深度 | 65cm |
| 年主导风向 | 北风 |
| 地震烈度 | 8度 |

### 3 输送介质物性

本项目气源为蒙西线，管道输送的天然气为内蒙、山西煤制天然气，气源为新蒙能源、中海油、北控集团等在内蒙投资建设的制气厂。煤制天然气的低发热值：34.9 MJ/m3，煤制天然气的典型组分见表3.1。

表3.1  准格尔煤制天然气组分

| 成分 | CO | CO2 | N2+Ar | H2 | CH4 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量v% | 0.33 | 0.04 | 1.72 | 1.59 | 96.32 | 100.00 |

## 第三部分  数据表

| 1.0 | 阀门安装地点及总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 阀门安装地点 | 见附表 |
| 1.2 | 阀门位置编号 | 见附表 |
| 1.3 | 需要数量 | 见附表 |
| 1.4 | 指定规范 | 见技术条件 |
| 1.5 | 阀门安装位置和功能 | 见附表 |
| 1.6 | 阀门公称尺寸 | 见附表 |
| 1.7 | 最大工作压力 | 见附表 |
| 1.8 | 阀门两端最大压力差 | 见附表 |
| 1.9 | 工厂试验压力 | 见技术条件 |
| 1.10 | 阀门压力等级 | 见附表 |
| 1.11 | 最高/最低大气温度 | 见表2-1 |
| 1.12 | 介质温度 | -20℃~50℃ |
| 1.13 | 流动介质组分 | 见本数据单第二部分 |
| 2.0 | 阀门 |  |
| 2.1 | 阀门类型 | 见附表 |
| 2.2 | 是否加阀芯套 | 见附表 |
| 3.0 | 连接端 |  |
| 3.1 | 上、下游接管 | 见附表 |
| 3.2 | 法兰连接或焊接？ | 见附表 |
| 3.3 | 法兰执行标准 | 见附表 |
| 3.4 | 接管材质 | 见附表 |
| 4.0 | 阀门支撑 |  |
| 4.1 | 是否需要阀门支撑？ | 见附表 |
| 5.0 | 其它要求 |  |
| 5.1 | 驱动方式? | 见附表 |
| 5.2 | Cv值计算流量及压力要求 |  |
| 5.3 | 噪音要求 | 见附表 |
| 5.4 | 阀门喷漆颜色 | 根据建设单位要求确定 |
| 5.5 | 补充试验项目 | 见技术规格书 |
| 注： 1、本数据单应与节流截止放空阀技术规格书配合使用。 2、供货商应根据给定的参数（在有给定的参数情况下）进行计算并选用合适的Cv值，使得在给定压力/流量范围内节流阀的开度在30%~70%之间。 3、阀门供货商应提供与阀门配对的法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件。 4、此数据单仅供招标使用，不能作为订货依据。 |  |  |