雄安新区燃气高压环网一期工程

卧式过滤分离器

技术规格书

北京市煤气热力工程设计院有限公司

2023年10月

目	录

1	范围	2

2	名词定义	2

3	总体要求	2

4	遵循的标准规范	4

5	供货范围及界面	4

6	技术要求	5

7	材料及防腐要求	7

8	检验测试和验收	7

9	备品备件及专用工具	8

10	铭牌	9

11	包装和运输	10

12	技术文件提交要求	10

13	技术服务	11

- 范围

本技术条件规定了卧式过滤分离器在设计、材料、制造、测试、检验、运输和验收等方面的最低要求。

本技术条件适用于雄安新区燃气高压环网一期工程2#门站卧式过滤分离器的采购。

- 名词定义

本技术规格书中所涉及的名称定义如下：

项目：雄安新区燃气高压环网一期工程。

业主：中国雄安集团智慧能源有限公司。

设计方：北京市煤气热力工程设计院有限公司。

供货商：为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家。分包商：设计和制造分包合同所规定的设备/材料的公司或厂家。

技术规格书：说明向业主提供的设备/材料、服务或工艺必须满足的要求，以及验证这些要求所需的程序的书面规定，包括技术条件、数据单、技术评分表三个部分。

技术条件：用于规定设备/材料达到的各项性能指标和质量要求的文件；数据单：描述产品订货参数的文件及表格。

技术评分表：产品评标中通用的技术组评分标准。

专用技术要求：指项目对设备/材料的特殊要求、业主的专门要求、以及需对“技术条件”规定进行修改或调整的内容；

质保期：供货商承诺的对所供设备/材料因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

- 总体要求

  - 供货商资质要求

    - 供货商证书要求

      - 供货商应具有国家规定的相应压力容器设计、制造资质；

      - 供货商及分包商应具有有效的 GB/T19001 或 ISO9001质量体系认证证书；

      - 供货商及分包商应具有有效的 GB/T24001 或 ISO14001环境管理体系认证证书。

    - 供货商业绩和经验要求

      - 供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近 5年经营活动中无不良记录，产品无不良应用记录；

      - 供货商应提供近 5年产品的有效应用业绩，业绩表中产品的性能或技术参数应与本次投标所提供产品相近。业绩表应包括工程名称、产品规格型号及主要技术参数、供货数量、使用地点、签订合同时间、有效业绩合同复印件、业主评价、业主联系人及联系方式。

  - 供货商职责

- 应对卧式过滤分离器的设计、材料、制造、集成负责；

- 应对卧式过滤分离器的性能、功能、总体装配质量、运输负责；

- 应对所提供的图纸、资料、检验报告、认证证书的真实性、准确性负责；

- 应指导现场安装调试；

  - 质量承诺

- 本技术规格书意在指明采购的最低要求，并不减轻供货商为其所提供产品的设计、制造、集成、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任；

- 供货商所提供产品应是全新的，并应对提供产品的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺；

- 供货商所提供产品的质保期为货物到达指定交货地点之日起36个月或投产之日起

18个月，以先到为准。

- 在质保期内，如因产品有问题造成停机或无法投用，质保期期限将相应延长，延长计算方法为：由于供货商原因引起的停机或无法投用，每次凡是超过一天的，质保期便按照停机或无法投用的时间作相应的延长；

- 质保期结束后，双方将签署质保期满证书以证明供货商在质保期内完全履行了其职责；

- 由业主和设计方签发的对供货商所提供产品的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

  - 进度承诺

供货商所提供产品的交货期应满足招标文件或项目总体进度的要求。

  - 其他

- 本技术条件应结合数据单一起作为招投标的依据；

- 供货商对本技术条件必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足；

- 对本技术条件要求的技术指标，应写出具体技术参数并做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准”或“满足”为答复。如有异于本技术条件要求的，应编制技术偏离表，并论述理由。

- 遵循的标准规范

在技术规格书出版时，所有版本均为有效。所有标准规范都会被修订，使用本技术规格书的各方应探讨、使用下列标准规范最新版本的可能性。供货商所提供的产品应遵循的标准规范主要包括但不仅限于以下所列：

| TSG21 | 固定式压力容器安全技术监察规程 |
| --- | --- |
| GB/T150.1~150.4 | 压力容器 |
| GB/T713 | 锅炉和压力容器用钢板 |
| GB/T3531 | 低温压力容器用钢板 |
| GB/T6479 | 高压化肥设备用无缝钢管 |
| GB/T229 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 |
| GB/T985.1 | 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口 |
| GB/T985.2 | 埋弧焊的推荐坡口 |
| NB/T47008 | 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 |
| NB/T47009 | 低温承压设备用合金钢锻件 |
| NB/T47013.1~47013.6 | 承压设备无损检测 |
| NB/T47014 | 承压设备焊接工艺评定 |
| NB/T47015 | 压力容器焊接规程 |
| NB/T 10558 | 压力容器涂敷及运输包装 |
| SY/T6883 | 输气管道工程过滤分离设备规范 |

其它未列出的与供货商所提供的产品有关的标准规范，供货商有义务主动向业主和设计提供。

- 供货范围及界面

卧式过滤分离器供货商提供的设备应包括但不限于：

- 卧式过滤分离器（含过滤组件）。

- 快开盲板（执行快开盲板规格书）。

- 设备地脚螺栓。

- 两年的过滤组件备品备件或按业主要求。

- 所需全套紧固件 10%裕量，且每种规格不少于 4 个。

- 所需各种规格垫片 200%裕量。

- 供货商认为需要配套提供的其他附属专用工具（如有）和材料，供货商有义务加以说明，供业主选择。

- 技术要求

卧式过滤分离器的设计与制造除应遵循本技术条件外，还应符合 TSG21、GB/T150.1~150.4 及相关标准的规定。

  - 性能要求

- 在设计温度和设计压力下满足规定的强度要求，使用安全可靠，检查、维修方便。

- 设备应有效去除输送气体夹带的固体颗粒、粉尘和液滴。要求其过滤效率不小于:

| 粉尘: | ≥5 μm 1-5μm | 99.9%； 99.0%； |
| --- | --- | --- |
| 液滴: | ≤1 μm 质量流量 ≥5 μm | 95%。 ≤2％；99.9%。 |

- 卧式过滤分离器在额定处理量下的初始压降不高于 0.012MPa，且过滤元件的使用寿命不低于 24个整月。

- 为便于操作和更换滤芯，卧式过滤分离器应为带有快开盲板的卧式结构。

- 快开盲板应满足开闭灵活、轻便，密封可靠无泄漏，且有安全联锁装置。

- 单台卧式过滤分离器的天然气处理量（详见数据单）。

  - 强度计算

- 强度计算按 GB/T150.3 的规定。

- 焊接接头系数、腐蚀裕量见卧式过滤分离器数据单。

c） 由支座、接管和内外部附件引起的应力集中，应采用垫板、加强件等降低此类局部应力，且需满足规范要求。

  - 图纸审批

接到购货单后按合同要求时间供货商应提供详细的图纸、计算书复印件及制造工艺方案供设计/业主审查，并应在制造开始之前得到书面回函和盖章的制造审批书。图纸应包括所有重要尺寸、壁厚及所用材料（强度、化学成份、C.E.值、Pcm 值等）。说明书应注明需要说明的有关信息，包括采用标准的版本，技术规格书，以及卧式过滤分离器质量及充水后的总质量等。但业主或设计方对图纸的审批并不免除供货商对设备设计、制造、检验与验收的全部责任。

  - 制造

- 在制造开始前，供货商应提供设计总图，主要受压元件的力学性能、化学成份及供

货检验项目，制造工艺，质量保证措施等技术文件，提交份数按合同要求。对于国外承包商，还应提供各类相关标准原件或复印件。待设计/业主书面审查同意后，方可开工制造。

- 卧式过滤分离器应严格按照设计文件和图样及 GB/T150.4 的有关规定制造。

- 除遵照 GB/T150.4 的规定外，尚应满足下列要求：

  - 焊工资格应按 TSG21-2016 执行。

  - 壳体的对接焊接接头应采用 GB/T985.1或 GB/T985.2 中规定的坡口型式。焊接中所选用的焊接方法及坡口形状应能保证焊接接头全焊透，不允许焊缝根部未熔合、未焊透及裂纹等缺陷存在。

  - 所有受压元件的对接焊接坡口必须机加工成型。

  - 焊接接头应做设计规定温度下的冲击试验，三个试样夏比V 型缺口冲击功的平均值和单个试样夏比V型缺口冲击功的最低值按数据单要求。

  - 焊缝余高应符合 GB/T150.4 的规定。

- 接管

- 壳体的开口均采用对焊法兰连接。法兰等级应由卧式过滤分离器设计压力和设计温度确定，且应符合规范要求。

- 顶部和底部的接管、排污孔、注水口应与卧式过滤分离器筒体内壁齐平。

- 接管的开口边缘距焊缝中心的距离不得小于 100mm。

- 接管端面是水平或垂直的。

- 其他附件

- 在进行水压试验之前，内部和外部附件都应先焊到卧式过滤分离器上；

- 焊接附件与壳体连接，采用垫板或加强件时，应采用连续焊缝。

- 超压泄放装置

- 若工艺系统管网统一设置超压泄放装置，设备不再单独设置超压泄放装置。

- 快开盲板与卧式过滤分离器筒体组焊时不能损伤快开盲板的密封性能。

  - 其他要求

- 过滤元件的外径应为 114mm，长度应不大于 1250mm，布置方式应为等边三角形或正方形布置，过滤元件间的中心距应不小于 125 mm。

- 所有法兰应配对（含螺柱、螺母和垫片）， 法兰、紧固件、垫片应符合

HG/T20592~20635的规定。

- 快开盲板应配备安全联锁装置：快开门达到预定关闭部位方能升压运行的联锁控制功能；压力完全释放，安全联锁装置脱开后，方能打开快开门的联锁功能。快开盲板应能打开到 180°。

- 快开盲板的采办应取得业主书面认可。

- 材料及防腐要求

  - 材料要求

- 制造卧式过滤分离器的所有金属材料应满足相应材料标准的要求。

- 受压元件金属材料用钢应是电炉或氧气转炉冶炼的镇静钢。

- 设计规定温度下材料三个试样夏比V型缺口冲击功的平均值和单个试样夏比V型缺口冲击功的最低值按数据单要求。

- 产品用钢制锻件至少应符合 NB/T47008、NB/T47009相应级别锻件及以上的各项检验要求及其它技术要求。

- 当受压元件使用 NB/T47008、 NB/T47009、GB713、GB/T3531标准规定以外的材料时，还应符合以下规定：钢材的化学成份（熔炼分析）：

f)	C≤0.20%，P≤0.025%，S≤0.015%，

g)	C.E.≤0.42（C.E.=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15）

h)	滤芯材料宜采用醋酸纤维、聚酯纤维等无毒、环保性好的材料制成，不允许使用玻璃纤维等环保性差的材料。

  - 防腐要求

出厂时，卧式过滤分离器应喷砂除锈，除锈等级为 Sa2.5级并涂刷防腐涂层和底漆。面漆随站场其它设备一起涂刷。

- 检验测试和验收

  - 工厂内检验、测试和验收

- 卧式过滤分离器 A、B 类焊接接头至少应进行 100%射线检测，符合 NB/T47013.2规定的Ⅱ级，技术检测等级为 AB 级。并按 TSG21要求增加超声复验，符合 NB/T47013.3规定的Ⅰ级，技术检测等级为 B级。

- 接管与筒体的角焊缝表面应进行磁粉或渗透检测，符合 NB/T47013.4或 NB/T47013.5 规定的Ⅰ级。

- 筒体内径 DN≥800且接管公称直径 DN≥200时，筒体与接管的角焊缝应进行超声检测，符合 NB/T47013.3 规定的Ⅰ级。

  - 组装

对全部零件检验合格后方能进行组装。

  - 热处理

- 设备热处理按数据单要求进行。

- 设备焊接工作全部结束且经检验合格后，方可进行热处理。

- 热处理后不允许再在设备上施焊。

- 所有焊接试件都应随设备进行热处理并按设计文件要求进行力学性能检验，指标不低于对母材的要求。

  - 耐压试验

耐压试验应采用水压试验，水压试验的方法按 GB/T150.4中 11.4.9 规定执行，水压试验值可与设备所在管线保持一致。设备壳体的应力值不超过 0.9 倍的标准屈服强度。

  - 现场检验、测试和验收

- 目测外形美观、表面光滑无凹坑。

- 焊接接头应打磨圆滑。

- 尺寸及公差满足规范及施工图要求。

- 备品备件及专用工具

- 供货商应随产品提供下表所列出的试运投产备品备件及专用工具、两年备品备件，两年备品备件单独报价。（如项目有超出下列清单的备品备件和专用工具需求，指向数据单。）

表 1 试运投产备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 注： 备注 ——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。 |  |  |  |  |  |

表 2 两年备品备件清单

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 注： 备注 ——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。 |  |  |  |  |  |

- 铭牌

- 卧式过滤分离器应按照 TSG21的规定配设铭牌。铭牌至少应包括以下内容：

  - 产品名称；

  - 产品编号；

  - 压力容器类别；

  - 制造日期；

  - 设计压力；

  - 耐压试验压力；

  - 最高允许工作压力；

  - 设计温度；

  - 容器自重；

  - 主体材料；

  - 容积；

  - 工作介质；

  - 产品标准；

  - 制造许可级别；

  - 制造许可证编号；

  - 制造单位；

  - 设备代码；

  - 监检标记。

- 铭牌由不锈钢制作，铭牌支架焊于卧式过滤分离器外壁上并高于设备保温层（如有），其位置应便于观察，应满足 TSG  21的规定。铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

- 铭牌应为压力容器使用登记标志、定期检验标志的设置预留位置。

- 卧式过滤分离器上应提供二维码标签，二维码标签中应保存用于识别卧式过滤分离器属性的基本内容，至少应包括卧式过滤分离器铭牌上的内容。

- 包装和运输

- 供货商应提供其在标书中建议并经业主批准的包装形式，防止设备在运输和储存过程中出现机械损坏和环境气候的侵蚀；

- 运输的准备工作应按照供货商的标准进行。散装件以及备用件应全部装入箱中，设备零件和备件应有识别标记；

- 供货商应把各个站场的设备分开包装，同一地点使用的设备应装在一起，以方便现场分发；

- 应根据合同号、位号及重量在每个包装箱的里、外面做标记。设备清单应装入各部分的包装箱中；

- 螺纹、密封面等精加工表面应涂敷易去除的保护膜。

- 卧式过滤分离器的包装应有足够的强度，以确保容器及其零件能安全可靠地运抵现场。

- 技术文件提交要求

  - 投标文件

投标时，供货商应向业主提供如下的文件：

- 符合 3.1.1条规定的相关资质证书；

- 3.1.2 条中规定的业绩报告；

- 制造、检测时间计划及内容；

- 与设计、制造、检测和测试相关的技术标准规范名称；

- 供货范围及界面、详细的供货清单，包括分包商及其提供产品的规格及型号等；

- 卧式过滤分离器的有关技术资料，如样本、图纸、计算书等；

- 卧式过滤分离器结构确认图及与过滤组件总装图，并标注尺寸，说明主要构件材料、总质量；

- 过滤组件的性能检测报告；

- 对卧式过滤分离器质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。

  - 订货后提交文件

订货合同签订后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

- 计算书；

- 焊接工艺评定报告；

- 质量测试验收计划；

- 结构尺寸图，安装外形尺寸图；

- 卧式过滤分离器和过滤组件的安装外型尺寸图。

  - 供货时随设备一并提交文件

供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

- 至少 6份纸质文件和 2份电子版；

- 8.1条中规定的检验测试报告；

- 产品合格证；

- 说明书，至少应包括下列内容：

  - 卧式过滤分离器特性：包括设计压力、最大允许工作压力（必要时）、试验压力、设计温度、操作介质和压力容器类别；

  - 竣工总图；

  - 主要零部件表；

  - 热处理报告及热处理后硬度检测报告。

- 提供强度计算书；

- 按照 TSG 21 的规定提供风险评估报告（仅限 III类容器）；

- 产品质量证明书，至少应包括下列内容：

- 主要零部件材料的化学成分和力学性能（包括复验报告）；

- 无损检测要求和报告；

- 焊接质量的检查报告（包括返修记录）；

- 压力试验报告。

- 卧式过滤分离器维护手册；

- 供货商应根据项目要求向业主提供相应设备、材料、系统的数据项定义表（电子版）。

- 技术服务

  - 技术支持

- 供货商应提供现场调试安装需要的特殊工具和消耗品。

- 当业主通知制造商要投产运行时，供货商应派有经验的工程师检查安装，并监督试运和运行工作。

- 当设备出现故障或不能满足业主要求时，制造商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

- 当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，制造商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

- 技术服务的费用应由供货商承担。

  - 培训

对于需要供货商提供培训的项目，供货商应根据本项目的具体情况编写技术和管理培训计划和培训教材，为业主、现场操作人员提供培训。

- 售后服务

- 供货商应在中华人民共和国境内常设服务机构，并提供技术服务。当业主需要供货商提供服务时，供货商应在 24 小时内做出答复，（如必要）在 48小时内派服务工程师到现场，确需国外派员时不超过 20天；

- 产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应；国内调配时间不超过 48 小时，国外调配时间不超过 20天；

- 在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异议做出书面明确答复。对于供货商责任引起的质量问题或系统故障，供货商应免费为业主更换设备或材料、排除故障、恢复系统正常运行，设备或材料更换后应延长其质保期；

- 超过质保期后发生的质量问题，供货商也应给予及时维修或供应配件；

- 除担保其所提供的款项外，供货商购自第三方的部分应经过业主同意。

- 供货商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和业主的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合业主办理通关商检。（如需要）