雄安新区燃气高压环网一期工程

快开盲板

技术规格书

北京市煤气热力工程设计院有限公司

2023年10月

目	录

1	范围	3

2	名词定义	3

3	总体要求	3

4	遵循的标准、规范	4

5	供货范围及界面	5

6	技术要求	5

7	材料要求	6

8	检验和测试	6

9	备品备件及专用工具	7

10	铭牌/标志	8

11	涂层、包装和运输	8

12	技术文件提交要求	8

13	技术服务	9

14	验收	10

15	售后服务	10

- 范围

本技术规格书规定了快开盲板在设计、材料、制造、检验、运输和验收等方面的最低要求。本技术规格书适用于2#门站卧式过滤器快开盲板的采购。

- 名词定义

本技术规格书用到的名词定义如下：

业主：中国雄安集团智慧能源有限公司。

设计方：北京市煤气热力工程设计院有限公司。

供货商：为业主设计、制造、提供快开盲板的公司或厂家。

分包商：设计和制造分包合同所规定的快开盲板的公司或厂家。

技术规格书：说明向业主提供的快开盲板、服务或工艺必须满足的要求，以及验证这些要求所需程序的书面规定。包括技术条件、数据单、技术评分表三个部分。

技术条件：用于规定快开盲板应达到的各项性能指标和质量要求的文件。

数据单：用于描述快开盲板订货参数的文件及表格；应按照建设项目管理程序，经审批后用于订货。

技术评分表：招/投标过程中的技术组评分标准表格。

专用技术要求：指项目对快开盲板的特殊要求、业主的专门要求、以及需对“技术条件”规定进行修改或调整的内容。

质保期：供货商承诺的对所供快开盲板因质量问题而出现故障时提供配件、免费维修及保养的时间段。

- 总体要求

  - 供货商资质要求

    - 供货商证书要求

      - 供货商应具有国家规定的相应压力容器设计、制造资质证书；

      - 供货商应具有中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效的ISO14001环境管理体系认证证书和ISO9001质量体系认证证书。

      - 供货商应具有省部级及以上的产品鉴定证书，证明产品技术达到国际先进水平，并具有第三方检验报告。

    - 供货商业绩和经验要求

      - 供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近5年经营活动中无不良记录，产品无不良应用记录。

      - 供货商应提供近5年来在输气管线上成功的、可核实的有效业绩表。业绩表中所列出的快开盲板应与本工程情况类似，例如：相近口径、相近压力等级，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。

  - 投标承诺

    - 供货商职责

供货商应对快开盲板的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供和检验以及在指定场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对快开盲板的性能、总体装配质量、运输、现场安装调试负责。

    - 提供资料

供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料、图纸等技术文件。

    - 质量承诺

      - 本技术规格书意在指明快开盲板采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的快开盲板在设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。

      - 供货商应对提供快开盲板的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。

      - 由业主和设计方签发的对快开盲板的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

      - 根据管道工程特点，快开盲板质量保证期为相应的项目现场最终验收日期后24个月或交货后36个月（此36个月仅适用于由于业主原因导致验收不能按时进行时。）以先到为准。质保期结束后，买卖双方将签署质保期满证书以证明供货商在质保期内完全履行了其职责。

    - 进度承诺

供货商所提供的快开盲板，其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。

    - 其他

本技术条件应结合快开盲板数据单一起作为招投标的依据，当两者技术条款不一致时，以数据单为准。

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品

的详细技术数据，对诸如：“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和作出详细说明，不得仅以“满足什么标准”或“满足”为答复。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。

- 遵循的标准、规范

在文件出版时，所有版本均为有效。当出现几个标准和规程阐述同一内容的情况时，应遵循最新、最严格的叙述。供货商所提供的产品应遵循的标准规范主要包括但不仅限于以下所列：

GB150.1~150.4-2011	压力容器

GB713	锅炉和压力容器用钢板

GB3531	低温压力容器用低合金钢钢板

GB6479	化肥设备用高压无缝钢管

GB/T985.1	气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T985.2	埋弧焊的推荐坡口

JB4732	钢制压力容器分析设计标准

JB/T4711	压力容器涂敷及运输包装

NB/T47013.1~47013.6	承压设备无损检测（第1至第6部分）

NB/T47008	承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T47009	低温承压设备用低合金钢锻件

NB/T47014	承压设备焊接工艺评定

NB/T47015	压力容器焊接规程

SY/T 0556	快速开关盲板技术规范

ASME Ⅷ div1	Rules for Construction of Pressure Vessels – Division 1

压力容器建造规则第一册

ASME Ⅷ div2	RulesforConstructionofPressureVessels–Division2

压力容器建造另一规则

TSG 21-2016	固定式压力容器安全技术监察规程

其它未列出的与本快开盲板有关的标准和规范，供货商有义务主动向业主和设计方提供。所有标准规范均应为项目采购期时的有效版本。

- 供货范围及界面

快开盲板供货商的供货范围应包括但不限于：

- 快开盲板及必要的焊接工艺试板。

- 运行及检修所需特殊工具2套。

- 两年的备品备件。

供货商应对所提供的产品负责。

- 技术要求

快开盲板的设计与制造应遵循本技术规格书及相关标准和规范的要求。

  - 性能要求

- 供货商应保证快开盲板的使用寿命至少为20年。

- 在设计温度和设计压力下满足 SY/T0556或ASMEⅧ div1规定的强度要求和耐腐蚀要求，使用安全可靠，检查、维修方便。

- 能承受管线清管时清管器所产生的冲击力，而不致发生安全事故。

- 快开盲板应开闭灵活，并带安全联锁功能。当快开盲板达到预定关闭部位，安全联锁装置就位后，设备方能升压运行；当设备的内部压力完全释放，安全联锁装置脱开后，方能打开快开盲板。快开盲板应在适当位置有警示标记。

- 快开盲板应带操作手轮或专用扳手，保证开闭灵活、方便、密封可靠、无泄露。

- 当快开盲板打开时应有定位装置，固定门锁，防止意外关闭。

- 快开盲板的关闭机构和转臂应固定在盲板边缘法兰上，不允许固定在设备筒体上。

- 密封圈应保证在设计工况下密封可靠，无泄漏。

- 所采用的人造橡胶密封圈应能满足在设计工况下输送流体的要求，并在H2S等酸性介质工况下具有减压防爆的性能。

- 在安装环境下能全天候使用。

- 快开盲板设计使用年限不得低于所属设备的设计使用年限，易损件的使用寿命不得低于两年或开关50次。

- 结构要求：快开盲板可采用压力环式（即盲板法兰和头盖之间由承受压缩应力的卡环通过收拢或涨开实现快速开闭的一种快开盲板）、卡箍式、牙嵌式。当设计压力大于等于10MPa，直径大于等于1000mm的宜采用压力环式。

  - 强度计算

强度计算按 GB150.1~GB150.4-2011或 ASMEⅧ div1规定，并按JB4732的规定进行应力分析计算。供货商应根据提供的数据进行计算，并提供应力分析报告。

  - 图纸审批

供货商接到购货单后应按合同要求时间通过业主给设计方提供详细的图纸、说明书、计算书及制造工艺方案供审批，并应在制造开始之前得到书面回函和盖章的制造审批书。图纸及说明书应包括所有重要尺寸、坡口形式及尺寸，以及所用材料的强度、化学成份、Ceq值、Pcm值等。说明书应注明需要说明的有关信息，包括采用标准的版本，技术规格书，以及快开盲板重量等。设计方对图纸的审批并不免除供货商对快开盲板设计、制造、检验与验收的全部责任。

  - 制造

- 在制造开始前，供货商应提供设计总图，主要材质的力学性能、化学成份及供货检验项目，制造工艺，质量保证措施等技术文件，提交份数按合同要求。对于国外承包商，还应提供各类相关标准原件或复印件。待书面审查同意后，方可开工制造。

- 按GB150.2-2011或ASMEⅧ div1的规定，对主要受压元件及联接件的材质证明书进行确认，并按规定进行复检。

- 与设备壳体焊接连接的坡口，应机加工成形

- 快开盲板到设备制造厂后，由设备制造商组织并通知业主对快开盲板进行验收，合格后方可进行组装。

- 供货商应按NB/T47014、NB/T47015，提交快开盲板焊接工艺程序、焊接工艺评定、无损检测程序、焊后热处理程序供审查备案。

- 焊工资格及焊接程序应符合TSG21-2016或ASMEⅨ规定。

- 焊接接头应按规定进行力学性能试验，按数据单的要求进行。

- 组装前应对全部零件进行检验，合格后才允许组装。

- 组装后应对组装焊缝进行消除应力热处理。

- 材料要求

  - 快开盲板所用材料必须符合 TSG21-2016、GB150.1~GB150.4和相应的材料标准要求。

- 快开盲板受压元件用钢应为由电炉、氧气转炉的全镇静钢，熔炼分析应满足：碳素钢和低合金钢钢材：C≤0.23%，P≤0.025%，S≤0.020%；

标准抗拉强度Rm≥540MPa时，P≤0.025%，S≤0.015%；

用于设计温度低于-20℃且标准抗拉强度Rm<540MPa时，P≤0.025%，S≤0.012%；用于设计温度低于-20℃且标准抗拉强度Rm≥540MPa时，P≤0.020%，S≤0.010%。

- 碳当量：CEⅡW≤0.42（CEⅡW=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15）（仅限于碳钢和低合

金钢）当材料抗拉强度级别Rm≥540MPa时，还应满足Pcm≤0.21%；

  - 快开盲板所用锻件应满足 NB/T47008、NB/T47009标准要求。

- 力学性能：

  - 屈强比：≤0.8,	并应符合相应锻件标准的要求；

  - 冲击试验（夏比V型缺口）除常温冲击值应满足NB/T47008或NB/T47009或ASME

Ⅷdiv1规定外,还应满足设计工况下的冲击功；

- 热处理状态：正火+回火或数据单的要求；

- 硬度检查：详见数据单；

- 超声检测：

检验区域：全部

方法和标准：NB/T47013.3规定的I级或ASMEⅧ div1UF-55节。

  - 快开盲板所用钢板应满足GB713标准要求。

  - 快开盲板与设备壳体连接端的材料应与设备壳体材料相匹配，并具有良好的可焊性。

  - 快开盲板的密封元件应采用耐温性能较好的氟橡胶或性能更好的材料，并且有良好的抗老化性能。

  - 材料的其他性能还应满足相应规范、标准和本技术规格书的要求。

- 检验和测试

  - 检验准备

测试应在快开盲板刷漆前进行。

  - 无损检测

- 快开盲板所有的A、B类焊接接头应进行100%射线检测，符合NB/T47013.2规定的Ⅱ级，技术检测等级为AB级。按TSG21-2016规定进行≥20%超声检测复验，符合NB/T47013.3规定的Ⅰ级，技术检测等级为B级。最终的无损检测要求应满足数据单的要求。

- 无损检测的操作和分析应由具有相应资格的技术人员担任。

- 热处理和水压试验后，快开盲板应进行磁粉或渗透检测，符合NB/T47013.4或NB/T47013.5

中I级规定或ASMEV的相应规定。

  - 组装

组装前应对全部零件进行检验，合格后才允许组装。

  - 热处理

快开盲板是否热处理按数据单要求。

  - 试验

- 耐压试验

快开盲板的耐压试验应在制造完毕后进行，采用液压试验。液压试验可在设备制造厂与设备一起进行，但快开盲板应满足液压试验压力下的强度要求。液压试验程序按 GB150或 ASMEⅧdiv1UG-101 执行。耐压试验压力按数据单执行。液压试验应使用洁净水。

- 启闭试验

  - 开闭灵活；

  - 最大开启力不大于200N；

  - 开闭次数不少于10次；

  - 单次开闭时间不宜大于5分钟。

  - 外观、尺寸

- 外形美观、表面光滑无凹坑。

- 焊接接头应圆滑过渡。

- 尺寸及公差满足规范及设计图纸要求。

- 备品备件及专用工具

  - 投产及试运备品备件及专用工具清单见表1。

表1 投产及试运备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 注：“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。 |  |  |  |  |  |

  - 两年备品备件及专用工具见表2。

表2 两年备品备件及专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快开盲板密封圈 |  | 套 |  |  |
| 2 | 快开盲板开闭专用工具 |  | 套 |  |  |
| 注：1.“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。2.* 备品备件需根据项目情况进行调整 |  |  |  |  |  |

- 铭牌/标志

  - 供货商应提供铭牌以正确标示快开盲板，并与供货文件相一致。铭牌由不锈钢制作，其位置应便于观察和接近，并满足TSG21-2016的规定。铭牌上应至少给出下列信息：

- 产品名称和型号；

- 设计压力；

- 设计温度；

- 适用介质；

- 外形尺寸（外径×壁厚×总长）；

- 产品重量；

- 耐压试验压力；

- 生产日期；

- 供货商名称和制造许可证号码。

  - 铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

  - 铭牌上的文字应为中文或中英文，单位为国际单位制。

- 涂层、包装和运输

  - 出厂时，快开盲板应喷砂除锈，除锈等级为Sa2.5级,并涂刷与面漆匹配的防腐涂层和底漆。面漆随站场其它设备一起涂刷，面漆见防腐技术规格书或防腐数据单。

  - 运输和包装按JB/T4711的规定进行。供货商应对所提供的快开盲板进行包装，确保快开盲板在运输和现场储存过程中不受污染、腐蚀和机械损伤。焊接端部应用有效方法给予保护。必须在包装箱上易见的位置刷上清晰可读的运输警示标志，如防水、防晒、不准倒置等标志，需标示出吊装重心，并在装卸时严格遵守。

  - 快开盲板的备品备件应单独包装并有清楚的标识。

  - 快开盲板在装箱运输和存放期间应保持干净、干燥和完好无损。

  - 供货商应保证快开盲板在运送到交货地点前的装箱、运输、存储中不受到损伤。

- 技术文件提交要求

提交的文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制。

  - 投标文件

投标时，供货商应向业主提供如下文件：

- 供货商及分包商应提供中华人民共和国或相应国际认证机构颁发的有效的ISO14001环境管理体系认证证书和ISO9001质量体系认证证书；

- 供货商应提供权威机构颁发的相关资质证书；省部级及以上产品鉴定报告，第三方检验报告；

- 供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无不良记录；供货商应提供近五年在油气管道工程和站场上的业绩表，业绩表中所列出的快开盲板应与本工程情况类似，例如：相近口径、相近压力等级的设备，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况；

- 本快开盲板相关的技术文件（包括设备选型与配置、性能、外形、计算分析报告、填好的数据表等）；

- 快开盲板结构确认图，并标注尺寸，说明主要构件材料、总重量；

- 制造、检测时间计划及内容；

- 与设计、制造、测试和检测相关的技术标准和规范名称；

- 对快开盲板质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺；

- 供货商对标书技术文件的响应；如有偏离，应列出相应的偏差表；

- 供货范围及界面、详细的供货清单，包括供货商、规格及型号等；

- 其它。

  - 订货后提交的文件

订货合同签订后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件（6份纸介和2份电子版）：

- 强度计算书；

- 焊接工艺评定报告；

- 质量测试验收计划；

- 加工制造图，安装外形尺寸图；

- 整个制造过程中的工艺过程卡；

- 标明快开盲板主要、易损部件的数量以及材料清单、2年的备件清单；

- 带有维修、操作和安装指南的操作手册；

- 检验、测试计划；

- 其他。

  - 供货时随快开盲板一并提交的文件

供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件（6份纸介和2份电子版））：

- 产品合格证；

- 说明书，至少应包括下列内容：

  - 快开盲板特性：包括设计压力、最大允许工作压力（必要时）、试验压力、设计温度、工作介质；

  - 竣工总图；

  - 主要零部件表；

  - 备品备件和专用工具清单。

- 强度计算书；

- 产品质量证明书，至少应包括下列内容：

  - 主要零部件材料的化学成分和力学性能（包括复验报告）；

  - 无损检测要求和报告；

  - 焊接质量检查报告（包括返修记录）；

  - 耐压试验报告；

  - 启闭试验报告；

  - 热处理报告及热处理后硬度检测报告（如有）。

- 快开盲板使用维护手册；

- 装箱清单；

- 其它。

  - 其他

除以上要求提交的文件外，供货商还应按照招标文件进度要求提交其他相关技术文件。

- 技术服务

  - 技术支持

- 供货商应提供现场安装调试需要的特殊工具和消耗品；

- 当业主通知供货商要投产运行时，供货商应派有经验的工程师检查安装，并监督试运和运行工作；

- 当产品出现故障或不能满足操作要求时，供货商应排除故障；

- 当产品需要维修或更换部件时，供货商应根据业主的要求派有经验的工程师到现场进行技术支持；

- 技术支持的费用由供货商承担。

  - 培训

供货商应提供产品的现场安装指导、调试及操作人员培训。

- 验收

  - 工厂验收

交货前两个月通知业主，由业主在交货前7天派1-2人到工厂进行预验收。检查产品加工过程中的质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。并由业主签字批准发货。

  - 到货验收

货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主指定代表和供货商签字确认。

  - 中间验收

产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

  - 最终验收

工程全线试运72小时以上，由业主和供货商签字确认。

- 售后服务

- 供货商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和业主要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合业主进行通关商检。

- 供货商（制造厂）在中华人民共和国境内应有常设服务机构，应昼夜24小时提供足够的备品、备件和技术服务。

- 当产品出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

- 在保修期内，当产品需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

- 当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时之内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。确需国外派员时不超过20天。

- 在保质期内，供货商负责对业主提出的质量疑义作出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其质保期。

- 产品寿命期内，供货商应确保所有零部件的供应。

- 供货商对零部件和备件的供应，国内调配时间不超过 48小时，国外调配时间不超过 20天。