## 陕西燃气集团工程有限公司

## 港润路(奥体大道-灞渭大道)等路段

## 供热管道工程探伤检测

# 竞争性谈判采购文件

## 陕西燃气集团工程有限公司

## 项目管理部（安全办公室）

## 二〇二五年三月

陕西燃气集团工程有限公司

港润路(奥体大道-灞渭大道)等路段供热管道工程

探伤检测报价要求文件

我公司拟对港润路(奥体大道-灞渭大道)等路段供热管道工程探伤检测，该工程具体情况如下：

一、项目名称：港润路(奥体大道-灞渭大道)等路段供热管道工程

二、工程概况：

1、工程地点：陕西省西安市港务区

2、工程概况：港润路(奥体大道-灞渭大道)等路段供热管道工程包括①港润路(奥体大道-灞渭大道),最大管径DN350,最小管径DNI50,供热主管线总长度约为1200m,沿线预留用户供热支线。中粮陆港新家园一期项目支线供热管道工程顶管穿越现状市政道路(港润路),工程全长34.0m,顶管净顶进长度27.0m,为D1500混凝土管(Ⅲ级管)。②国际陆港医院西侧20m规划路(港安路一秦汉大道),最大管径DN300,最小管径DN150,供热主管线总长度约为606m沿线预留用户供热支线。国际陆港医院西侧20米规划路供热管道工程顶管穿越现状市政道路(港安路)工程全长156.6m,顶管净顶进长度140.4m,为D1650混凝土管(Ⅲ级管)。

工程具体施工内容：检测技术服务内容：热力管道焊缝无损检测。具体内容见招标工程量清单。

检测技术服务方法：射线检测、超声检测、磁粉检测及渗透检测。具体工程内容以工程量清单等文件及现场实际核定情况为准。

三 、工期要求

在 270 日历天内完成施工任务

- 四、施工要求

- 工程质量：

1、无损检测方法、检测比例、执行标准、合格级别均按照甲方委托单内容执行。

射线检测：检验标准： GB/T 12605-2008及NB/T 47013;

验收标准： ①检测比例100%,合格级别II级；

②抽检焊缝，合格级别B级。

磁粉检测：检验标准： NB/T 47013.4-2015  ;

验收标准： 合格级别I级 ；

渗透检测：检验标准： NB/T 47013. 5-2015  ;

验收标准：合格级别I级 ；

超声检测：检验标准：NB/T47013.3-2015  ；

验收标准：合格级别Ⅰ级

所有对接焊缝，若发现焊缝质量有不合格时，其不合格部位必须返修,返修后仍按原检测方法进行探伤。

2、质量承诺

乙方必须对检测的真实性、准确性负责。焊缝底片质量合格率要达到100%,并符合检验标准的要求。如有不符合上述的必须及时补拍，焊口拍摄张数和有效长度应符合标准要求。底片缺陷的评定准确性应达到98%以上。裂纹、未熔合等危险缺陷不允许存在漏评或错评。焊缝的探伤比例必须达到设计图纸和施工规范的要求。

3、质量保证期：射线探伤底片等资料代业主保管七年以上。

五、报价人资格条件

1.具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照。

2.提供有效的基本账户开户许可证，或基本账户信息证明材料。

3.报价人具有国家市场监督管理总局颁发的“中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证书”无损检测资质证书（常规检测CG）。

4.不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

5.业绩要求：提供近三年相关的工程业绩不少于1个（包含业绩合同工程量清单页）。

六、报价编制要求

1、编制依据：

1.1组价应依据自身施工实力和市场情况确定的工程报价价格。但各报价人的计价均须有依据，对于粗制滥造、高估冒算、扰乱投标秩序的报价，招标人有权取消其报价资格。

1.2设计文件（图纸及其说明）。

1.3正常的施工组织及施工方法、施工规范和验收规范。

2、其他事项

2.1报价人应充分考虑本工程的实际，依据设计施工图、答疑纪要、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及谈价文件的要求，进行自主报价。

2.2报价人的投标报价，应是完成本工程范围及工期、质量的全部要求的工程内容。

2.3投标报价均包括但不限于人工费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。报价人在投标报价时应考虑以下因素：人工费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及外部因素或征迁协调，设变更等造成停窝工的损失。

2.4凡因投标人对图纸、设计文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由报价人承担。

2.5报价人报价前应到现场踏勘以充分了现场实际情况后再进行报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。报价人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在投标报价中。

2.6工程施工的协调外部环境等不可预见问题的处理，如施工场地所在地村组强行要求分包工程、供应地材等，由报价人负责，要求报价人现场踏勘调研、评估，所需相关费用一并进入报价。

2.7在合同履行期间，不论发生何种状况，报价人均不得以任何借口提出增减合同价款的要求。

2.8报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。报价实行固定综合单价，报价单位充分考虑各种风险，单价一次包死，不予调整。具体工程量按照最终确定单价及现场确认工程量据实结算。

2.9提供增值税专用发票。

2.10报价人须保证人员组织达到甲方及业主的施工进度要求并在报价中综合考虑抢工及窝工等发生的费用及风险费用。

七、工程质量、安全、环境保护目标

1、工程质量目标：合格

2、安全生产、环境保护目标：

2.1 不发生生产安全事故和火灾事故；

2.2 杜绝人身伤亡事故；

2.3 杜绝机械设备事故；

2.4不发生交通责任事故；

2.5 不发生违法犯罪及违反治安管理条例的行为；

2.6 不发生环境污染事故；

2.7 不发生食物中毒事故；

2.8 搞好现场管理，达到文明施工要求。

八、递交报价资料及时间

（一）谈判响应文件组成：

1.谈判响应函

2.法定代表人授权委托书

3.报价单

4.资质证明文件

5.类似工程业绩证明资料

6.人员资历证明资料

7.信用证明资料

8.对响应文件及合同条款的承诺和补充

9.售后服务承诺

10.竞争性谈判回执

（二）报价文件份数及其他要求：

1、一套正本、两套副本、报价清单电子版（U盘），报价文件每页均应均加盖报价单位印章。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。

2、除报价单位对错误处需修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

3、密封要求：封套上应载明投标人名称、投标人地址、项目名称

投标文件在2025年04月03 日9：30前不得开启。

4、报价文件递交资料时间：2025年04月 03 日9：30前，地点为陕西省西安市未央区陕西燃气产业研发与孵化基地 A1座 14楼(陕西燃气集团工程有限公司)。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招标人不予受理。

（三）联系方式

联系地址：陕西省西安市未央区陕西燃气产业研发与孵化基地 A1座 14楼(陕西燃气集团工程有限公司)

- 项目经理：张智勇    联系电话：15091670661

- 现场负责人：张洲   联系电话：13259904179

- 九、评审方法

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审标准 |  |
| 初步评审标准 (此项不符合要求将取消资格) | 1.相关证件名称、地址等信息真实、一致 2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）； 3.业绩真实有效 |
| 详细评审标准 (总分100分) | 总评价分=技术分×30% + 商务分×70% ，按四舍五入原则保留2位小数。 |

报价评分细则

| 类别 | 总 分 | 评审 内容 | 总分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 100 分 | 工程报价 | 100分 | 1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。 2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的最低二次报价为基准价。 3.报价得分：二次报价高于基准价：每高于基准价1%，扣1分； 4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。 |

技术标评分细则

| 类别 | 总分 | 评审 内容 | 标准分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 | 100 分 | 企业业绩及实力 | 40分 | 供应单位提供其近三年的同类业绩合同，提供一份得基本分30分，每增加一份同类业绩合同加5分，最高加10分； |
|  |  | 拟投入项目的主要人员、设备情况 | 20分 | 主要管理人员配置表及资历证明（如：相关特种设备检验检测人员证件等）；横向对比各投标人，优得14-20分，良得8-13分，一般得1-7分。 |
|  |  | 述标 | 40分 | 结合本工程实际情况，在工期、质量、安全、施工组织、人员机械配置及费用控制等方面的述标。优秀：得21-40分，一般得1-20分。 |

十、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合各单位对于本项目的述标情况综合评判，选定两家单位作为本项目的探伤检测单位。

十一、合同格式及条款

陕西燃气集团工程有限公司

2025年3月26 日

合同编号：RQGC-J-2025-

## 陕西燃气集团工程有限公司

## 港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程探伤检测

## 技术服务合同

项目名称:  港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程

委 托 方（甲方）： 陕西燃气集团工程有限公司

检 测 方（乙方）：

签订地点： 陕西省西安市未央区

签订时间：      年      月      日

## 港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程探伤检测技术服务合同

委托方（甲方）： 陕西燃气集团工程有限公司

单位注册地： 西安经济技术开发区开元路2号925号

法定代表人： 甘霖

项目联系人： 张智勇

联系方式 ： 15091670661

通讯地址：  陕西省西安市未央区陕西燃气产业研发与孵化基地 A1座 14楼(陕西燃气集团工程有限公司)

检测方（乙方）：

单位注册地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

合同双方同意对 港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程 项目探伤检测技术服务事宜，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

1. 项目名称： 港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程

2. 检测技术服务目标：  /

3. 检测技术服务内容：  热力管道焊缝无损检测

3.1检测技术服务方法：射线检测、超声检测、磁粉检测及渗透检测。

4. 合同履行地点和工期：

4.1 工期：开工日期：以甲方实际要求开工日期为准；完工日期：以甲方实际确认完工日期为准；合同工期总日历天数为：  270  天

4.2履行地点： 西安国际港务区港润路

5. 工作条件和协作事项：  /

6. 项目验收：

6.1 验收标准： 按照6.2条执行

6.2质量标准及质量保证期限：

（1）无损检测方法、检测比例、执行标准、合格级别均按照甲方委托单内容执行。

射线检测：检验标准：  GB/T 12605-2008及NB/T 47013;

验收标准：①检测比例100%,合格级别II级；

② 抽检焊缝，合格级别B级。

磁粉检测：检验标准：  NB/T 47013.4-2015  ;

验收标准： 合格级别I级 ；

渗透检测：检验标准：  NB/T 47013. 5-2015  ;

验收标准： 合格级别I级 ；

超声检测：检验标准：  NB/T47013.3-2015  ；

验收标准： 合格级别Ⅰ级

所有对接焊缝，若发现焊缝质量有不合格时，其不合格部位必须返修,返修后仍按原检测方法进行探伤。

(2)质量承诺

乙方必须对检测的真实性、准确性负责。焊缝底片质量合格率要

达到 100%,并符合检验标准的要求。如有不符合上述的必须及时补拍，焊口拍摄张数和有效长度应符合标准要求。底片缺陷的评定准确性应达到98%以上。裂纹、未熔合等危险缺陷不允许存在漏评或错评。焊缝的探伤比例必 须达到设计图纸和施工规范的要求。

3、质量保证期：射线探伤底片等资料代业主保管七年以上。

6.3验收方式：  /

7. 检测费用：

7.1 合同暂估总价：  固定综合单价合同，工程量按甲方确认的工程量计量，综合单价按照合同约定执行，且甲方有权在不含税单价不变的情况下对实际需求计划作出调整；不因乙方检测次数的增减与国家税率政策的调整而变化，若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。

7.1.1项目检测单价表

| 序号 | 管径规格 | 材质 | 检测方式 | 合格标准 | 单位 | 数量 | 含税单价(元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D426×8 | Q235B | RT | Ⅱ | 张 | 100 |  |  |
| 2 | D377×7 | Q235B | RT | Ⅱ | 张 | 1400 |  |  |
| 3 | D325×7 | Q235B | RT | Ⅱ | 张 | 1360 |  |  |
| 3 | D273×6 | Q235B | RT | Ⅱ | 张 | 500 |  |  |
| 5 | D219×6 | 20# | RT | Ⅱ | 张 | 360 |  |  |
| 6 | D159×4.5 | 20# | RT | Ⅱ | 张 | 300 |  |  |
| 7 | D133×4 | 20# | 泄水排气渗透检测 | Ⅰ | 道 | 104 |  |  |
| 8 | D76×3.5 | 20# |  | Ⅰ |  |  |  |  |
| 8 | D57×3 | 20# |  | Ⅰ |  |  |  |  |
| 10 | D32×2.5 | 20# |  | Ⅰ |  |  |  |  |
| 合计 |  | 含税总价： 元，人民币大写： ； 不含税总价： 元，增值税税额： 元； 增值税税率为 %。 |  |  |  |  |  |  |

7.2 合同价款的结算和支付方式：

7.2.1发票：乙方应向甲方提供增值税专用发票，   票面税率依据国家相应的税率规定。

7.2.2乙方应在开票之日起  5  日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方提供增值税发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方指定经办人员签字，视为乙方未提供增值税发票，如发生增值税发票丢失，由乙方承担责任。乙方开具的发票不合格的，甲方有权退回并延迟支付合同约定的应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按照合同履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供的发票；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

7.2.3乙方未按合同约定开具增值税发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定的税率的，乙方除应赔偿由此给甲方造成增加的成本费用外，乙方还应向甲方支付合同结算金额（包含增值税）5%的违约金，同时甲方有权终止合同。

7.2.4乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；乙方应自行承担相应法律责任，并向甲方支付合同结算金额（包含增值税）5%的违约金；乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部相当于甲方损失金额的履约保证金，以上违约或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

7.2.5如乙方不能按照甲方要求提供增值税专用发票，则乙方应按不含税价格提供增值税普通发票，甲方不再另行支付相应税款。

7.2.6因乙方自身纳税人身份、纳税方式等变化引起的适用的增值税税率变化，如因此给甲方造成的损失应由乙方承担。

7.2.7如甲方丢失增值税专用发票联合抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

7.2.8如获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

甲方开具增值税专用信息：

统一社会信用代码：916101323537625614；

单位名称：陕西燃气集团工程有限公司；

单位注册地址：西安经济技术开发区开元路2号925室；

单位电话：029-62738675；

开户银行：中国民生银行股份有限公司西安经济技术开发区支行；

账号：695245636。

乙方信息：

统一社会信用代码：

单位名称：

单位注册地址：

单位电话：

开户银行：

账号：

以上付款支付方式包括电汇、支票、承兑汇票等，甲方不承担相关手续费、贴现费等财务费用，乙方不等因甲方未完全履行支付义务而影响甲方的工程质量和进度。

7.3 付款结算账号信息：

账户名称：

开 户 行：

账    号：

7.4 发票种类及税率： 增值税专用发票； 税率

7.5结算支付时间：工程进度款根据工程形象进度拨付。乙方于每月25日前向甲方送报当月已完成工程量进度表、检测报告，一式四份。甲方按照本工程形象进度按月支付工程进度款，双方确定每月结算金额，乙方办理完相关付款手续后甲方支付每月结算款的70%，工程竣工验收合格后报送纸质版完工结算书至甲方，待甲方审核完毕后，付至结算金额的100%。

8. 乙方权利和义务：

8.1乙方在检测施工中必须严格遵守相关标准和设计文件，保证检测质量；

8.2乙方负责安排满足检测需要的检测人员和设备，确保检测工作的质量和进度。特殊情况下，按甲方通知，乙方应及时赶赴现场进行施工；

8.3及时准确地反馈检测结果。并对所出具检测报告的准确性、公正性、客观性负责；

8.4检验应严格执行国家现行有关标准、规范的规定；

8.5出具的检验报告应符合国家现行有关标准、规范的规定，并对检验报告承担相应的法律责任；

8.6认真对待甲方对检验报告提出的异议，并及时做出明确答复；

8.7及时、准确的为甲方提供合同检测范围内的检测服务；

8.8检测工程中，如出现超标性缺陷时，乙方在做到及时通知外，还应提出原因分析和建议性的返修方法，协助作业人员改进焊接工艺；

8.9及时向委托方和建设工程质量监督站提交检测服务；

8.10乙方在完成检验工作后三个工作日内向甲方提供检验报告；

8.11乙方须根据甲方要求做好施工计划，不得无故拖延工期（因不可抗拒因素影响，工期顺延），且应保证检测结果的真实性、准确性。乙方须无条件服从甲方管理，若因探伤单位人员配备不足，工作效率低等原因, 影响工程进度，甲方有权随时解除合同；

8.12顶管及特殊抢工部分乙方须在4小时之内出检测结果。

9. 甲方权利和义务：

9.1 严格按照国家现行标准、规范的规定进行抽样，并对试样的真实性、代表性负法律责任；

9.2 凡需见证取样送检项目，见证人应签名认可，并对试样的真实性，有效性负法律责任。

9.3 在收到检验报告十五日内，有权对乙方的检验报告提出异议，并要求乙

方及时给予答复。

9.4应向乙方提供可证明工程建筑面积的有效文件，如中标通知书、合同、图纸等。

9.5指派一名专人负责送检登记，领取报告等工作联系。

- 健康安全环保：

10.1工程实施前，乙方自行解决现场安全和环境的危害识别。

10.2乙方须按施工现场安全环境危害识别和施工过程特点，制定施工安全环境防范保护措施。

10.3乙方应负责现场非检测人员的安全防护的监督工作，必要时通知 有关单位撤离检测现场，应按照规定划定控制区和管理区、设置警告标志，并派人员警戒，防止非检测作业人员闯入辐射区，检测工作人员应佩带剂量计，并携带计量报警仪。因此造成事故和纠纷由乙方负责。

10.4施工中乙方必须遵守国家有关规定和甲方的相关规章制度，否则发生的各类事故、造成的环境破坏和各种损失由乙方负责，需要甲方配合解决安全防护问题时，应及时通知甲方。

- 合同变更及解除：

11.1双方协商一致，可变更或解除合同。变更或解除合同应釆用书面形式.

11.2乙方若转包给其他公司，甲方有权立即解除该合同，并要求乙方支付 10000元违约金。

11.3若因乙方工作原因影响甲方进度、质量，甲方有权随时解除该合同。

- 违约责任：

双方确定：任何一方违反本合同约定，造成检测技术服务工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

12.1乙方未按国家现行标准、规范、检验方法进行检验时，甲方有权解除本合同，并按照合同结算款的20%要求乙方支付违约金。

12.2任何一方存在违反国家有关规定，违反方应承担相应的法律责任。

13. 争议的处理：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

14. 其他特别约定条款：  /

15. 合同的效力

15.1本合同自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者单位公章之日起生效。

15.2本合同一式  捌  份，甲方执  陆  份，乙方执  贰  份，具有同等法律效力。

15.3本合同共有  壹  个附件，附件名称： 《安全生产协议》 。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同主文具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件

附件1：建设工程安全生产管理协议

附件2：现场管理罚款标准明细表

（签字盖章页）

委托方（盖章）：                       检测方（盖章）：

负责人（签字）：                       负责人（签字）：

地址：陕西省西安市未央区               地址：

陕西燃气产业研发与孵化基地A1座

14楼(陕西燃气集团工程有限公司)

联系电话： 15399012132                联系电话：

签订日期 ：    年    月    日          签订日期：     年    月    日

附件1：

建设工程安全生产管理协议

项目名称：港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程

承包人（甲方）：陕西燃气集团工程有限公司

分包人（乙方）：

为了加强对承包业务的安全管理，明确安全生产责任，防止和减少作业过程中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》《企事业单位内部治安保卫条例》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就承包业务安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

- 第一条 承包工程项目

1.工程项目名称： 港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程探伤检测

2.工程地址： 陕西省西安市港务区

3.承包范围：检测技术服务内容：热力管道焊缝无损检测。具体内容见招标工程量清单。

检测技术服务方法：射线检测、超声检测、磁粉检测及渗透检测。具体工程内容以工程量清单等文件及现场实际核定情况为准

4.承包方式：   技术服务

- 第二条 本协议有效期限

自乙方入驻施工场地之日起，至乙方人员撤离现场且乙方所承担的工程项目经甲方验收合格时止。

第三条 乙方基本情况

1、营业执照编号：                       有效期至：   年  月  日；

2、资质证书编号：                       有效期至：   年  月  日；

第四条 双方承诺

（一）甲方承诺

1.严格遵守《安全生产法》、《消防法》、《企事业单位内部治安保卫条例》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.对乙方所承包业务安全生产监督管理。

5.工程项目应由甲方向乙方进行现场交底，并答复乙方的询问。

6.开工前甲乙双方认真勘察现场，甲方向乙方进行现场交底。

7.甲方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。

8.施工期间的甲方职工个人防护用品，由甲方自理，甲方应督促其施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

（二）乙方承诺

1.严格遵守《安全生产法》和《职业病防治法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

3.保证提供给甲方的相关业务安全生产许可证、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实、不可靠造成的后果负法律责任。

4.工程项目由乙方按安全施工要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

5.施工期间的乙方职工个人防护用品，由乙方自理，乙方应督促其施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

6.乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律，制度和法规。

第五条 安全投入和资金保障

1.甲方是承包业务安全投入的责任主体，负责完善和改进安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供承包业务所需的安全投入。

2.甲方支付给乙方的承包业务款项中已包含安全生产费用，其内容包括但不限于：配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；购置反恐防暴器材费用支出；为从业人员购买各类保险费用；安全宣传、教育、培训费用；安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；开展事故隐患评估、监控和整改支出；应急预案的培训及演练费用支出；其他与安全生产、治安保卫直接相关的支出；职业健康及检查费用支出等乙方为履行本协议项下安全生产事项所需的全部费用。

3.乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善承包业务的安全作业条件，且甲方对此有权进行监督。

4.乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：不少于人均工资总额的1% 。

5.乙方在进场施工  5  日前就本项目向甲方缴纳安全风险抵押金 10000     元人民币大写：  壹万元整       ，安全风险抵押金交财务部门。工程竣工验收合格，乙方未发生安全生产事故及违反本协议约定的安全条款，甲方将安全风险抵押金（无息）于一个月内返回乙方。

6.如本合同约定了乙方需支付履约保证金，则不再收取安全风险抵押金。

第六条  甲方权利义务

1.甲方应当保证乙方作业有关的生产系统安全设施正常运行，具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

2.甲方应当为乙方提供安全生产所必要的作业条件。施工期间甲方有权督促检查乙方搞好安全生产、防火管理。甲方有权检查督促乙方执行安全生产、防火管理等方面各项规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并下发安全隐患整改通知书，直至清退出场。

3.甲方对乙方提供的有效业务资质证照等资料进行备案。

4.甲方对乙方提供的具有职业健康检查和职业病诊断资质的机构出具的工作人员体检报告等资料进行备案。

5.工程施工贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务。

6.甲乙双方应建立完善应急救援预案，编配相应人员，保障通讯、应急设备、物资、器材落实，并保障24小时通讯顺畅，设备完好有效。一旦发生事故，乙方应第一时间启动应急预案，甲乙双方协调一致，充分调动应急资源开展事故救援工作。

第七条  乙方权利义务

1.乙方应当具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全生产施工资质及条件，乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导、各级专职和兼职的安全干部（专职安全管理人员数量不得少于总从业人员数量的2%），应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3.施工前，乙方对其管理及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，并组织召开管理及施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全，防火等规章制度及要求；乙方及其管理人员须认真检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。

4.乙方应将相关资质、施工安全管理组织机构、管理制度和操作规程、安全管理和技术人员、特种作业人员持证、主要安全设备设施等情况提供给甲方备案，乙方自行保证相关材料的合法、真实性。

5.施工期间，乙方对工程施工现场的安全生产工作管理负责。乙方指派专人负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派专人负责联系，检查督促乙方执行有关安全，防火规定。

6.乙方施工人员在施工前应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故后果负责。

7.机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，乙方应按规定检查验收，并作好验收及交付使用的书面记录；乙方须对设备、设施严格监管，并及时制止未经检查或检查不合格的情况下的使用行为，因乙方监管不力造成的后果由乙方承担责任。

8.在施工期间所使用工具乙方自备，乙方如需借用或租赁甲方工具的，乙方有关人员需办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。乙方应就借入工具进行检验，一经接收，设备和工具的保管，维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方自行负责。

9.乙方人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地乙方安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。

10.特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经特种作业资格管理部门考核合格后持证上岗，并按规定定期审证。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

11.乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得甲方防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

12.乙方需用甲方提供的电气设备时，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成的后果均由乙方负责。

13.乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

14.乙方在签订建设工程施工合同后开始施工前，必须到安监部门办理安全施工备案手续。

15.贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等事故，乙方应积极进行抢救伤员和保护现场，按国家有关事故报告规定及时报告上级主管部门、政府安全生产监督管理局以及负有安全生产监督管理职责的相关部门。事故的损失和善后处理费用，由乙方自行负责。

16.乙方技术服务人员必须按甲方的要求使用个人防护用品，并对其有效性负责，配发标准应报甲方备案，由甲方进行监督检查；并根据甲方门卫管理制度办理有关入厂手续。在进入甲方厂区时，乙方人员要自觉接受甲方门卫检查，严禁携带有关违禁物品进入厂区，否则按甲方有关制度处罚。

17.乙方进入甲方厂区时必须在甲方人员的引导下进入工作区，严禁进入与自己工作无关的区域。

18.乙方在为甲方进行技术服务时，未经甲方人员同意，不得动用装置区域任何阀门、开关灯设施，若有违反，按照甲方有关制度处罚，造成后果由乙方负全部责任。

19.乙方应当明确其作业人员和设备设施的情况，具体内容如下：

19.1安全管理人员、技术人员和特种作业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

19.2其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

19.3主要设备设施的名称、型号规格、数量、位置等情况。

20.乙方用工必须符合《劳动法》等相关法律法规及地方的有关规定，与所雇佣员工签订劳动协议并在甲方备案。乙方应在劳务合同中对工人工作环境中存在的职业病危害因素、防护措施及可能导致的职业病进行告知，并进行相关培训。

21.乙方负责为在所承包业务范围内的所有员工购买在用工期间的足额工伤保险及高危行业人身意外伤害保险，并将购买保单复印件交甲方备案。

第八条 隐患排查与治理

1.甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。

2.乙方应当定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，做好相关记录，建立台账，并及时向甲方报告。

3.乙方在作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

第九条 事故应急救援

（一）应急准备

1.乙方应当编制与作业相适应的突发性和群体性事故应急救援预案及反恐防暴、维稳应急预案及事故应急预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

2.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：员工个体防护应急器材等。

（二）事故报告

1.发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲、乙双方的负责人报告。

2.发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律、法规、规章的规定程序进行报告。

（三）事故救援

1.发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置发案立即开展事故救援。

2.发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲、乙双方的应急资源。

（四）事故处理

1.事故调查结案后，甲、乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。

2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。

3.根据事故调查处理结论，甲、乙双方相关人员承担各自相应责任。

第十条  保证安全施工措施

1.施工人员进入施工现场必须戴安全帽，凡是进入施工现场未戴安全帽的每人每次罚款人民币200元。

2.在高空作业人员必须佩带安全带，没有佩带安全带者，每人每次罚款人民币500元。

3.在施工现场需要进行接电，必须按照施工现场临时用电规范要求接电，未按规范接电每次处以罚款人民币500元。

4.在施工现场经行动火作业时（电焊作业、氧气乙炔作业），必须在项目部开三级动火作业，在施工现场进行防火处理。未办理动火作业，每次罚款人民币300元，引起火灾事故，乙方负全部责任。

5.甲方组织的安全会议，乙方在施工现场的人员应全部参加，未参加安全会议的每人每次罚款20元。

6.甲方发现乙方的安全防护设施不能保证安全施工时，有权下令在一定期限内整改；对未在期限内整改罚款人民币500元。甲方对乙方安全防护经行整改，整改所有的费用在乙方工程款进行扣除。

7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方对乙方罚款人民币1000元。

8.现场有其他违规违章的，按照“附件5：现场管理罚款标准明细表”进行处罚。

- 以上罚款，由项目经理签字，在工程款中直接扣除。

第十一条 违约责任

（一）甲方违约

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失，因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任。

1.甲方违章指挥或强令乙方及其从业人员冒险作业的。

2.甲方未提供安全生产必要条件。

3.未向乙方进行技术交底的。

4.甲方未按合同或协议约定支付应当由甲方承担的安全生产费用的。

5.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的。

6.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

（二）乙方违约

当发生下列情况之一的，乙方应向甲方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的经济损失；给第三方造成损害的，乙方应承担赔偿责任，甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任。

1.乙方未按合同或协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的。

2.乙方提供的有关资质、证照已过期或无效的，或者安排证件已过期的各类应持证人员和设备设施的，甲方有权解除本协议，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3.乙方人员违章指挥或违章作业的。

4.乙方未设置安监人员；未正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此造成的后果及损失由乙方承担。

5.劳保用品配备不全、安全培训教育或技术交底不到位等乙方原因而引发安全事故的。

6.发生事故后，乙方未及时组织开展应急救援工作的。

7.乙方使用甲方提供的设施设备、工具器具等造成损失的，应照价赔偿。

8.乙方人员无故到其他生产区域或擅自运用甲方的设施设备等，乙方按 1000 元/人次承担违约责任。

9.乙方对甲方提出的安全整改意见在 24 小时内不予整改的，每逾期一日，乙方按 3000 元/日承担违约责任。

10.发生事故的，除按国家有关规定处理外，甲方对乙方进行如下处罚：

（1）死亡一人，扣罚全部安全风险抵押金，并加罚安全风险抵押金的100%；

（2）重伤一人次，扣罚全部安全风险抵押金，并加罚安全风险抵押金的50%；

（3）轻伤一人次，扣罚全部安全风险抵押金的10%；

（4）发生事故隐瞒不报的，除按上述规定处罚外，另扣除安全风险抵押金的20%；迟报、延报的扣除安全风险抵押金的10%。

11.工程开工后未按公司规定及时办理备案手续的扣除安全风险抵押金的2%。

12.危险性较大的分部分项工程，未制定专项施工方案，并经审核批准，擅自施工的，责令限期整改，并处安全风险抵押金10%的罚款。

13.公司检查评为不合格工地，在限定时间不积极整改，经公司复查仍不合格的，扣罚安全风险抵押金的30%。

14.安全管理工作不到位，受到政府相关部门通报批评或其它处罚的，扣罚安全风险抵押金的50%，被扣压公司《安全生产许可证》的，扣罚全部安全风险抵押金。

15.对违反本协议两条(含两条)以上的，分别计算，合并扣罚。

16.其他有违规的事项酌情扣罚。

承包人（盖章）：                       分包人（盖章）：

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：

附件2：

现场管理罚款标准明细表（1）

—安全方面

| 序号 | 受处罚行为或状态 | 罚款金额（元/人次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入施工现场未佩戴或未正确佩戴安全帽（如未扣帽带） | 200 |
| 2 | 高空作业未系或未正确系安全带（如未扣保险钩） | 500 |
| 3 | 穿拖鞋、高跟鞋等进入作业区 | 200 |
| 4 | 破坏或擅自拆除安全设施、机械安全防护装置 | 500 |
| 5 | 私接电线、使用不安全电器及其他违规用电行为 | 500 |
| 6 | 非本岗位人员、无证人员操作机械设备或从事危险作业 | 500 |
| 7 | 有证人员违规操作、在过度疲劳的状态下操作机械设备，或在操作时看手机、看报、听收音机等未能专心操作 | 500 |
| 8 | 机械设备停用后未断电源、或未以安全的方式或状态停止 | 100 |
| 9 | 使用人员违规使用施工电梯、吊篮等机械设备（如任意上下、不关门等） | 100 |
| 10 | 违规用火，或电焊、气焊作业时未采取防火防爆的安全措施 | 500 |
| 11 | 高空抛洒物体 | 2000 |
| 12 | 酒后进入作业区 | 200 |
| 13 | 攀爬脚手架、井架，或在脚手架上睡觉、乘凉等危险行为 | 100 |
| 14 | 作业时嬉闹、寻衅闹事 | 100 |
| 15 | 使用未成年工、精神障碍人员及其他不适合的人员从事施工作业 | 200 |
| 16 | 带小孩进入施工现场 | 200 |
| 17 | 不按要求参加总承包单位组织的安全教育、安全技术交底活动； | 100 |
| 18 | 对总承包单位指出的安全隐患拒不整改；紧急状况下不服从总承包单位、监理单位的指挥 | 500 |
| 19 | 其他不符合安全要求的行为、状态 | 50～200 |

现场管理罚款标准明细表（2）

—其他方面

| 序号 | 受处罚行为或状态 | 罚款金额 （元/人次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 偷盗、故意毁坏现场财产 | 500 |
| 2 | 每次作业结束后未工完场清 | 100 |
| 3 | 浪费总承包单位提供的材料、机具、低值易耗品等 | 100 |
| 4 | 不配合总承包单位、监理单位、建设单位、政府部门、检测验收单位现场检查、检测工作的行为 | 500 |
| 5 | 辱骂、威胁总承包单位、监理单位、建设单位、政府部门、检测验收单位人员或发生肢体冲突 | 1000 |
| 5 | 寻衅闹事、打架斗殴，在工地内从事非法活动 | 500 |
| 6 | 在禁烟区域吸烟（影响安全的按“违规用火”处罚500元） | 50 |
| 7 | 影响现场场容场貌、环境卫生的其他行为。 | 50 |

（正本/副本）

## 陕西燃气集团工程有限公司

## 港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道

## 工程探伤检测

谈判报价文件

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

年   月   日

目  录

一、谈判响应函

二、法定代表人授权委托书

三、报价单

四、资质证明文件

五、类似工程业绩证明资料

六、人员资历证明资料

七、信用证明资料

八、对响应文件及合同条款的承诺和补充

九、售后服务承诺

十、竞争性谈判回执

- 报价响应函

致：陕西燃气集团工程有限公司：

根据贵方  港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程探伤检测  项目的报价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标响应文件正本壹份、副本一式  份。

我方承诺如下：

- 投标总价为大写 （人民币）              ；小写（人民币）￥         元（用文字和数字表示的投标总价）。

- 工期：                 。

3）如果成交，我们根据投标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在投标有效期内（自投标之日起90天内），本投标响应函对我方具有约束力。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

7）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                        邮政编码：

电    话：                        传    真：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人签字或盖章：

日    期：

二、法定代表人授权委托书

致：陕西燃气集团工程有限公司

(投标人名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次  港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程探伤检测  的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人二代身份证（正反面）复印件

投标人名称（公章）

日期：

三、报  价  单

致：陕西燃气集团工程有限公司

- 就贵公司  港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程探伤检测  事宜，结合我方在施工领域的经验以及市场行情，我方本项目报价为：

| 序号 | 管径规格 | 材质 | 检测方式 | 合格标准 | 单位 | 数量 | 含税单价(元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D426×8 | Q235B | RT | Ⅱ | 张 | 100 |  |  |
| 2 | D377×7 | Q235B | RT | Ⅱ | 张 | 1400 |  |  |
| 3 | D325×7 | Q235B | RT | Ⅱ | 张 | 1360 |  |  |
| 3 | D273×6 | Q235B | RT | Ⅱ | 张 | 500 |  |  |
| 5 | D219×6 | 20# | RT | Ⅱ | 张 | 360 |  |  |
| 6 | D159×4.5 | 20# | RT | Ⅱ | 张 | 300 |  |  |
| 7 | D133×4 | 20# | 泄水排气渗透检测 | Ⅰ | 道 | 104 |  |  |
| 8 | D76×3.5 | 20# |  | Ⅰ |  |  |  |  |
| 8 | D57×3 | 20# |  | Ⅰ |  |  |  |  |
| 10 | D32×2.5 | 20# |  | Ⅰ |  |  |  |  |
| 合计 |  | 含税总价： 元，人民币大写： ； 不含税总价： 元，增值税税额： 元； 增值税税率为 %。 |  |  |  |  |  |  |

2、一旦贵单位确定由我方承担本项目施工，我方承诺将全力提供优质服务。

报价人：                  （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：

年   月   日

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件

五、近三年不少于1个类似工程业绩及合同（包含业绩合同工程量清单页，复印件加盖公章）

- 六、主要管理人员配置表及资历证明

- 七、信用证明资料

包含且不限于以下材料：

不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》（承诺书加盖公章）。

八、对报价文件及合同条款的承诺和补充

致：陕西燃气集团工程有限公司

首先对贵公司各级领导邀请我公司参与 港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程探伤检测  分包投标报价表示万分的感谢！根据贵方报价文件及有关规定的要求，经考察项目现场和研究上述报价文件、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方完全响应贵公司的报价文件要求，现作以下郑重承诺：

- 施工安全保障承诺：

二、工程质量保证承诺：

三、施工工期承诺：

四、文明施工承诺：

五、农民工工资发放承诺：

六、人员到场承诺：投标时承诺的主要管理人员，包含但不限于本工程的项目经理及工程技术、质量、安全人员必须到场。如不按甲方要求到场，甲方有权更换施工队伍。

投标人：                        （签章）

年    月    日

九、售后服务承诺

十、陕西燃气集团工程有限公司

港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程

探伤检测竞争性谈判报价回执

我公司同意并接受该项目竞争性谈判文件的内容，参与贵公司: 港润路（奥体大道-灞渭大道）等路段供热管道工程探伤检测 的报价。我公司将安排    （先生/女士）作为本次报价的联系人，联系电话为           。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于报价期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

单位（盖章）：

年    月   日